南宁经玉林至深圳高铁（玉林段）容县牵引站外部电源220kV线路工程光缆熔接技术规范书

- 项目概况：

1、南宁经玉林至深圳高铁（玉林段）容县牵引站外部电源220kV线路工程2条光缆路由，本工程为平坡站~容县牵I回光纤通信工程：由220kV平坡站通信机房至ANO平坡构架新建1根GYFTZY86-24B1管道光缆，后至容县牵站构架新建1根OPGW-100-24-1-1架空光缆，再由容县牵站构架新建1根GYFTZY86-24B1管道光缆至容县牵通信机房，形成平坡站～容县牵24芯光缆路由。新建24芯架空光缆11.563，24芯管道光缆长0.450m。

2、南宁经玉林至深圳高铁（玉林段）容县牵引站外部电源220kV线路工程(建陶～容县牵220kV光纤通信工程)：本工程新建光缆型号如下：1)由220kV建陶站至B57号塔，新建1根48芯OPGW-100-48-2-1光缆。2)由B57号塔至容县牵引站段的线路，新建1根24芯OPGW-100-24-1-1光缆。3)在220kV建陶站和容县牵引站内，由构架至通信机房敷设1根48(24)芯防鼠阻燃非金属管道光缆(GYFTZY86)。本工程所新建光缆的路径总长度为33.669km。

二、作业地点及要求

1.工程项目所在地为广西玉林市容县、广西玉林市北流市。

2.熔接的光缆的型号OPGW-100-24-1-1、GYFTZY86-24B1管道光缆、OPGW-100-48-2-1、GYFTZY86-48B1管道光缆。

3.需要服务的内容：熔接、接续盒衰减测试、全线测通，确保通过通信班竣工验收。本次需求为分阶段熔接，初步为2026年5月上旬开始熔接（平坡站～容县牵220kV光纤通信工程），合计站内熔接数量为2个（24芯）。2026年6月下旬以后开始熔接（建陶～容县牵220kV光纤通信工程），合计站内熔接数量为2个（24芯1个、48芯1个）,线路杆塔接续盒数量为12个（其中24芯9个、48芯3个）；熔通后熔接人员分别在光缆两端进行测试（48芯1段、24芯2段）

4.执行标准：《电力光纤通信工程验收规范》（DL/T 5344-2018）。

5.需要具备的资质，具备熔接光缆等相关工作的营业执照。

6.成交单位人员在服务作业期间食宿自理。