智能灭火装置技术服务采购

技术条件书

项目名称：深圳电网智慧能源技术有限公司2026年智能灭火装置辅助制样及检测服务零星采购

采购单位：深圳电网智慧能源技术有限公司

一、项目概况

1. 采购目的

检验公司研发科技项目智能灭火装置功能及安全性能。

2. 采购范围

本次招采的技术服务为智能灭火装置的辅助制样及检测服务。

二、投标资质要求

1. 通用要求

（1）中华人民共和国境内注册合法运作的法人，具有独立承担民事责任的能力和独立履行合同的能力；或具有法人授权，且具有独立履行合同的能力的其他组织；或中华人民共和国境内依法登记成立和合法运作的非法人组织。具备有效的营业执照或其他行政主管部门核发的有效登记注册证明。

（2）不得存在的情形：南方电网公司、深圳供电局有限公司或深圳电网智慧能源技术有限公司暂停或取消其投标资格，且未解冻的。

（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标包的投标。（框架采购时不得同时参加同一标的的投标）。

2. 专业要求

具备国家或行业认可的以下专业技术资格认证（或取得相关证书）：企业具备ISO 9001质量认证、环境管理体系ISO 14001认证、能源管理体系IS0 50001认证、绿电绿证评价报告。

- 技术要求

1.采购对象

智能灭火装置

- 技术要求

2.1小型灭火模块具体参数如下表：

| 序号 | 项目 |  | 技术指标参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | 外表面涂层色泽均匀，无明显流痕、龟裂、气泡、划痕和碰伤等缺陷。外表面应平整、光滑，无明显凸凹不平现象。在明显部位设置铭牌，铭牌上有产品名称、型号、生产日期、厂商、厂址及联系方式等内容。 |  |
| 2 | 材料 |  | 外壳和其中的所有零部件使用耐腐蚀材料或经过防腐蚀处理。 |  |
| 3 | 防护空间 |  | 0.2m³ |  |
| 4 | 储存压力 |  | 无贮压 |  |
| 5 | 喷射性能 |  | 产品能正常喷射；在喷射期间，喷口处无明火或火星；喷射结束后，外壳未出现变形、烧穿或壳体表面引燃等现象。 |  |
| 6 | B类灭火性能 |  | 空间体积为0.2m³，在喷放结束后6s内灭火。 |  |
| 7 | 浓度分布性能 |  | 空间体积0.2m³，在喷放结束后8s内灭火。 |  |
| 8 | 环境适应性 | 高温性能 | 在90℃±2℃环境温度下能正常工作。 |  |
| 9 |  | 低温性能 | 在-50℃±2℃环境温度下能正常工作。 |  |
| 10 |  | 湿热性能 | 在40℃±2℃,相对湿度≥90%～95%的环境能正常工作。 |  |
| 11 | 绝缘性能 |  | 在正常大气条件下，施加电压500V DC，灭火材料的绝缘电阻≥200MΩ |  |

2.2管廊电缆接头专用防灭火组件具体参数如下表：

| 序号 | 项目 |  | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组成、外观和标识 |  | 储存装置上应设耐久的固定铭牌，并应标明每个容 器的编号、容积、皮重、充装量、充装日期和充压压力等 |  |
| 2 | 材料 |  | 外壳及所有零部件采用耐腐蚀材料或经防腐蚀处理 |  |
| 3 | 主要 参数 | 灭火剂充装量 | ≥3.9kg |  |
| 4 |  | 驱动方式 | 产气驱动 |  |
| 5 |  | 储存压力 | 无贮压 |  |
| 6 | 气体发生剂重量 |  | ≥45g |  |
| 7 | 容器 | 罐体爆破膜片开启压力 | ≥1.2MPa |  |
| 8 |  | 液压强度试验 | 先将灭火装置内部灌满水以排除内部空气，使用工装将试压泵与灭火装置相连，采用试压泵逐步加压至试验压力≥5.0MPa，保持30s，压力不下降 |  |
| 9 | B类火灭火性能 |  | 空间体积为≥1.0m³，在喷放结束后30s内灭火。 |  |
| 10 | 灭火剂释放持续时间 |  | ≥20s |  |
| 11 | 抑制时间 |  | 喷放结束灭火后，10分钟内不复燃 |  |
| 12 | 喷射剩余率 |  | 火灾抑制介质的喷射剩余率应在≤10% |  |
| 13 | 环境适应性 | 高温性能 | 将灭火装置放入高温试验箱中，设置温度为+65℃±2℃，保持6h后取出，试验后，产品能正常工作 |  |
| 14 |  | 低温性能 | 将灭火装置分别放入低温试验箱中，设置温度为-30℃±2℃，保持6h后取出，试验后，产品能正常工作 |  |
| 15 |  | 湿热性能 | 将灭火装置置于湿热试验箱中，试验箱温度为+40 ℃±2 ℃，相对湿度为≥85%～90%，试验时间6 h后取出，试验后，产品能正常工作 |  |

2.3电缆沟电缆接头防灭火组件具体参数如下表：

| 序号 | 项目 |  | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | 外观应光滑，无划痕、裂纹、毛刺、开裂、锈蚀、凹陷等缺陷，在明显部位设置铭牌，铭牌上有产品名称、型号、生产日期、厂商、厂址及联系方式等内容。 |  |
| 2 | 材料 |  | 灭火装置外壳和其中的所有零部件使用耐腐蚀材料或经过防腐蚀处理。 |  |
| 3 |  |  | 电缆接头防灭火组件材料具有阻燃性能 |  |
| 4 | 主要 参数 | 灭火装置重量 | ≤600g （注：产品热引发器长度300mm时） |  |
| 5 |  | 防护空间 | ≥0.6m³ |  |
| 6 |  | 启动方式 | 热启动 |  |
| 7 |  | 储存压力 | 无贮压 |  |
| 8 | 喷射性能 | 喷射时间 | ≤15s |  |
| 9 |  | 喷射过程及状态 | 气体灭火模块能正常喷射；在喷射期间，喷口处无明火或火星；喷射结束后，外壳未出现变形、烧穿或壳体表面引燃等现象。 |  |
| 10 | B类灭火性能 |  | 空间体积为≥0.6m³，在喷放结束后10s内灭火。 |  |
| 11 | 浓度分布性能 |  | 空间体积≥0.6m³，在喷放结束后10s内灭火。 |  |
| 12 | 环境适应性 | 高温性能 | 在≥85℃±2℃环境温度下能正常工作。 |  |
| 13 |  | 低温性能 | 在≤-45℃±2℃环境温度下能正常工作。 |  |
| 14 |  | 湿热性能 | 在40℃±2℃,相对湿度≥85%～90%的环境能正常工作。 |  |
| 15 | 绝缘性能 |  | 在正常大气条件下，施加电压500V DC，气体发生剂的绝缘电阻≥200MΩ |  |

2.4电缆接头防爆防灭火组件具体参数如下表：

| 序号 | 项目 | 技术参数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 外观应光滑，无划痕、裂纹、毛刺、开裂、锈蚀、凹陷等缺陷，在明显部位设置铭牌，铭牌上有产品名称、型号、生产日期、厂商、厂址及联系方式等内容。 |  |  |
| 2 | 材料 | 除金属材料外，其他主体材料垂直燃烧性能应达到V-0防火级别。金属材料宜选用不锈钢，否则应对金属材料外壳进行防腐蚀处理。非金属材料的湿热老化性能应符合要求 |  |  |
| 3 |  | 电缆接头防爆防灭火组件材料具有阻燃性能 |  |  |
| 4 | 电缆接头防爆防灭火组件灭火模块保护空间 | ≥0.2m³ |  |  |
| 5 | 启动方式 | 感温自启动 |  |  |
| 6 | 储存压力 | 无贮压 |  |  |
| 7 | B类灭火性能 | 按电缆接头防爆盒内部大小为防护空间大小进行试验，在喷放结束后30s内灭火。 |  |  |
| 8 | 临界作用温度 | 微胶囊全氟己酮灭火贴片的临界作用温度≥75℃ |  |  |
| 9 | 绝缘性能 | 在正常大气条件下，施加电压500V DC，微胶囊全氟己酮灭火贴片的绝缘电阻≥200MΩ |  |  |
| 10 |  | 在正常大气条件下，施加电压500V DC，灭火模块气体发生剂的绝缘电阻≥200MΩ |  |  |
| 11 | 环境适应性 | 高温性能 | 在60℃±2℃环境温度下试验，微胶囊全氟己酮灭火贴片重量损失不超过5%，不渗液、背胶粘连不脱落能正常工作。 |  |
| 12 |  | 低温性能 | 在-20℃±2℃环境温度下试验，微胶囊全氟己酮灭火贴片重量损失不超过5%，不渗液、背胶粘连不脱落。 |  |
| 13 |  | 湿热性能 | 在40℃±2℃,相对湿度≥85%～90%的环境下试验，微胶囊全氟己酮灭火贴片重量损失不超过5%，不渗液、背胶粘连不脱落。 |  |

2.5电缆接头应急灭火组件具体参数如下表：

| 序号 | 项目 |  | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | 产品表面涂层应色泽均匀，无明显流痕、龟裂、气泡、划痕和碰伤等缺陷，标志正确、齐全、清晰。 |  |
| 2 | 材料 |  | 外壳和其中的所有零部件使用耐腐蚀材料或经过防腐蚀处理。 |  |
| 3 |  |  | 容器壳体为特种脆性塑料 |  |
| 4 | 主要 参数 | 产品重量 | ≤700g |  |
| 5 |  | 灭火剂充装量 | ≥600g |  |
| 6 |  | 作用方式 | 投掷式灭火 |  |
| 7 |  | 储存压力 | 无贮压 |  |
| 8 | A类灭火性能 |  | A类火试验模型是由截面积40mm ╳ 30mm、长300mm的木条构成的木垛，木垛8层，前四层每层5根，均匀布置，第5层和第8层每层2根，各层交错垂直堆放。从木垛正面、顶部、侧面、后面5个方向进行投掷，连续或间歇投掷一组（1～3瓶/组）应急灭火组件，应能灭火 |  |
| 9 | B类灭火性能 |  | B类火试验模型，在直径≥500mm的铁桶放入汽油，铁桶去掉顶盖，侧壁离底部210mm，从上到下开口。向汽油桶投掷灭火器，从缺口处进入汽油桶撞击背板。连续投入一组（1～3瓶/组）应急灭火组件，应能灭火。 |  |
| 10 | 耐压强度试验 |  | 将应急灭火组件固定，用物体在灭火器瓶体上施加≥90N的力，持续10s，应急灭火组件应无破裂、损坏。 |  |
| 11 | 环境适应性 | 高温性能 | 在60℃±2℃环境温度下能正常工作。 |  |
| 12 |  | 低温性能 | 在-15℃±2℃环境温度下能正常工作。 |  |
| 13 |  | 湿热性能 | 在40℃±2℃,相对湿度≥80%的环境能正常工作。 |  |
| 14 | 跌落试验 |  | 将应急灭火组件以水平和垂直状态，自1m处自由下落至坚硬得水泥地面各一次，应急灭火组件应破裂。 |  |

- 服务内容

- 制作小型灭火模块样品一套，取得检测机构出具的检测报告一份；

- 制作管廊电缆接头专用防灭火组件样品一套，取得检测机构出具的检测报告一份；

- 制作电缆沟电缆接头防灭火组件样品一套，取得检测机构出具的检测报告一份；

- 制作电缆接头防爆防灭火组件样品一套，取得检测机构出具的检测报告一份；

- 制作电缆接头应急灭火组件样品一套，取得检测机构出具的检测报告一份；

四、投标文件要求

投标方报价时需提交以下材料：

（1）企业营业执照复印件或扫描件；（2）证明符合专业要求的资质资格证书复印件或扫描件；（3）企业基本情况介绍；（4）供应商承诺书（模板后附）；（5）报价表；（6）售后服务承诺或方案。