
梅蓄电厂通信蓄电池组引出线加装接线板维护处理单
维修费列表：

	维修项目
	维修明细
	品牌
	型号
	单位
	数量
	含税单价（元）
	税率
	含税总价（元）

	梅蓄电厂办公楼1楼机房及4楼网真会议室通信UPS电源电路割接施工
	梅蓄电厂办公楼1楼机房通信UPS电源电路割接及UPS主机与蓄电池组退运拆除：

1.1从梅蓄电厂办公楼5F信通中心机房  #2UPS输出柜，沿楼内线槽敷设1套（三相五线）电缆至梅蓄电厂办公楼1F机房UPS配电柜（提前断掉其原102消防安防控制室UPS1供电，拆掉交流输入接线）,后完成线缆接入开关通电，检查1F机房UPS配电柜供电负载是否正常运行。
1.2从梅蓄电厂办公楼1F弱电间、5F弱电间处，沿楼内线槽分别敷设1套电缆（单相三线）至梅蓄电厂办公楼1F机房 21P 机房UPS配电柜，后完成线缆接入开关通电，并检查1F弱电间、5F弱电间机柜供电负载是否正常运行，最后完成102消防安防控制室UPS1（负载只有办公楼1F弱电间机柜供电和1F机房UPS配电柜供电，割接后不再带有负载）及蓄电池组退运。

1.3将梅蓄电厂办公楼102安防消防控制室UPS2配电箱内“UPS2输出”开关进线改接至同配电箱“UPS2市电输入” 开关，完成102消防安防控制室UPS2及蓄电池组退运。

1.4拆除梅蓄电厂办公楼102消防安防控制室UPS1、UPS2及关联的4组蓄电池组，搬运至危化品仓库。
梅蓄电厂办公楼4楼网真会议室通信UPS电源电路割接及退运UPS主机与蓄电池组拆除。

2.1从梅蓄电厂办公楼505信通中心机房 17P #2UPS输出柜 沿楼内线槽敷设1套电缆（单相三线）至办公楼406网真会议室028配电箱（提前断掉原会议室市电供电并拆掉交流输入接线），后完成线缆接入开关通电，并检查028配电箱供电负载（视频会议设备）是否正常运行。

2.2拆除梅蓄电厂办公楼406网真会议室UPS及关联的1组蓄电池组，搬运至危化品仓库。
	/
	/
	项
	1
	
	9%
	

	
	电缆线
	
	ZR-YJV-5*16
	m
	200
	
	13%
	

	
	电缆线
	
	RVV 3*4
	m
	300
	
	13%
	

	
	线耳、扎带、胶布、防火泥等辅材
	
	/
	项
	1
	
	13%
	


