南方电网调峰调频发电有限公司

修试公司2026年备用应急指挥中心大厅中央空调系统缺陷处理服务

零星采购

技术规范书

二〇二六年四月

目录

1、项目标准及规范	1

2、项目概况及要求	2

2.1项目目标	2

2.2项目范围及技术要求	2

3、现场施工及技术服务要求	2

4、验收要求	3

5、其他要求	3

- 1、项目标准及规范

- （1）招标文件中所有设备，包括乙方自其他单位获得的所有附件和设备，除本技术条款中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的IEC标准及国际单位制（SI）、国家标准（GB）和电力行业标准（DL），这是对设备的最低要求。乙方如果采用自己的标准或规范，必须向甲方提供中文或英文复印件并经甲方同意后方可采用，但不能低于IEC、GB和DL的有关规定。

- （2）甲方应按下列机构、协会和组织的标准和规程的相应条款进行采购文件中设备的设计、制造和试验。甲方应将与本采购文件中设备直接有关的标准和规程的适用部分提供给乙方。

- A.	中华人民共和国国家标准			       GB

- B.	中华人民共和国电力行业标准	           DL

- C. 国际电工委员会				              IEC

- D. 国际标准化组织				              ISO

- E. 国家电气制造商协会			          NEMA

- F.《组合式空调机组》                    GB/T 1429

- G.《空调与制冷用无缝铜管》              GB/T 1779

- H.《铜及铜合金带材》                    GB/T 2059

- I.《制冷系统及热泵阀门要求、试验和标记》 GB/T 45775

- J.《通风与空调工程施工质量验收规范》     GB 50243

- K.《重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存》 GB/T 8888

- L.《水电厂金属技术监督规程》             DL/T 1318

- M.《包装储运图示标志》                  GB/T 191

- N.《新风空调设备通用技术条件》           GB/T 37212

- P.《暖通空调设备维护通用要求》           20254348-T-333

- Q.《单元式空气调节机维修保养技术规范》   T/CRAAS 1013-2022

- R.《空调通风系统运行管理标准》           GB/T 50365

- （3）在上述标准中均应采用现行最新标准，且应优先采用中华人民共和国国家标准，在国家标准缺项或不完善时，可参考选用相应的国际标准或其它国家的标准。上述标准或规程与本技术条款有矛盾的地方，以本技术条款为准。如果在上述标准或规程之间存在矛盾，而在本技术条款中并未明确规定，则应以甲方的决定为准。本采购文件所使用的标准或规程应是最新版本。

- 2、项目概况及要求

2.1项目目标

备用应急指挥中心大厅中央空调系统自投运以来一直存在制冷效果不佳缺陷，导致大厅温度偏高，不满足正常使用需求。本项目针对备用应急指挥中心大厅中央空调系统制冷效果不佳缺陷进行处理。乙方应采用成熟工艺，保证缺陷处理后，中央空调系统制冷效果正常，满足指挥大厅正常使用需求。

2.2项目范围及技术要求

本项目采购范围包括备用应急指挥中心大厅中央空调系统制冷设备盘管机拆除，新的制冷设备供货及安装、现场施工及调试，以及为实现新的制冷设备功能施工过程中使用的其他设备、耗材、材料等，具体情况详见表1。

表1 备用应急指挥中心大厅中央空调系统缺陷处理工作清单

| 序号 | 项目 | 实施内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备用应急指挥中心大厅中央空调系统缺陷处理 | 4台旧盘管机拆除、新的制冷设备供货及安装（包含主机供货）、现场施工及调试等 | - 本项目所有工作及附带费用（包括现场施工、设备供货、试验费用、运输、包装和保险费用、及满足制冷设备功能所用材料（包括不限于铜管、电缆等）、人员交通住宿等费用）均由乙方包干承担。 - 原盘管机尺寸1050*245*750mm，4台盘管机均应更换新的制冷设备。 - 本项目盘管和外机距离超60m，乙方需重点考虑施工距离预估设备及材料费使用量。 |

- 3、现场施工及技术服务要求

- 本项目地点：广东省清远市太平镇。设备工作环境为已投运地下厂房。厂房内设备布置紧凑，现场移动、安装操作空间受限。中标后，乙方需前往现场进行勘察，根据现场勘察结果编制施工方案，并将施工方案提交甲方审核，待审核通过后方可开展相关工作内容。

- 乙方项目负责人或主要技术人员需具备中央空调系统检修经验，维修人员需具备制冷与空调设备安装修理作业证、制冷与空调设备运行操作作业证、低压电工证和高处维护、安装、拆除作业证。

- 乙方现场作业前需按照甲方公司规定签订安全协议、作业人员接收安全培训、经过安全考核合格后，方具备相应作业资质。

- 乙方施工过程中需安排数量充足的工作人员。包括：1名项目负责人、1名专职安全员、不少于2名作业人员。

- 乙方施工过程中需要提供所需的设备、零部件、材料、工具等。施工工器具需要检验合格，开工前需要经甲方入场审批。

- 在整个过程中乙方应避免意外损伤设备，涉及搬运过程时必须确保可靠固定，不允许发生倾倒、侧翻，乙方施工过程中应严格遵守甲方公司所制订的安全规程，乙方在施工过程中造成建筑设施等的破坏，在施工完成后必须负责恢复原样。

- 本项目工期包括：入场资料准备（含签订安全协议、人员审查、工器具资料审查、施工方案编写审核等）、人员培训及考试、工器具检查、现场施工、安装调试、人员撤场。现场施工需要在14天内完成。

- 4、验收要求

（1）乙方应当保证缺陷处理后，中央空调系统制冷效果远优于原来，启动制冷系统指挥大厅温度应满足2h内可降至16℃，满足指挥大厅正常使用需求。

（2）项目竣工验收后，乙方必须向甲方提供符合甲方要求的竣工技术文件，其中包括但不限于制冷设备性能报告（含型号、规格、厂家、合格证、批号）；质量质保书等，乙方提供的所有技术资料的知识产权均归甲方所有。

- 5、其他要求

（1）成交通知书发布后，甲方和乙方召开一次专题技术讨论会，完善明确技术细节，待双方确认一致后再开展工作。

（2）现场完工验收合格后，整体质保期不少于24个月，易损件质保期符合行业及原厂标准；质保期内出现因施工、质量导致的故障，施工单位需无偿维修、更换备件，承担全部责任及费用。

（3）乙方应遵守并执行备用应急指挥中心保密规定及相关要求。