# 技术规范及要求

1.项目概况

# 1.1项目背景

- 热水塘电站#1空压机缸体破损，活塞断裂，存在严重故障已不能修复，对水电站的正常运行造成影响，存在安全隐患。

# 1.2项目目标

- 本项目拟零星采购1家设备供应商，用于提供热水塘电站中压空压机供货，设备供货到电站安装现场，设备施工安装期间，供货商需指派具备现场安装技术经验的技术人员至电站现场指导安装，直至设备调试验收合格，投入运行正常。

# 2项目内容

# 2.1项目内容具体描述

- 项目地点位于普洱景谷县热水塘电站，电站拟购置一台整体机架式全自动HA0.5-30中压空气压缩机，三相，电机功率5.5kW，流量30Nm3/H，排气压力30BarG。空气压缩机具备三缸压缩机主体，低油位保护开关，轻合金活塞，铝制汽缸头，全自动环形阀和活塞环，具备低油位报警停机、高压报警停机、全自动卸压系统功能、能确保无荷启动。

- 2.2供货期限

自采购成交之日起30天内供货。

- 2.3供货地点

云南省普洱景谷县热水塘电站

- 3技术规范

3.1压缩机特性参数

型号：HA0.5-30；介质：空气；汽缸数：3；压缩级数：2；吸气压力：大气压；排气压力：30bar；流量：（单台）30Nm³/H；环境温度：0-42oC；

冷却方式：风冷；气体经后冷却器后的出口温度环境温度＋15℃

| 技术参数HA0.5-30标准型 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 级数 | 2stage |  |
| 气缸数 | 3 |  |
| 工作压力 | 30 | bar |
| 排气量 | 30 | m3/H |
| 电机功率 | 5.5 | kW |
| 电压 | 380 | V |
| 频率 | 50 | Hz |
| 噪音 | 83 | dB(A) |
| 尺寸 | 1220x593x714 | mm |

3.2电机参数

功率：5.5KW；转速：1500rpm；电压：380V；频率：50Hz；防护：IP54；绝缘：F级；温升：B级；启动：磁力启动器

3.3标准供货范围:

3.3.1进气系统

进气过滤器

3.3.2压缩机主机部分

三缸压缩机主体；风冷，V型活塞布置，单动作，二级压缩；常规惯性飞轮，带大流量冷却扇叶,V带驱动；飞溅润滑系统；低油位保护开关；轻合金活塞；铝制汽缸头，独立阀座；全自动环形阀和活塞环，每级配置级间冷却器；压力表；全自动卸压系统；冷却器后配气水分离器；自动排污阀；出口止回阀；压力开关；

3.3.3感应式电机

三相鼠笼转子式；功率5.5KW；转速1500rpm；电压380V；频率50Hz；防护IP-54；绝缘F级；温升B级；

3.3.4多重V带驱动

飞轮槽；电机皮带轮槽；V型皮带

3.3.5机组配置及形式

整机框架式设计；避振系统确保机组无需安装基础；水平布局；

全钢结构；

3.3.6控制系统

传统电器控制

3.3.7显示功能

计时器；机组故障指示灯

3.3.8保护功能

低油位报警停机；高压报警停机

3.3.9控制功能

启动按钮；紧急停机按钮

3.3.10压缩机性能保证值

+/-2%流量，+/-4%功率消耗

4验收

4.1验收的内容和范围：产品质量、型号和产品的性能等均符合现场设备运行及技术文件要求。
4.2验收标准：根据国标、行业标准、招投标文件等标准执行。
4.3标的物经甲方验收质量不合格，甲方有权拒收标的物并通知乙方更换。

- 5.质量保证

- 6.1乙方所提供的货物需要安装与调试的，其技术服务由乙方提供。由乙方负责安排落实并承担相关费用。其正式投入使用后的质量必需符合各类标准的规定且符合甲方所要求的标准自设备安装调试完毕，投入正常运行后满1年。

- 5.2质保期内货物出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后_24_小时内安排人员赶到甲方指定地点提供调换或修复服务；有替代用的备品的，由乙方或由乙方授权甲方以备品调换出现质量问题的货物。经查实确系货物质量或货物说明等方面责任的，所有费用由乙方自理；确系甲方判断失误或操作不规范引起的，由甲方承担。

- 5.3在质保期届满后，乙方应继续对所供货物提供合理的售后服务，若有质量问题发生，乙方应在接到甲方通知后_48_小时内安排人员赶到甲方指定地点帮助修复、替换或通过其他妥善方式解决，所需费用由双方协商。

- 5.结算与支付

- 乙方按甲方供货时间设备供货到现场，经安装单位安装调试结束，甲方验收正常合格，乙方开具增值税全额发票，甲方30天内支付设备款。