2026年信通公司天河局配网自动化终端系统及通信设备维护项目 微机保护装置采购项目（零星采购）              微机综合保护装置等采购技术规范书

南方电网数字电网集团信息通信科技有限公司

2026年5月

目录

第一章 总则	- 3 -

一、 范围	- 3 -

二、 引用标准	- 3 -

第二章 微机综合保护装置技术要求	- 4 -

一、 CSR010	- 5 -

二、 ST260E	- 7 -

三、 TSP600	- 9 -

四、 MP180E	- 10 -

五、 供货期要求	- 12 -

六、 质保期要求	- 12 -

第三章 检验	..- 12 -

一、 微机综合保护装置检验	- 13 -

第四章 验收与运输	- 14 -

一、 验收	- 14 -

二、 标志、运输	- 14 -

第五章 售后服务	- 14 -

第一章 总则

- 范围

本规范规定了微机综合保护装置的分类、结构及型号、技术要求、检验与厂验、质量体系、技术文件等工程技术要求，还描述了微机综合保护装置的技术参数要求。

本规范适用于通信工程建设的设计、施工、监理、器材采购、参选文件和验收使用。

本规范适用于室内、外通信光、管道系统，包括长途网、本地网、城域网、驻地网和专用网等建设。

- 引用标准

下列标准所规定的条文，通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。

GB/T15145-2001《微机线路保护装置通用技术条件》

GB6162-85 《静态继电器及保护装置的电气干扰试验》

GB7261-87 《继电器及继电保护装置基本试验方法》

GB2887-89 《计算机站场地技术条件》

GB 14258-93 《继电保护和安全自动化装置技术规程》

GB 50062-92 《电力装置的继电保护和自动化装置设计规范》

DL/T 527-2002 《静态继电保护装置逆变电源技术》

IE870-5-103 《继电保护信息接口标准》

GB /T15145-94 《微机线路保护装置通用技术条件》

GB/T16435.1-1996《远动设备及系统和接口（电气特征）》

GB /T17626.2 《静电放电抗扰度试验》

GB /T17626.3 《射频电磁场辐射抗扰度试验》

GB/T17626.4 《电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》

GB/T17626.5 《浪涌冲击抗扰度试验》

GB /T17626.6 《射频场感应的传导骚扰抗扰度试验》

GB/T17626.8 《工频磁场抗扰度试验》

GB /T17626-1998《电磁兼容试验和测量技术》

GB/T14537-1993 《量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验》

第二章 微机综合保护装置等技术要求

一、CSR010技术要求

- CSR010

  - 工作环境条件

工作温度 -20°C~70°C存储温度 -40°C~ 85°C

相对湿度：5%~95%

大气压力：70 KPa~110KPa

海拔高度：不大于 3500m

  - 电气技术参数

交流电流： 5A/1A

工作频率： 50Hz/60Hz

工作电源： DC48V，±20% 测试用电源自供电，由相电流互感器取电

过载能力：

电流回路 长期运行------2In、10s--------------10In、1s---------------20In

功率消耗：外部电源供电时平均功率不大于 2W自供电时不大于 1VA（装置启动功率不大于 0.2VA）

整定范围：相间电流： 0.10A ~ 99.99A

零序电流：0.01A ~ 5.99A

整定误差：

电流整定值误差： < 3%

零序电流整定值误差： < 0.5%

时间整定值误差： < 40 mS 或 ±1%

反时限时间整定值误差：< 40mS或±2%

开入回路：电压由装置内部提供

开出接点：触电输出点寿命 50000 次

通讯接口：

通讯接口 1--RS-232，面板调试通讯接口，为可选配置

通讯接口 2--RS-485，背后端子总线接口，为可选配置

- 1.3满足自主可控要求

该设备涉及的主要芯片产品（处理器、DRAM、AD/DA、Flash）需要满足自主可控要求。

二、GRT-Z100技术要求

2.GRT-Z100

- 2.1  概述

- GRT-Z100 自供电微机保护装置（以下简称保护装置）是专门针对于环网柜系统应用而设计，是一个可由 CT 自供电的保护继电器，该保护装置带反时限和定时限保护特性，具备三段组合式过流和接地故障保护功能，特别为带有断路器和极小额定输出电流的配电盘使用。可应用于母线、线路、配电变压器等保护场合。

- 2.2  特点

- 保护装置和专用的CT 及低能量跳闸线圈 组成了一个联合保护系统。保护装置结构紧凑，密封机箱，体积轻巧简单但性能可靠安全，抗干扰性能好，是免维护产品，

- u 可以选择自供电功能（由电流互感器供电），免除因安装直流屏或 UPS  而带来的额外负担，同时也提供辅助电源工作接口。

- u 整机采用极低功耗设计技术，保证保护功能在任何条件下可靠快速启动。

- u 采用多层电路板设计，强弱电分开，抗干扰性能强，大大的提高了装置的运行可靠性。

- u 分析功能丰富，包括保护动作事件记录，故障记录，开关动作事件记录，装置上电及停电时刻记录等。

- u 装置具备完善的动静态自检功能，在线监视装置各部分工作状况，保证了装置的工作可靠性。

- u 装置结构简单小巧，安装方便灵活，适合环网柜、充气柜的紧凑安装条件。

- u 与专用自供电电流互感器配套使用，在一次侧通过小负荷电流时，系统即启动工作。

- u 内置自动充放电管理控制的锂电池，为装置在无任何电源时提供大容量的后备工作时长。

- 2.3  环境条件：

- 2.3.1正常工作的大气条件

- a)环境温度

- 装置运行环境温度      －10oC～+55oC

- 装置储存运输环境温度   －25oC～+70oC

- b)相对湿度：5%~95%（相对湿度为 90%时，环境温度不低于 25℃, 装置内无凝结及冰形成）；

- c)大气压力：86 kPa ~110kPa。

- 2.3.2 周围环境要求

- a) 装置不承受太阳辐射、雨和水的冲洗，适应室内的有气候防护的环境；

- b) 使用地点不得有爆炸危险的介质，周围不含有腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电介质；

- c) 周围不允许有较严重的霉菌存在。

- 2.4 电气技术参数：

- 2.4.1额定数据:

- 辅助电源：AC86-264V/DC100-370V，或DC24-48V  频率：50Hz/60Hz

- CT 自供电：由专用自供电电流互感器取电

- 2.4.2 功率消耗：     外部电源供电时平均功率不大于 3W

- 自供电时单相平均视在功率不大于 1.5VA

- 2.4.3  过载能力：     电流回路  长期运行---------2In

- 10s--------------10In

- 1s---------------40In

- 2.4.4 保护测量元件特性量的准确度：

- 电流定值误差：不大于±3%

- 激励量大于 1.2 倍定值时瞬时动作段动作时间不大于 40ms

- 小于 1s 的时间定值误差不大于 15ms，其它不大于 1.5%

- 返回系数不小于 0.9

- 2.4.5 开入回路：有源开入量（需提供 AC220V 电压，电流消耗〈5mA）或无源开入量，订货说明

- 2.4.6 开出接点：跳闸输出 DC24V 时长 80mS 脉冲；告警触点可连续通过 DC220V ，5A 电流

- 2.5满足自主可控要求

- 该设备涉及的主要芯片产品（处理器、DRAM、AD/DA、Flash）需要满足自主可控要求。

三、MP180E技术要求

3.MP180E

3.1. 环境条件

● 工作环境温度：-20℃∽+50℃，24 小时内平均温度不超过+45℃

● 工作环境湿度：月平均最大相对湿度为 93%以下，机壳表面无凝露

● 工作环境： 没有导致金属或绝缘损坏的腐蚀性气体及较严重的尘埃和霉菌，无火灾、

爆炸危险的物质

● 储存、运输极限环境温度：-25℃∽+75℃

- 3.2装置电源：20V~265V AC/DC

- 3.3跳闸电压：48V DC

- 3.4额定电流：5A

- 3.5零序电流：5A

- 3.6功率消耗

● 直流回路：不大于 5W

● 交流电压回路：不大于 0.5VA/相

● 交流电流回路：不大于 0.5VA/相

- 3.7工作范围与精度

● A、B、C 相保护电流： 0.5A-100A，±3%

● A、B、C 相测量电流： 0.05A-6A，±0.5%

- 3.8输出接点

● 出口接点容量：16A，250VAC/30VDC

● 信号接点容量：5A，250VAC/30VDC

● 工作寿命：动作 100,000 次

- 3.9绝缘电阻、介质强度和冲击电压

● 绝缘电阻：≥50MΩ

● 介质强度：2KV，50HZ，1min

● 冲击电压：5KV，(1.2/50)µs

- 3.10振动

符合 IEC60255-21-1 中 3.2.1、3.2.2 的有关规定。

- 3.11冲击

符合 GB/T14537-1993 中 4.2.1、4.2.2 的有关规定。

- 3.12碰撞

符合 GB/T14537-1993 中 4.3 的有关规定。

- 3.13抗干扰性能

●辐射电磁场抗扰度

满足 GB/T15153.1-1998 中 3 级的要求。装置能承受工作频带以外 10V/m 强度的射频辐

射电磁场的骚扰不发生错误动作和损坏，并能正常工作。

●电快速瞬变脉冲群抗扰度

满足 GB/T15153.1-1998 中 4 级的要求。装置能承受电源回路 4kV,工频量及信号回路

2kV 传导性电快速瞬变脉冲群的骚扰而不发生错误动作和损坏，并能正常工作。

●振荡波抗扰度

满足 GB/T15153.1-1998 中 4 级的要求。在装置的信号输入回路和交流电源回路，施加共模电压 2.5kV、差模电压 1.25kV 的抗震荡波干扰，装置能正常工作。

●浪涌抗扰度

满足 GB/T15153.1-1998 中 4 级的要求。装置电源回路施加共摸对地 4kV、差模 2kV 浪

涌干扰电压和 1.2/50μs 波形情况下，装置能正常工作。

●静电放电抗扰度

满足 GB/T15153.1-1998 中 4 级的要求。装置承受加在其外壳和人员操作部分上的 8kV直接静电放电以及邻近设备的间接静电放电能正常工作，不发生错误动作和损坏，各项指标正常。

●工频磁场和阻尼振荡磁场抗扰度

满足 GB/T15153.1-1998 中 4 级的要求。装置在 100A/m 工频磁场和 100A/m 阻尼振荡磁场条件下能正常工作，各项性能指标正常。

●射频传导骚扰抗扰度及射频电磁场辐射抗扰度

装置在正常工作条件下，能承受频率为 150KHz-80MHz、电平为 10V射频传导骚扰，频率为 80MHz-1GHz 及 1.4GHz-2.7GHz、场强为 10V/m 的射频电磁场辐射而不发生错误动作和损坏。

●电压暂降和短时中断

满足 GB/T15153.1-1998 中 2 级的要求。在无后备电源时，电源电压ΔU 为 100%，电压中断为 50ms 的条件下，装置能正常工作，不发生死机、错误动作或损坏，电源电压恢复后存储数据无变化，工作正常。

- 3.14满足自主可控要求

该设备涉及的主要芯片产品（处理器、DRAM、AD/DA、Flash）需要满足自主可控要求。

四、ST260E技术要求

    - 4.ST260E

    - 4.1工作环境条件

工作温度 -20°C - 60°C

存储温度 -40°C - 85°C

相对湿度： 5% - 95%

大气压力： 70 KPa - 110KPa

海拔高度： 不大于 3500m

    - 4.2电气技术参数

额定数据: 交流电流： 5A/1A

频率： 50Hz/60Hz

装置电源:

辅助电源：48V 220V 可选自供电，由相电流互感器取

电

过载能力：

电流回路长期运行------2In、10s--------------10In、1s---------------40In 功率消耗：外部电源供电时平均功率不大于 2W自供电时不大于 1VA（装置启动功率不大于0.2VA）

定值最大整定范围：

相间电流 0~100A 级差 0.01A

零序电流 0~10A 级差 0.001A

保护动作误差：时间 0~600S 级差 0.01S

电流不超过± 3%或± 0.02In

动作时间：在 1.2 倍定值下所有保护固有动作时间不大于40ms

延时时间：不超过± 1% 或± 40ms

开入回路：电压类型可定制，电流消耗 2mA

开出接点：触点可连续通过 DC220V，5A 电流

- 4.3满足自主可控要求

该设备涉及的主要芯片产品（处理器、DRAM、AD/DA、Flash）需要满足自主可控要求。

五、ZHP320技术要求

    - 5.ZHP320

5.1应用范围

ZHP320自供电智能保护装置是专门针对于环网柜系统应用而开发，可以在断路器或熔断器柜中使用。具有多种动作特性曲线的相过流保护、零序过流保护及外部接点直接跳闸功能，可应用于母线、线路、配电变压器等保护场合。

5.2电气技术参数

额定数据:   交流电流:5A/1A

频率:50Hz/60Hz

装置电源:

辅助电源:48V220V可选

自供电，由相电流互感器取电

(特别说明:可定制16V~250V 超宽输入范围电源模块)

过载能力:

电流回路 长期运行------2In

10S-----------10In

1S-------------40In

功率消耗:

外部电源供电时平均功率不大于2W

自供电时不大于1VA(装置启动功率不大于0.2VA)

定值最大整定范围:

相间电流  0-100A   级差0.01A

零序电流  0-10A    级差0.001A

时间     0~600S     级差0.01S

- 5.3满足自主可控要求

该设备涉及的主要芯片产品（处理器、DRAM、AD/DA、Flash）需要满足自主可控要求。

六、LY4N-J技术要求

    - 6.继电器（含底座） LY4N-J大14脚  DC480V

核心技术参数

‌型号系列‌：LY4N-J（属于LY-J系列，带指示灯）

‌触点形式‌：‌4PDT‌（四组转换触点，即4组常开+常闭公共端）

‌触点容量‌：

‌额定负载电流‌：‌10A‌

‌最大开关电压‌：250VAC / 125VDC

‌适用负载类型‌：阻性（cosφ=1）及感性（cosφ=0.4, L/R=7ms）

‌线圈电压（常见选项）‌：

DC12V、DC24V、DC48V、DC100/110V

AC24V、AC100/110V、AC110/120V、AC200/220V

‌端子类型‌：‌14脚插入式或焊接式端子‌

‌是否带指示灯‌：‌是‌（部分型号）

‌防护结构‌：塑封式

‌动作时间‌：≤25ms

‌复位时间‌：≤25ms

‌机械寿命‌：约80,000,000次（DC线圈） / 40,000,000次（AC线圈）

‌电气寿命‌：在额定负载下，160,000次以上（4极）

‌重量‌：约70g

典型应用场景

工业自动化控制系统

电气设备联锁与信号隔离

PLC输出扩展

配电柜控制电路

- 七、供货期要求

本次招标要求正常供货期为7天，应急供货期为3天。

- 八、质保期要求

- 质保期要求产品到货验收通过后2年。

第三章 检验

      - 微机综合保护装置

- 产品需经生产厂家质量检验部门检验合格并附有质量合格证方可出厂。

- 出厂检验

1）出厂检验项目GB/T15145-2001《微机线路保护装置通用技术条件》检验项目规定的试验。

2）试验项目按：

GB7261-87 《继电器及继电保护装置基本试验方法》

GB /T17626.2 《静电放电抗扰度试验》

GB /T17626.3 《射频电磁场辐射抗扰度试验》

GB/T17626.4 《电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》

GB/T17626.5 《浪涌冲击抗扰度试验》

GB /T17626.6 《射频场感应的传导骚扰抗扰度试验》

GB/T17626.8 《工频磁场抗扰度试验》

GB /T17626-1998《电磁兼容试验和测量技术》

GB/T14537-1993 《量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验》

进行，采用一次正常抽样方案。

第四章 验收与运输

- 验收

1. 微机综合保护装置运抵仓库或施工现场后，买方或最终用户进行验收，验收的检测项目将由买方和最终用户在技术规范书中任意选择，按相关要求进行检查，如指标合格、无损坏则由买方、最终用户和供货方签字，但并不免除卖方所交货物质量的责任。

3.在上述检测中，若发生任一指标不符合技术规范书要求，卖方应在两个月内更换不合格产品，所有费用由卖方负担。

二、标志、运输

1.标志

产品上应有下列明显标志：产品名称，产品标色(记)、本标准号，生产厂名(或商标)，

生产日期。

2.运输

产品在装卸运输时，不得受剧烈撞击、抛摔和重压，产品运达买方指定位置后，由卖方负责卸货。

第五章 售后服务

1、质保期按产品到货验收通过之日算起两年，质保期间，因产品质量问题而发生损坏，或不能正常工作时，投标方应免费为招标方修理或更换产品。

2、在质保期满后，产品出现问题，投标方仍应配合招标方的完成产品的修理和原因分析；投标方按用户要求及时提供维护中所需的各种修理零配件和备件，投标方不能因为产品停产而拒绝提供备品备件。

3、对于产品一般问题，投标方提供24小时电话热线支持；对于产品重大问题，投标方应提供2 小时内到现场服务。