## Sheet1
启安众智公司智能微断展示箱配套软硬件采购项目报价清单
序列 | 采购项目 | 技术要求 | 采购数量 | 费用（含税6%） | 备注
1 | 监控模块 | 1）两路RS485接口，支持与智能微断（6个回路）、触摸屏通过MODBUS协议通讯，可实时采集电压、电流、漏电流、电能、互感器健康度等数据，数据响应≤100ms，无丢包和延迟 2）支持三网通4G通信功能，根据现场信号情况自动切换运营商网络 3）采用国产自主可控的开源鸿蒙操作系统 4）处理器采用Cortex-M4或性能更优型号，SRAM≥512KB,内存≥128MB 5）内置AC/DC电源，可直接AC220V供电 6）支持对外输出DC12V，给触摸屏设备供电. 7）配套4G/2.4G户外防水天线 8) 满足 GB/T 17626（IEC/EN 61000-4）工业级防护，适应各种恶劣电磁环境 9) 支持内、外部双重看门狗电路，稳定不宕机 10) 电源防反接电路，无惧误操作 11) 支持导轨式安装 12）支持多种主流物联网协议，如MQTT，HTTP，SOCKET等 13）具有RTC功能，可对每个采样值进行时间戳管理 14）集成大容量FLASH，可以存储大量带时间戳的采样值，防止通信异常丢失数据 15）支持远程升级（FOTA）功能 | 1台 |  | 1，需提供产品合格证、盖CNAS章的第三方检测报告。
2 | 触摸屏 | 1）可以由监控模块供电（DC12V），负责采集及展示RS485总线数据，支持Modbus协议 2）7寸触摸显示屏，触控灵敏无坏点，分辨率≥1024*600,钢化防爆玻璃面板 3）处理器采用Cortex-A7或性能更优型号，SRAM≥256MB,内存≥8GB 4）满足GB/T 17626（IEC/EN 61000-4）工业级防护，适应各种恶劣电磁环境 5）主板按照三防要求制作，适应户外、高温跟高湿环境运行 6）电源防反接设计，电源接反不损坏 7）支持内/外部看门狗电路，稳定不宕机 8）支持嵌入式安装 | 1台 |  | 1，需提供产品合格证、盖CNAS章的第三方检测报告。
3 | UI软件 | 触摸屏UI软件符合智能微断展示样机设计方案，满足下列要求： 1）主界面：完整显示系统拓扑图、电参量显示、回路状态、功能区、告警信息栏等模块； 2）核心功能：具备漏电自检、短路故障模拟、电能无功耗告警、离家/回家场景模式、告警日志功能，各功能均有专属展示界面，各功能之间均有清晰导航进行访问和退出； 3）故障联动：实现短路瞬时分闸+故障闭锁+远程不可控、漏电自检自动重合闸、常开设备断电告警等功能、告警时具备弹窗提示和声音告警； 4）交互逻辑：UI的分合闸按钮状态、故障复位与智能微断状态同步联动，音量调节/静音、页面跳转和切换、弹窗关闭等操作流畅，无卡顿、无逻辑错误。 | 1套 |  | 1， 需提供触摸屏UI程序安装包、软件操作说明书；
4 | 技术服务和整改支持 | 1）提供硬件安装指导、全系统联调、功能验证、验收配合及售后维保服务。 2）对功能不达标、硬件不匹配、程序逻辑错误项提供技术整改，确保展示箱全功能落地 | 1套 |  | 1，系提供系统功能验收报告、故障排查手册。
|  | 报价说明 1、以上报价为含税6%单价，包含服务、人工、物料、运输、搭建、调试、售后、税费等全部费用 2、服务标准、范围、以技术协议书要求为准。 3、报价有效期内单价不作调整，不额外增收费用。 4、本项目在全系统联调验收合格、交付全部资料后支付全款 | 总计： |  | 需提供发票（6%）