广西电网公司本部2026年AB座连廊新增电梯项目施工图审查技术规范书

目  录

第一章 总则	3

第二章 审查资料完整性与合规性审查	5

第三章 各专业施工图审查技术要求	5

第四章 审查深度与成果要求	9

第五章 审查时限与服务要求	10

第六章 资质、人员与业绩要求	11

第七章 质量责任与违约	12

广西电网公司本部2026年AB座连廊新增电梯项目施工图审查技术规范书

第一章 总则

1.1 编制目的

为规范公司本部2026年AB座连廊新增电梯项目施工图审查工作，明确审查范围、技术标准、审查深度、成果要求及责任边界，保障工程结构安全、消防安全、使用安全、合规可验收，依据国家及地方现行规范，制定本技术规范书。

1.2 适用范围

本规范适用于业主发包的公司本部2026年AB座连廊新增电梯项目施工图审查服务招标，涵盖：建筑、结构、基础、基坑、电气、防雷、给排水、消防、电梯工艺、弱电智能化、管线综合及配套工程施工图审查。

1.3 编制依据

1. 《建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》

2. 《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》

3. 《建筑设计防火规范》GB50016、《建筑防火通用规范》GB55037

4. 《混凝土结构设计规范》GB50010

5. 《建筑地基基础设计规范》GB50007、《建筑抗震设计规范》GB50011

6. 《电梯制造与安装安全规范》GB7588、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310

7. 《既有居住建筑加装电梯附属建筑工程技术标准》DB37/T5156等地方标准

8. 项目规划批复、用地红线、现场勘察及管线资料、原建筑竣工图及结构鉴定报告

1.4 基本要求

1. 审查单位须具备房屋建筑工程施工图审查一类资质，独立法人，无不良信用记录。

2. 审查范围覆盖全专业施工图+计算书+专项报告，不得缺项漏项。

3. 审查必须100%覆盖强制性条文，并满足规划、消防、人防、特种设备、防雷等专项验收要求。

4. 审查结论须明确、可追溯，严禁“原则同意”“基本满足”等模糊表述。

5. 审查通过即视为图纸可直接用于施工及报建，因审查失职导致返工、处罚、事故，由审查单位承担全责。

第二章 审查资料完整性与合规性审查

2.1 报审资料清单（必须齐全有效）

1. 规划批复文件、公示无异议证明、业主同意文件

2. 勘察报告（补充勘察+原建筑勘察）、地下管线探测报告

3. 原建筑竣工图、结构检测/鉴定报告、历次加固改造资料

4. 全套施工图（建筑、结构、基础、电气、给排水、消防、电梯、弱电、幕墙/装饰、附属）

5. 结构计算书、基础及基坑计算书、消防计算书

6. 设计单位资质、注册师签章、图纸出图章、校审记录

7. 结构安全复核报告、日照/间距复核说明、降噪减振专项说明

2.2 签章与合规审查

1. 图纸须逐页加盖设计出图章、注册师执业章，校审签字齐全。

2. 设计单位资质与项目规模匹配，严禁挂靠、转包、分包。

3. 报审资料与规划批复一致，井道位置、尺寸、高度、连廊范围不得超规划。

第三章 各专业施工图审查技术要求

3.1 建筑专业审查要点

1. 总平面与规划：井道在用地红线内，退距、消防通道、出入口、绿化恢复符合规划；不侵占道路、不影响消防救援操作空间。

2. 井道与候梯厅：尺寸满足所选电梯型号；候梯厅净宽≥1.5m，无障碍通行；连廊净宽≥1.2m，净高≥2.1m；平层入户衔接安全、无高差或设坡道。

3. 消防与疏散：井道耐火≥2.0h，井道隔墙防火封堵严密；连廊防火分隔、防烟措施到位；疏散路径清晰、宽度达标；建筑高度＞33m按消防电梯设计。

4. 防水与构造：井道防水、屋面防水、连廊防水节点可靠；外墙防水修复到位；门窗、雨棚、栏杆、防滑、防坠落符合规范。

5. 外观与协调：外立面风格、色彩与原建筑协调；同一小区/楼栋统一；临街立面满足市容景观要求。

3.2 结构专业审查要点

1. 原建筑安全复核：验算新增荷载对原结构（墙、梁、板、基础）的影响；出具结构安全性影响评估；严禁损伤承重构件、不得随意开大洞。

2. 基础与地基：独立基础/桩基设计；地基承载力、沉降、抗倾覆、抗滑移验算完整；软弱地基、地下水、基坑抗浮措施到位；基础与原基础不得冲突、不得扰动原持力层。

3. 混凝土结构井道： 井道墙体、底板、顶板、连廊梁板荷载取值正确（电梯设备、检修、活载、风、地震）。

4. 连廊与连接节点：连廊强度、刚度、稳定验算；与原建筑连接不得破坏主筋，采用可靠锚固/后置锚栓并做拉拔试验；节点抗震、防脱落措施到位。

5. 基坑与边坡：基坑支护、降水、排水、边坡稳定验算；临近建筑/管线保护措施；雨季施工安全要求明确。

6. 抗震与防火：抗震设防烈度与原建筑一致；井道与原建筑之间防火分隔严密。

7. 计算书审查：结构、基础、基坑计算书完整、可复核、数据真实；软件合法、模型正确、荷载取值合规。

3.3 电梯工艺专业审查要点

1. 电梯参数：额定载重量、速度、层站、开门方式、轿厢尺寸符合住宅/公共建筑标准；与土建井道尺寸匹配。

2. 井道工艺：导轨支架、对重、缓冲器、限速器、涨紧轮布置；井道照明、通风、检修通道、爬梯设计；机房（如有）布置、承重、通风、隔热、降噪。

3. 安全设施：五方通话、应急报警、停电平层、困人救援、门禁、监控、刷卡/人脸识别系统；井道防坠落、层门防护、警示标识。

4. 降噪减振：导轨减振、主机减振、井道隔音、连廊减振措施；运行噪音满足《民用建筑隔声设计标准》，昼≤50dB、夜≤40dB。

3.4 电气与防雷专业审查要点

1. 供电系统：专用回路、独立配电箱、计量表计；过载、短路、漏电、缺相、相序保护；电缆选型、敷设、桥架、防火封堵。

2. 防雷接地：井道、基础、等电位联结；防雷等级与原建筑一致；接地电阻≤4Ω；屋面避雷、金属构件接地、防雷电感应。

3. 弱电系统：监控、对讲、五方通话、应急广播、门禁、网络；管线与强电分离、屏蔽、接地；机房弱电设备布置、散热、防雷。

3.5 给排水与消防专业审查要点

1. 给排水：井道雨水排水、屋面排水、连廊排水；防积水、防倒灌、水封设置；管线避让、保护、迁改设计；污水接驳、恢复。

2. 消防：消防给水、消火栓、灭火器配置；防火分区、耐火极限、防火封堵；疏散指示、应急照明；与原建筑消防系统衔接、联动测试要求。

3.6 管线综合与配套工程审查要点

1. 管线避让：燃气、给排水、强弱电、通信、雨水、污水管线探测、避让、迁改、保护方案；严禁违规占压管线。

2. 附属工程：无障碍坡道、台阶、护栏、雨棚、外墙修复、路面硬化、绿化迁移恢复、标识标牌、亮化；施工期间临时设施、安全防护、文明施工措施。

第四章 审查深度与成果要求

4.1 审查深度

1. 强制性条文100%审查，一票否决。

2. 结构安全、消防安全、使用安全全覆盖审查，计算书逐本复核。

3. 图纸深度达到施工及报建要求，无缺项、无漏项、无“详见厂家样本”等模糊标注。

4. 专项审查：基坑、结构、后置锚栓、消防、防雷、特种设备安全。

4.2 审查成果交付

1. 施工图审查合格书（含电子签章）

2. 审查意见单（逐条列出问题、依据、整改要求、闭环情况）

3. 全专业审查报告（含结构安全评估、消防合规性、特种设备安全结论）

4. 修改后全套施工图（电子+纸质），加盖审查合格章

5. 审查过程资料：校审记录、计算书复核记录、专家论证意见（如需）

4.3 交付份数

• 纸质：审查合格书1份、审查意见单2份、合格图纸8套

第五章 审查时限与服务要求

5.1 审查时限

1. 收件后3个工作日内完成资料完整性初审

2. 资料齐全后7个工作日内出具正式审查意见

3. 设计单位修改后3个工作日内完成复审并出具合格书

5.2 服务要求

1. 技术答疑：24小时响应，4小时内书面回复

第六章 资质、人员与业绩要求

6.1 审查单位资质

• 具备房屋建筑工程施工图审查一类资质，独立法人，有效期内

• 近3年无重大质量安全事故、无不良信用记录、无行政处罚

6.2 审查人员要求

• 项目负责人：一级注册结构工程师，10年以上经验，同类项目≥5项

• 人员须为本单位正式在职，不得外聘、不得挂靠

6.3 业绩要求

• 近3年完成同类新增/加装电梯项目施工图审查≥5项，有可核查合同及合格书

• 熟悉本地规划、住建、消防、特种设备审批流程及技术要求