## Sheet1
2026年公司高新机械化公司信息网络维修改造报价明细表（供应商）
供应商名称（公章）：
序号 | 名称 | 技术要求 | 应答范围 | 应答内容 | 单位 | 预计交付时间 | 数量 | 含税单价（元） | 价税合计（元） | 工作内容
1 | 综合布线施工安装调试费 | 1.标方应派人员到现场负责安装、调试、测试、验收、试运行； 2.标方提供施工图纸及施工方案； 3.该项目包括：1.电缆施工；2.钻孔、穿孔施工；2.标签；3.软硬件参数配置;4.PVC线槽施工;5、电缆跳线；6.光缆跳线等实施工作。 | 完成时间 |  | 项 | 2026年6月30日前交付 | 1 |  | 0 | /
2 | 施工图纸及施工方案 | / | / | / | 项 |  | 1 | / | / | 1.2026年6月10日前提交审核；
3 | 光纤 | 12芯/室外/电信级/单模/铠装/9μm/直埋 | 规格型号 |  | 米 |  | 120 |  | 0 | 1.管道敷设光缆； 2.套PVC管埋深应不小于0.5米； 3.施工地点：机械化公司仓库办公室1层左起第3间机柜至物资中心机柜；
4 | 熔纤 | 含熔接ST尾纤 | 规格型号 |  | 次 |  | 24 |  | 0 | 1.熔接损耗小于0.02DB；
5 | 光纤配线盒 | 12口/满配ST/钢板厚度>=1毫米 | 规格型号 |  | 盒 |  | 2 |  | 0 | 1.机械化公司1盒； 2.物资中心1盒； 3.光纤配线盒放在机柜内最顶端； 4.施工地点：机械化公司仓库办公室1层左起第3间及物资中心仓库机柜；
6 | 交换机 | 24个100/100/1000以太网端口/4个千兆SFP口/无风扇，自然扇热/交换容量>=672Gbps，6.72Tbps/机架式/支持802.1X认证/MAC认证/交流电/SSH访问/支持Radius | 规格型号 |  | 台 |  | 2 |  | 0 | 1.机械化公司2台； 2.调试802.1X认证功能正常与广西电网公司奇安信准入系统认证； 3.调试MAC认证功能正常与TekRADIUS准入系统认证； 4.施工地点：机械化公司仓库办公室1层左起第3间；
7 | PDU插座 | 新国标/铝合金外壳/10插位/10A/线长3米 | 规格型号 |  | 个 |  | 1 |  | 0 | 1.施工地点：机械化公司仓库办公室1层左起第3间；
8 | 机柜 | 12U/豪华墙柜/600mm宽600mm深600mm高/白色/两侧可开/壁挂式 | 规格型号 |  | 台 |  | 1 |  | 0 | 1.施工地点：机械化公司仓库办公室1层左起第3间；
9 | 配电箱 | 明装配电箱（13回路1个）/浪涌保护器（1P/20KA/1个）/空气开关（2P/32A/1个）/空气开关（2P/16A/2个）/交流数显电流电压表(内置互感器)/2.5平方三色电缆/3孔明装插座10A1个 | 规格型号 |  | 套 |  | 1 |  | 0 | 1.接地阻值小于4欧； 2.施工地点：机械化公司仓库办公室1层左起第3间；
10 | 光模块 | 单纤单模/LC/1310-1550-BIDI-DDM/20KM | 规格型号 |  | 对 |  | 2 |  | 0 | 1.该模块可以在本项目中的交换机使用；
11 | 信息插座 | 两位面板/两个模块/明装加厚底盒/非屏蔽 | 规格型号 |  | 套 |  | 8 |  | 0 | 1.机械化公司仓库办公室1层左起第1间4套，第2间2套，第3间2套；
12 | 级联网线 |  | 规格型号 |  | 处 |  | 2 |  | 0 | 1.机械化公司仓库办公室1层左起第3间信息机柜至2层左起第1间信息机柜约50米，铺设两条双绞线；
13 | 双绞线 | 无氧圆铜/线径0.51±0.008/室内/超五类 | 规格型号 |  | 箱 |  | 2 |  | 0
14 | 尾纤 | 单纤单模/LC-ST/9μm/电信级/3米/外护套3mm | 规格型号 |  | 条 |  | 4 |  | 0 | 1.科创公司2条；1.机械化公司2条；
15 | 尾纤 | 单纤单模/ST-ST/9μm/电信级/3米/外护套3mm | 规格型号 |  | 条 |  | 1 |  | 0 | 1.物资中心跳纤； 2.施工地点：物资中心仓库（科创公司至机械化公司跳纤）；
16 | 利旧设备 | 接入/制图/打印标签粘贴 | 完成时间 |  | 项 |  | 1 |  | 0 | 1.原有机械化仓库10个摄像头绘制网络图、弱电图及打印标签粘贴； 2.原有机械化仓库10个摄像头接入2台旧的硬盘录像机；
| 小计 | [7 empty] | 0
备注： 1、以上电缆均能通过福禄克测试； 2、光配件须要电信级（禁用网络级）如尾纤等； 3、含增值税专用发票； 4、未使用完的材料要退回需求方； 5、实施地点：广西南宁市西乡塘区高新三路1-1号； 6、特别说明：所列的技术要求必须全部应答，并在报价明细表中填写报价、应答内容及盖公司公章，其中各项指标，必须满足或者优于。