## 问题质询
广东电网公司2026年HDPE管材（电力线缆保护管）框架招标澄清答复（二）
序号 | 问题内容 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
17 | 贵方 2026 年 5 月 13 日发布的投标澄清回复，要求所有规格管材及配件逐一提供检测报告，我司深表理解，亦全力配合贵方各项招标要求。 如若全部规格均需单独送检，将大幅增加企业检测成本、资料整理工作量，加之投标周期有限，筹备压力极大、企业负担较重。特此恳请参照往年招标执行惯例：管材按同壁厚品类归类，仅选取代表性规格提供一份检测报告即可，例如 110*5、200*5 等同壁厚管材可共用一份检测报告；各类配件无需全规格送检，只需选取部分代表性规格提供检测备案，完全能够满足招标质量评审及资质核验相关要求。 恳请贵方体谅中小企业经营实际困难，酌情沿用去年招标检测报告提交标准，同意按壁厚分类、配件抽检代表规格的方式报送。我司将一如既往严守产品质量标准、恪守投标诚信，全力配合贵方后续各项招标工作。 鉴于本次投标时间紧迫，筹备周期紧张，敬请贵方尽快研究予以批复，我司不胜感激、甚为感谢！ | 标的 | HDPE管材（电力线缆保护管） | 同样壁厚、pe等级、环刚度的可以只提供一份报告。
18 | 1-56项权重都要提供检测报告，需要提供56份报告中，同壁厚的可以同一份报告覆盖吗？例如HDPE管,PE100，Φ110mm×8mm，和HDPE管,PE100，Φ160mm×8mm的同样壁厚的是否可以提供一份报告即可？ | 标的 | HDPE管材（电力线缆保护管） | 同样壁厚、pe等级、环刚度的可以只提供一份报告。
19 | 能否用去年的报告原有基础上，因环刚度为今年新增试验项，能否其他项满足响应的前提下，去根据每个型号单独做环刚度的检测报告，单独做的环刚度检测报告是否认可？ | 物资类别 | HDPE管材（电力线缆保护管） | 同样壁厚、pe等级、环刚度的可以只提供一份报告。
20 | 1.为什么电力管规范引用的标准是给水管的标准？ 2.管件是要测什么项目？因为规范里面只写了管材的标准GBT13663.2 | 标的 | HDPE管材（电力线缆保护管） | 按技术规范要求提供试验报告。
21 | 问题1：“附件2：HDPE管材（电力线缆保护管）-关键技术参数表”中环刚度SN32，但是在技术规范书中，没有这个指标的对应的产品规格，是否没有体现，就不用提交对应的产品？ 问题2：HDPE管材（电力线缆保护管）-技术规范书中“表2.3 HDPE管规格尺寸”没有89以下及280以上的产品尺寸的环刚度等级的说明，及（HDPE管,PE100，Φ160mm×12mm、HDPE管,PE100，Φ200mm×12mm、HDPE管,PE100，Φ250mm×17mm、HDPE管,PE100，Φ280mm×18mm），这些规格在“表2.3 HDPE管规格尺寸”中也没有相应壁厚所对应的环刚度等级，需要明确一下上述规格的环刚度等级。 | 物资类别 | HDPE管材（电力线缆保护管） | 未标明环刚度的尺寸，在技术参数要求表下方有说明，按要求提供相应的检测结果即可。
22 | 请问涉及到填写标包名称的地方是填“所有标包”4个字，还是需要：标包1、标包2、标包3⋯⋯标包10一一罗列完，或者直接填写“标包1-标包10”亦可。 | 项目 | 广东电网公司2026年HDPE管材（电力线缆保护管）框架招标 | 本项目按标的进行投标，标包名称处填写所有标包。
23 | 投标文件商务部分：应急供应能力，供应承诺函处承诺值单位是“米”，那么请问承诺值是否只计算管材的，管件部分不计在内？ | 项目 | 广东电网公司2026年HDPE管材（电力线缆保护管）框架招标 | 按招标文件要求执行。
24 | 问题一、具有CNAS国家级实验室标识的检测报告是否就可以？有没有检测报告的评分等级？比如地方性的检测报告和企业的检测报告或者省级国家级检测报告评分是否有差异？ 问题二、检测报告国家级标准，一般是抽检，国家级报告不齐全是否扣分。 | 物资类别 | HDPE管材（电力线缆保护管） | 可以；没有检测报告评分等级；报告不齐会影响评分。
25 | PE护套管检测报告判定依据是Q/ZCP023-2022《电线电缆用聚乙烯(PE)护套管》，标注要求标准是PE给水国标。PE给水不体现环刚度，PE护套管是要求有环刚度的，这两项冲突，以哪个为准？ | 物资类别 | HDPE管材（电力线缆保护管） | 按技术规范书要求出具报告。
26 | 根据4月20日《南方电网公司供应商资格预审及资质能力评价标准(V2026-征集意见稿)征集意见公告》内容，已取消HDPE管类的资格预审，若未进行南方电网资格预审的供应商能否参与本次投标。 | 项目 | 广东电网公司2026年HDPE管材（电力线缆保护管）框架招标 | 《南方电网公司供应商资格预审及资质能力评价标准(V2026-征集意见稿)征集意见公告》系征求意见稿，尚未正式生效。若未进行南方电网资格预审的供应商可以参与本次投标，但根据招标文件初步评审标准中2.1资格条件的规定，不符合本项目所列的“投标人的资质条件”要求的投标人将会被否决。
27 | 请问投标文件正文标题无序号，可以按单个编辑文档的顺序，商务、技术从投标偏差表开始，增加编号一、二、三……吗？ | 项目 | 广东电网公司2026年HDPE管材（电力线缆保护管）框架招标 | 请根据招标文件中投标人须知3.7投标文件的编制的要求，按照“投标文件格式”进行编写。
28 | 技术规范书通用部分表5.3 HDPE管物理性能表，静液压强度（环向应力）的试验条件“12mp 20℃ 100h”应更改为：12Mpa 20℃ 100h；“5.4mp 80℃ 165h”应更改为：5.4Mpa 80℃ 165h。单位均少写了a。 | 标的 | HDPE管材（电力线缆保护管） | 笔误，应为Mpa
29 | 技术规范书专用部分表2.4 HDPE管物理性能表，静液压强度（环向应力）的试验条件“12mp 20℃ 100h”应更改为：12Mpa 20℃ 100h；“5.4mp 80℃ 165h”应更改为：5.4Mpa 80℃ 165h。单位均少写了a。 | 物资类别 | HDPE管材（电力线缆保护管） | 笔误，应为Mpa