## 问题质询
深圳供电局有限公司2026年配网设备、配网材料（电缆附件防水凝胶、低压安全隐患监控等6个标的）第一批次物资框架公开招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 399ED2F415CA4F47A2A4C5A6E4115B8A | 9D6475222C6440088F653EE933EE4105Z264 | 业绩的打分项是在技术评审中，因商务篇幅受限，《近年完成的类似项目情况表》《正在供货和新承接的项目情况表》可否只放业绩表格，业绩相关证明材料可以详见技术文件吗？ | *** | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2026年配网设备、配网材料（电缆附件防水凝胶、低压安全隐患监控等6个标的）第一批次物资框架公开招标 | 2026-05-09 16:29:13 |  | 已提问 | 正式投标 | 请按招标文件要求执行
2 | 3E8087F16E8A4196958806B048CEE3AA | 9D6475222C6440088F653EE933EE4105Z264 | 通用技术规范中6.2型式试验：6.2.7按照GB/T 14049-2008 《额定电压10 kV架空绝缘电缆》要求的异物搭接试验。查询GB/T 14049-2008 《额定电压10 kV架空绝缘电缆》标准里面无异物搭接试验项目和试验依据，请问此试验项目是否无需具备？ | *** | 通用技术 | 标包 | 10kV隔离开关（配网）[标的3：10kV隔离开关] | 2026-05-11 09:04:43 |  | 已提问 | 正式投标 | 无需开展该试验。隔离开关应无任何带电体裸露部分，在三相异物搭接的情况下，可满足GB1985绝缘试验要求
3 | 960EFD6320A04270A025E7C93A4515E0 | 9D6475222C6440088F653EE933EE4105Z264 | 标的物资：400kVA变压器配电箱，未明确箱体材质，请明确。 | *** | 商务 | 标的 | 变压器配电箱 | 2026-05-11 11:23:51 |  | 已提问 | 正式投标 | 按照SMC复合材料
4 | 71A2482C1D6D42D9ABFF235C53E063E9 | 9D6475222C6440088F653EE933EE4105Z264 | 技术规范书中未提及315kVA变压器配电箱，请问315kVA变压器配电箱具体的技术方案是什么？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 变压器配电箱 | 2026-05-11 11:24:17 |  | 已提问 | 正式投标 | 参考技术规范书400kVA方案执行
5 | 4F9E47D9B5824D84A15656CC19E2A43B | 9D6475222C6440088F653EE933EE4105Z264 | 请问电容按变压器容量的百分之多少配置？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 变压器配电箱 | 2026-05-11 11:24:45 |  | 已提问 | 正式投标 | 按30%
6 | 29AD7FA502D644A3ACE5833F880874C1 | 9D6475222C6440088F653EE933EE4105Z264 | 1、规范书没有315KVA变压器配电箱（SMC）的配置及方案，请提供？ 2、物资明细报价表中315KVA/500KVA/630KVA变压器配电箱外壳明确为SMC，而400kVA变压器配电箱外壳没明确用什么材质，请问400kVA变压器配电箱外壳是否也按SMC？ 3、请问计量电流互感器是否预留安装位置就可以，报价不需包含？ 4、出线塑壳断路器为250A、400A、630A，数量为4，请问报价是否可按1个250A、1个400A和2个630A考虑？ 5、电容补偿是否按一体式智能电容器配置？ 6、专用技术规范书：表2.2 标准技术特性参数表中，400KVA变压器配电箱进线塑壳塑壳断路器为630A，500KVA变压器配电箱进线塑壳塑壳断路器为800A，630KVA变压器配电箱进线塑壳塑壳断路器为1000A，请问是否需调大为400KVA变压器配电箱进线塑壳塑壳断路器为800A，500KVA变压器配电箱进线塑壳塑壳断路器为1000A，630KVA变压器配电箱进线塑壳塑壳断路器为1250A？ 7、请问进线是否配置T1浪涌保护器？补偿是否配置T2或避雷器都可？ 8、请提供塑壳断路器具体参数要求？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 变压器配电箱 | 2026-05-13 13:58:16 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、 参考技术规范书400kVA方案执行 2、按照SMC复合材料 3、是 4、按配置报价 5、一体化电容 6、是 7、进线T1，补偿T2 8、参考塑壳断路器技术规范书，详见附件
7 | 4F13FBC5F5264851B81E2FEDEE83AAD5 | 9D6475222C6440088F653EE933EE4105Z264 | 9、请问是否都需配置应急电源快速插拔插座？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 变压器配电箱 | 2026-05-13 14:09:23 |  | 已提问 | 正式投标 | 需要配
8 | E6FAF278597145C48449F87C72BC0B02 | 9D6475222C6440088F653EE933EE4105Z264 | 招标文件标的5变压器配电箱没有业绩的评分点，请问商务格式中第7项“近年完成的类似项目情况表”和第8项“正在供货和新承接的项目情况表”关于业绩的内容要按什么要求提供？另外商务标的评分有篇幅限制，能否将业绩证明材料提供在技术标书中，然后商务标提供业绩表格即可？ | *** | 商务 | 标的 | 变压器配电箱 | 2026-05-13 20:43:21 |  | 已提问 | 正式投标 | 请按招标文件要求执行
9 | 8C4FCF21A68E45A4946304ADD6A52628 | 9D6475222C6440088F653EE933EE4105Z264 | 《0.4kV标准化配电箱类技术规范书》（通用部分）协议中各个方案配电箱的出线断路器报价表中并没有指定配置方案，各个开关的电流大小以及数量均没有标识，请问要如何配置？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 变压器配电箱 | 2026-05-15 10:58:11 |  | 已提问 | 正式投标 | 有配置方案有开关大小。塑壳开关参考塑壳断路器技术规范书，详见附件
10 | A5B7C27D9E0E449198C147C98A4A2CB0 | 9D6475222C6440088F653EE933EE4105Z264 | 《0.4kV标准化配电箱类技术规范书》（通用部分）“8 电气及土建接口要求 b）1进6出快充充电桩配电箱底部开孔尺寸宽400mmx深315mm （第101页）”而该箱体深度只有350mm，没办法满足该要求，请问该箱体开孔尺寸可否参考“8.1.3 a）一进十出慢充充电桩配电箱”执行，即该箱底部开孔尺寸宽400mmx深290mm？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 变压器配电箱 | 2026-05-15 10:58:13 |  | 已提问 | 正式投标 | 是
11 | FFB1BD72F1084F7C8AE24EFC7584874B | 9D6475222C6440088F653EE933EE4105Z264 | 《0.4kV标准化配电箱类技术规范书》（通用部分）第54页图43CD-1-1型1进10出充电桩配电箱配置图与第56页图45 CD-1-2型1进6出充电桩配电箱布置图侧视图深度尺寸350mm，与协议第64页表13 低压充电桩配电箱外形尺寸箱体深度为370mm 不一致，请问箱体深度尺寸可否按54页深度为350mm为准？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 变压器配电箱 | 2026-05-15 10:58:17 |  | 已提问 | 正式投标 | 按350mm
12 | C819660B2A304C6CA5A6710EFAAF6062 | 9D6475222C6440088F653EE933EE4105Z264 | 《0.4kV标准化配电箱类技术规范书》（通用部分）第19页图11: JP-1型变压器综合配电箱400kVA、第22页图14: JP-1型变压器综合配电箱500kVA尺寸图、第25页图17：JP-1型变压器综合配电箱630kVA的底板安装开孔尺寸均为：“宽X深：1750X560mm”与 第98页 d）400-500kVA变压器综合配电箱”的底板安装开孔尺寸“宽X深=1150X560mm; e）630kVA变压器综合配电箱”的底板安装开孔尺寸“宽X深=880X560mm”为不一致，请问400~630kva箱体规格的底板开孔尺寸是否以第19页“宽X深=1760X560mm”为准？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 变压器配电箱 | 2026-05-15 10:58:20 |  | 已提问 | 正式投标 | 是
13 | 632E404F6D1344E99030C297FBC83659 | 9D6475222C6440088F653EE933EE4105Z264 | 《0.4kV标准化配电箱类技术规范书》（通用部分）第13页图5: JP-1型变压器综合配电箱100kVA的底板安装开孔尺寸宽X深为“1150X560mm”与 协议第97页"100kVA变压器综合配电箱深度尺寸“400mm”（宽未标注）不一致，因100kVA箱体外形尺寸与200KVA是一样的，请问该规格箱体底板“开孔尺寸图”可否97页200kVA变压器综合配电箱底板安装尺寸“宽X深=1350X560mm”为准？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 变压器配电箱 | 2026-05-15 10:58:23 |  | 已提问 | 正式投标 | 可以
14 | 5E43191DB4F14EB0A92FAD1523ABFEA3 | 9D6475222C6440088F653EE933EE4105Z264 | 请问下电容补偿要选用一体式智能电容还是普通电容进行报价，请明确？如果按智能电容，协议中5.4.5.1配电变压器无功补偿容量配置 没有明确智能电容的配置方案，请提供智能电容配置方案？或者由厂家按比例自行考虑？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 变压器配电箱 | 2026-05-15 10:58:27 |  | 已提问 | 正式投标 | 按一体式智能电容（共补20%+分补10%）
15 | 1778ABA529964175A989ED9588E20372 | 9D6475222C6440088F653EE933EE4105Z264 | 物资明细报价表中电容补偿率未明确，请问是否按专用协议30%的补偿容量配置，请明确？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 变压器配电箱 | 2026-05-15 10:58:31 |  | 已提问 | 正式投标 | 按30%
16 | F53F865C88AF4308977E78F30FFA7875 | 9D6475222C6440088F653EE933EE4105Z264 | 物资明细报价表中315KVA变压器配电箱（SMC），专用协议里没有315KV的方案，请问按那个方案配置进行报价 | *** | 专用技术 | 物资类别 | 变压器配电箱 | 2026-05-15 10:58:35 |  | 已提问 | 正式投标 | 按400kVA配电箱执行
17 | 521371BF685C477E8F78E6902024E8AE | 9D6475222C6440088F653EE933EE4105Z264 | 物资明细报价表，只有4个方案1）315KVA变压器配电箱（SMC）、2）400kVA变压器配电箱、3）500KVA变压器配电箱（SMC）、4）630KVA变压器配电箱（SMC），而专用协议2.1供货需求及供货范围13个方案，请问是否按物资明细报价表为准? | *** | 专用技术 | 物资类别 | 变压器配电箱 | 2026-05-15 10:58:40 |  | 已提问 | 正式投标 | 按物资明细报价表
18 | 87A17B4D6FCC40DF9394D4C3326F6236 | 9D6475222C6440088F653EE933EE4105Z264 | 物资明细400kVA变压器配电箱，配电箱要按什么材质，315KVA变压器配电箱（SMC）、2）、3）500KVA变压器配电箱（SMC）、4）630KVA变压器配电箱（SMC），这三台箱有标SMC，请问下箱体是按SMC箱报价还是可以按304不锈钢箱进行报价？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 变压器配电箱 | 2026-05-15 10:58:45 |  | 已提问 | 正式投标 | 按SMC
19 | C9A3F7FEA5C14748B30062C3F620D049 | 9D6475222C6440088F653EE933EE4105Z264 | 详见附件 | *** | 专用技术 | 物资类别 | 变压器配电箱 | 2026-05-15 14:43:54 |  | 已提问 | 正式投标 | 1.招标清单的物资描述315kVA变压器配电箱，能否按标准方案JP-1-1的 400kVA配电箱。请澄清？ 回复：按400kVA配电箱执行 2.招标清单的物资描述400kVA变压器配电箱，未注明配电箱壳体材质。请明确是不锈钢还是SMC？ 回复：按SMC 3.315~630kVA变压器配电箱中，电容补偿按20%还是30%。请澄清？ 回复：按30% 4.500和630kVA变压器配电箱是否要配应急电源接口。请澄清？ 回复：需要应急电源接口
20 | CF6C7D28841E4231AAC3121D08F272BC | 9D6475222C6440088F653EE933EE4105Z264 | 1 技术规范书正文第2页 二.设备详细技术要求中2.1供货需求及供货范围里的表2.1型式、规格一栏中描述[喷放结束后壳体表面温度≤200℃]，但在同一文件第10页表格第7行处表述为[喷放结束后壳体表面温度≤120℃]，请问以哪个参数为准？ 2 购置技术规范书 表2.2 《标准技术特征参数响应表》中【需响应标准技术参数】主要参数栏中要求 产品尺寸：≤125*24*12（mm），我司产品尺寸： ≤97*69*17（mm），除尺寸不符合外，灭火性能及其它性能参数指标均符合标书技术规范要求，贵司是否严格控制尺寸？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 配电箱柜灭火贴片 | 2026-05-15 17:08:47 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、按照≤120℃ 2、按产品尺寸：≤125*24*12（mm）
21 | 421926FDDACC4B78BC8713F65AA3DCC2 | 9D6475222C6440088F653EE933EE4105Z264 | 变压器配电箱报价表中只有315KVA~630KVA变压器配电箱，而技术规范书还包含50kVA~200kVA变压器配电箱、100kVA~400kVA高过载变压器配电箱、低压电缆分接箱和充电桩配电箱这些型号的产品。 请问，针对技术规范书，是否只需要响应报价表中的型号。 | *** | 专用技术 | 物资类别 | 变压器配电箱 | 2026-05-15 17:43:15 |  | 已提问 | 正式投标 | 按响应报价表