## 问题质询
广州供电局2026年基建第一批施工项目（220千伏教育城输变电、110千伏湖石输变电工程）专项招标澄清问题回复
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 077E81A934E44385859C7B03FB02AFE4 | CC8A658F3DFC4678956183CC37AD74BEZ263 | 电缆沟大样图T0101-06中，描述每隔一定距离需要设置垂直接地体（详见图纸），但该图材料清单中及“施工图设计设备及主要材料清册”中均未体现垂直接地体的型号及数量，请提供。 | 商务 | 标包 | [标段1.220千伏教育城输变电工程（第二分册）施工] | 已提问 | 正式投标 | 详见T0101-06材料表编号14。
2 | 0ADC3B0FFA984CF983E275D8111020B1 | CC8A658F3DFC4678956183CC37AD74BEZ263 | 电缆综合图中“施工图设计设备及主要材料清册”中描述电缆开挖宽度与“220kV教育城输变电工程-掘路修复施工图”中路面修复宽度不一致，请明确以哪个为准？ | 商务 | 标包 | [标段1.220千伏教育城输变电工程（第二分册）施工] | 已提问 | 正式投标 | 以220kV教育城输变电工程-掘路修复施工图为准。
3 | AE8D9F3CD8534F3287D8ABC7EC040B73 | CC8A658F3DFC4678956183CC37AD74BEZ263 | “S38001S-T0101 综合部分-电缆土建”中描述电缆沟、电缆埋管、电缆槽盒等敷设方式施工时，需采用1:0.5的比例放坡，而电缆综合图中“施工图设计设备及主要材料清册”描述电缆开挖宽度均为2m，两者冲突，请明确？ | 商务 | 标包 | [标段1.220千伏教育城输变电工程（第二分册）施工] | 已提问 | 正式投标 | 电缆沟挖土方：以“S38001S-T0101 综合部分-电缆土建”中描述为准。 破复路面：以“施工图设计设备及主要材料清册”描述为准。
4 | D14D5E5A06E04C5FBEA7440492869427 | CC8A658F3DFC4678956183CC37AD74BEZ263 | 附件A.项目信息清单：三、承包方式：甲供物资中部分物资描述与《甲供设备材料明细表》中物资描述不一致：甲供物资中显示不包含地脚螺栓，而《甲供设备材料明细表》中写有地脚螺栓，请明确以哪份描述为准？ | 商务 | 标包 | [标段1.220千伏教育城输变电工程（第二分册）施工] | 已提问 | 正式投标 | 以《甲供设备材料明细表》为准
5 | C0E791E474F44ADAAC247BDFD556FC95 | CC8A658F3DFC4678956183CC37AD74BEZ263 | 本线路大部分土建由市政工程负责建设，且电缆管廊已完成，请问该部分电缆管廊是否已经过输电管理所验收？后续验收问题由谁负责整改？ | 商务 | 标包 | [标段1.220千伏教育城输变电工程（第二分册）施工] | 已提问 | 正式投标 | 电缆管廊整改工作不在本次招标范围。
6 | 534783D51D0C48C6ADA8C4B6520C8624 | CC8A658F3DFC4678956183CC37AD74BEZ263 | 附件A.项目信息清单：二、采购范围：电缆线路部分 （五）电缆试验仅显示电缆局部放电试验、电缆参数测定，请问电缆交流耐压试验是否包含，请明确？ | 商务 | 标包 | [标段1.220千伏教育城输变电工程（第二分册）施工] | 已提问 | 正式投标 | 包含电缆交流耐压试验。
7 | 1C83D0A487B24422949DC57A91B284E9 | CC8A658F3DFC4678956183CC37AD74BEZ263 | 根据广供电办基【2019】34文、南方电网定额【2024】13号文要求；电缆线路需进行三维空间位置测量、三维模型数字建设、顶管三维陀螺仪测量，请问该部分工作是否在本次招标范围内？ | 商务 | 标包 | [标段1.220千伏教育城输变电工程（第二分册）施工] | 已提问 | 正式投标 | 在本次招标范围内。
8 | 8E38C276CB304E5BA794251C2A1FF535 | CC8A658F3DFC4678956183CC37AD74BEZ263 | 附件A.项目信息清单：一、项目概况：通信部分中包含OPGW光缆及管道光缆敷设，但二、采购范围：架空线路中确显示“不含OPGW接续与测量”，电缆线路部分采购范围也未见通信工程量，请明确通信部分的采购范围？ | 商务 | 标包 | [标段1.220千伏教育城输变电工程（第二分册）施工] | 已提问 | 正式投标 | 采购范围： ※通信部分： 变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。 架空线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。 电缆线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。
9 | 7AF0623833534533AF849D6A9F799366 | CC8A658F3DFC4678956183CC37AD74BEZ263 | 附件A.项目信息清单，二、采购范围：电缆线路部分（七）本工程不包含标识牌安装，请问该描述是否属实，请明确？ | 商务 | 标包 | [标段1.220千伏教育城输变电工程（第二分册）施工] | 已提问 | 正式投标 | 包含标识牌安装。
10 | E1BF777EA6A740CFB2A7CF014912A4E2 | CC8A658F3DFC4678956183CC37AD74BEZ263 | 附件A.项目信息清单，二、采购范围：架空线路部分（六）辅助工程：本工程包含标识牌安装，本工程涉及开断原有架空线路，本工程线路T接后形成新的混合线路，请问新形成的线路涉及的原线路杆塔标识牌是否需要更换机安装，图纸中未体现，请明确？ | 商务 | 标包 | [标段1.220千伏教育城输变电工程（第二分册）施工] | 已提问 | 正式投标 | 按设计材料清册工程量计列。
11 | B00D004044DA4505921B41C855A230FB | CC8A658F3DFC4678956183CC37AD74BEZ263 | 根据附件A.项目信息清单的采购范围可知，架空线路部分：青苗赔偿不属于本次施工范围，请问《110kV教育城~团结~镇龙~集丰架空线路工程-架空设计材料清册》中第8点的“清赔砍树、房屋清拆（树木、棚房、坟地）”是否包含在本次招标范围？或者是否只包含拆除不包含赔偿及权属等问题？ | 商务 | 标包 | [标段1.220千伏教育城输变电工程（第二分册）施工] | 已提问 | 正式投标 | 按招标文件采购范围。
12 | 496BE6614BA04B5BB1B99BA27A64A620 | CC8A658F3DFC4678956183CC37AD74BEZ263 | 附件A.项目信息清单“一、项目概况 ※变电部分： 1、220kV教育城变电站工程第二分册：本期在220kV教育城变电站建设110kV配电装置，包括2个主变间隔、5个电缆出线间隔、2个母联间隔、2各分段间隔、4个母线设备间隔。本线路改造后涉及本侧及对侧变电站线路后台数据修改、GIS筒开盖等配合等工作，需相关设备厂家提供技术服务，请明确该部分费用是否已包含在本次招标范围内？ | 商务 | 标包 | [标段1.220千伏教育城输变电工程（第二分册）施工] | 已提问 | 正式投标 | 在招标范围内。
13 | B263C1AF6E4A4B8B893CDF6536AC4BE8 | CC8A658F3DFC4678956183CC37AD74BEZ263 | 《附件A.项目信息清单-标段1.220千伏教育城输变电工程（第二分册）施工》中第六点“特殊调试项目明细表”只包含3种特殊调试，是否按此执行？ | 商务 | 标包 | [标段1.220千伏教育城输变电工程（第二分册）施工] | 已提问 | 正式投标 | 以本次提供附表《特殊调试汇总表》为准。
14 | 006F1A843A4E48F48187BA4635C89759 | CC8A658F3DFC4678956183CC37AD74BEZ263 | 根据《广州供电局主网基建工程造价文件编制常见问题及预防措施手册（2024年版）》中规定，视频监控部分不计取光缆测试、熔接费用。请问该工作是否属于本次招标范围内？若是，限价中是否包含该部分费用。 | 商务 | 标包 | [标段1.220千伏教育城输变电工程（第二分册）施工] | 已提问 | 正式投标 | 在本次招标范围。根据《广州供电局主网基建工程造价文件编制常见问题及预防措施手册（2024年版）》中规定，视频监控部分不计取光缆测试、熔接费用。
15 | 21862C8574754663ACD9BC0E1E5C6859 | CC8A658F3DFC4678956183CC37AD74BEZ263 | 《B37981S-D0200-02 二次设备及主要材料清册》中序号“三、过程层设备”中非金属阻燃增强芯光缆（4 芯，多模。）共4km。请问此光缆的熔接，测试工作及费用是否包含在本次招标范围内？如包含，请补充熔接，测试工作的工程量。 | 商务 | 标包 | [标段1.220千伏教育城输变电工程（第二分册）施工] | 已提问 | 正式投标 | 在本次招标范围。工程量按材料清册。
16 | DAB2C29027294C6EAEDF5CEB85DDA80A | CC8A658F3DFC4678956183CC37AD74BEZ263 | 设备材料在《二次设备及主要材料清册》里描述的供货方式与《甲供设备材料明细表》描述有冲突，例如智能锁具在材料清册中为乙供，在《甲供设备材料明细表》为甲供等，请问以那个为准？ | 商务 | 标包 | [标段1.220千伏教育城输变电工程（第二分册）施工] | 已提问 | 正式投标 | 以《甲供设备材料明细表》为准。
17 | 89349BA2E3EA4020923F9625A55E445A | CC8A658F3DFC4678956183CC37AD74BEZ263 | 根据附件A.项目信息清单的采购范围可知，电缆线路部分并不包含交通疏解和激光点云扫描的工作内容，但“110 千伏教育城～福和#1 电缆线路、110 千伏教育城～福和#2 电缆线路工程”、“110 千伏教育城～凤岗#1～朱村#1 电缆线路工程”和“集丰站配套新建 110 千伏电缆线路工程”材料清册中第七点、其他土建部分，都有交通疏解和电缆通道激光点云费用，请问这两部分费用是否属于本次招标范围？若交通疏解属于本次范围，材料清册当中的交通疏解工作已经有明确的费用金额，请问该笔费用是否属于暂估价，按实结算？ | 商务 | 标包 | [标段1.220千伏教育城输变电工程（第二分册）施工] | 已提问 | 正式投标 | 交通疏解和电缆通道激光点云费用不属于本次招标范围。
18 | 6B10F0A5E4DC4792985C9FA59A2147B0 | CC8A658F3DFC4678956183CC37AD74BEZ263 | "通信部分"—“一） 220kV教育城变电站通信设备工程（第二分册）”—“一、教育城站”中光衰减器为乙供材料，“五、集丰站”中的光衰减器为甲供材料，请问光衰减器以哪个为准？ | 商务 | 标包 | [标段1.220千伏教育城输变电工程（第二分册）施工] | 已提问 | 正式投标 | 以《甲供设备材料明细表》为准。
19 | 43E4F23804D6451E91872E0FD0CCBA9A | CC8A658F3DFC4678956183CC37AD74BEZ263 | 《B37991S-D0200-02 二次设备及主要材料清册》中“一、智能综合自动化系统”中铠装光缆（4 芯，多模。）共0.6km。请问此光缆的熔接，测试工作及费用是否包含在本次招标范围内？如包含，请补充熔接，测试工作的工程量。 | 商务 | 标包 | [标段1.220千伏教育城输变电工程（第二分册）施工] | 已提问 | 正式投标 | 在本次招标范围。
20 | CFEA2B601B05423DB9A905DE888DDD9C | CC8A658F3DFC4678956183CC37AD74BEZ263 | 《B37981S-D0200-02 二次设备及主要材料清》中序号“五、同步时钟对时系统”铠装光缆（4 芯，多模。）共2km。请问此光缆的熔接，测试工作及费用是否包含在本次招标范围内？如包含，请补充熔接，测试工作的工程量。 | 商务 | 标包 | [标段1.220千伏教育城输变电工程（第二分册）施工] | 已提问 | 正式投标 | 在本次招标范围。