## 问题质询
深圳供电局有限公司2026年主网一次设备类（20kV干式串联电抗器、10-35kV干式并联电抗器、变电站智能巡检机器人） 第二批次物资专项公开招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | AE4898AAD2BB461D967726E4E6E4A154 | 0772786F83994EC7873EEAC0584C8445Z264 | 提供35kv串联电抗器产品型式试验报告，检验试验结果均为合格，能否符合串联电抗器20kv的试验报告资格要求。 | 商务 | 标的 | 标的1：20kV干式串联电抗器 | 登记品类内，同一类产品的更高电压等级可以替代低电压等级。
2 | AF94F8BED1464838ADD807CA4EA9C06D | 0772786F83994EC7873EEAC0584C8445Z264 | 机遇站4.1设备使用环境要求中海拔高度要求≤2000m，在5.1技术参数表中1.3提到要求海拔≤1000m，需澄清海拔以哪项为准。 | 专用技术 | 标的 | 标的1：20kV干式串联电抗器 | 海拔以5.1技术参数表中1.3“海拔≤1000m”要求为准。
3 | A3E0D8E0C69747158AE5F8288AD05412 | 0772786F83994EC7873EEAC0584C8445Z264 | 农园站技术规范书中2.3服务范围里要求电抗器型号为CKDK-167/20-5，报价表中物资名称为20kV干式空芯5%串联电抗器，120kVAR，不带抽头，需澄清容量以哪项为准；4.1设备使用环境要求中海拔高度要求≤2000m，在5.1技术参数表中1.3提到要求海拔≤1000m，需澄清海拔以哪项为准。 | 专用技术 | 标的 | 标的1：20kV干式串联电抗器 | 1、按5.1中1.1.5.1电抗率5%，标准值100、120、133、150、167中选择单相167kvar。 2、海拔以5.1技术参数表中1.3“海拔≤1000m”要求为准。
4 | 5469207FEA32448AB88CFDCAE8659B35 | 0772786F83994EC7873EEAC0584C8445Z264 | 1、技术规范编码为0212025060000090042： 表2.2 标准技术特性参数表中，额定电流为420A；最大短时电流（2S）为10.5kA；额定电抗值为0.758；而根据额定电压21kV计算，额定电流应为220A；最大短时电流（2S）应为5.5kA；额定电抗值应为2.751；请确认额定电流、最大短时电流（2S）、额定电抗值各是多少？ 2、技术规范编码为0212025060000090042： 表2.2 标准技术特性参数表中，最高运行电压为12kV；雷电全波冲击耐压（峰值）为75kV；短时工频耐受电压(方均根值)为35kV；而系统电压为20kV，那最高运行电压应为24kV；雷电全波冲击耐压（峰值）应为125kV；短时工频耐受电压(方均根值)应为50kV；请确认最高运行电压、雷电全波冲击耐压（峰值）、短时工频耐受电压(方均根值)各是多少？ 3、技术规范编码为0212026040000090134： 表2.2 标准技术特性参数表中，额定电流为420A；最大短时电流（2S）为10.5kA；额定电抗值为0.758；而根据额定电压21kV计算，额定电流应为220A；最大短时电流（2S）应为5.5kA；额定电抗值应为2.751；请确认额定电流、最大短时电流（2S）、额定电抗值各是多少？ 4、技术规范编码为0212026040000090134： 表2.2 标准技术特性参数表中，最高运行电压为12kV；雷电全波冲击耐压（峰值）为75kV；短时工频耐受电压(方均根值)为35kV；而系统电压为20kV，那最高运行电压应为24kV；雷电全波冲击耐压（峰值）应为125kV；短时工频耐受电压(方均根值)应为50kV；请确认最高运行电压、雷电全波冲击耐压（峰值）、短时工频耐受电压(方均根值)各是多少？ | 专用技术 | 标的 | 标的1：20kV干式串联电抗器 | 1、额定电压21kV，额定电流应220A；最大短时电流（2S）5.5kA；额定电抗值应为2.751； 2、最高运行电压24kV，雷电全波冲击耐压（峰值）125kV；短时工频耐受电压(方均根值)55kV； 3、额定电压21kV，额定电流应220A；最大短时电流（2S）5.5kA；额定电抗值应为2.751； 4、最高运行电压24kV，雷电全波冲击耐压（峰值）125kV；短时工频耐受电压(方均根值)55kV。
5 | D720B3C66A144F36B798123FD2F5609C | 0772786F83994EC7873EEAC0584C8445Z264 | 1、技术规范编码为0212026040000090120： 表2.2 标准技术特性参数表中，额定电流为420A；最大短时电流（2S）为10.5kA；额定电抗值为0.758；而根据额定电压21kV计算，额定电流应为220A；最大短时电流（2S）应为5.5kA；额定电抗值应为2.751；请确认额定电流、最大短时电流（2S）、额定电抗值各是多少？ 2、技术规范编码为0212026040000090120： 表2.2 标准技术特性参数表中，最高运行电压为12kV；雷电全波冲击耐压（峰值）为75kV；短时工频耐受电压(方均根值)为35kV；而系统电压为20kV，那最高运行电压应为24kV；雷电全波冲击耐压（峰值）应为125kV；短时工频耐受电压(方均根值)应为50kV；请确认最高运行电压、雷电全波冲击耐压（峰值）、短时工频耐受电压(方均根值)各是多少？ | 专用技术 | 标的 | 标的1：20kV干式串联电抗器 | 1、额定电压21kV，额定电流应220A；最大短时电流（2S）5.5kA；额定电抗值应为2.751； 2、最高运行电压24kV，雷电全波冲击耐压（峰值）125kV；短时工频耐受电压(方均根值)55kV；
6 | 5A13981B3C0640D682755831CF87C8CF | 0772786F83994EC7873EEAC0584C8445Z264 | 1、技术规范编码为0212026040000090136： 表2.2 标准技术特性参数表中，雷电全波冲击耐压（峰值）为75kV；短时（1min）工频耐受电压为35kV；而系统电压为20kV，那雷电全波冲击耐压（峰值）应为125kV；短时（1min）工频耐受电压应为50kV；请确认雷电全波冲击耐压（峰值）、短时（1min）工频耐受电压各是多少？ | 专用技术 | 标的 | 标的2：10-35kV干式并联电抗器 | 最高运行电压24kV，雷电全波冲击耐压（峰值）125kV；短时工频耐受电压(方均根值)55kV。
7 | 85F58CDC2BFA4DE7B71B34B523CE0147 | 0772786F83994EC7873EEAC0584C8445Z264 | 技术规范编码（0212026030000090063）与（0212026030000090064），2.1 供货需求及供货范围要求“备注：本期为更换改造工程，基础原则利旧”，请提供改造前的电抗器图纸和基础图纸 | 专用技术 | 标的 | 标的2：10-35kV干式并联电抗器 | 不方便提供图纸，后续中标后以设计确认图纸为准。
8 | 4F9DE37D8F644C4AA2CC3F7017C12A88 | 0772786F83994EC7873EEAC0584C8445Z264 | 技术规范编码（0212026030000090063）与（0212026030000090064），由于本项目为改造更换项目，请明确电抗器供货时是否需要配置玻璃钢高支架（2.5m高），以及是否需要配置围栏 | 专用技术 | 标的 | 标的2：10-35kV干式并联电抗器 | 不需要配置玻璃钢高支架（2.5m高），需要配置围栏
9 | 0A10A4A0A90A48CBA34E17936F4FE066 | 0772786F83994EC7873EEAC0584C8445Z264 | 技术规范书编码0212026020000090059和0212026020000090073文件名称为“小型机器人采购”，技术规范书2.1 供货需求及供货范围仅有大型四足机器人及配套物资，小型四足机器人及配套物资数量全部为0，需确认配置清单是否正确，谢谢。 | 专用技术 | 标的 | 标的3：变电站智能巡检机器人 | 0212026020000090059和0212026020000090073两份技术规范书中供货需求数量确实存在错误，已核实修改，详见附件：技术规范书。