## 问题质询
广东电网公司2026年三相费控电能表表箱（PC外壳）框架招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 832AC2AE5A4C4E4A9D598CB49766D491 | 26ED1C7270004DD8AF84D38918946396Z264 | 1、表箱技术规范书的表5计量表箱电气配置表，描述了三相（电能表）计量表箱进线开关有隔离开关/塑壳断路器两种，请明示招标需求是否可以用隔离开关响应进线开关？ 2、表箱技术规范书的图C.15一位三相低压费控计量表箱结构尺寸及设备布置（方案二）的图样为塑壳开关，与规范书的表5计量表箱电气配置表描述不一致，请问低压费控三相计量表箱，1位（配塑壳断路器）的进出线开关是按图配置塑壳断路器吗？ 3、表箱技术规范书的图C.23四位三相低压费控计量表箱设备布置图样有浪涌保护器，请问本次招标是否要我方提供浪涌保护器？ 4、表箱技术规范书的非标准规格一位三相带互感器低压费控计量表箱（大尺寸）设备布置图样中描述出线开关为四极塑壳，与表5计量表箱电气配置表要求的三极塑壳不一致，请问以哪个为准？ 5、表箱技术规范书的非标准规格一位三相带互感器低压费控计量表箱（小尺寸）设备布置图样中，只有出线开关无进线开关，请问此出线开关的进出线电缆是否需我方提供？ | 通用技术 | 标的 | 三相费控电能表表箱（PC外壳） | 已发送 | 正式投标 | "1.按照供货范围按技术规范书中第4章 供货范围的要求执行； 2.按照供货范围按技术规范书中第4章 供货范围要求执行，表箱设备布置按图C.15要求执行； 3.按照供货范围按技术规范书中第4章 供货范围的要求执行； 4.按照技术规范书附录E（4）非标准规格一位三相带互感器低压费控计量表箱（大尺寸）设备布置要求执行； 5.按照供货范围按技术规范书中第4章 供货范围的要求执行。"
2 | 0DE8E00532BC43F3B7B162E30458EC5B | 26ED1C7270004DD8AF84D38918946396Z264 | 技术评审序号9，专利证书，要求投标单位提供与标的物相关的国家发明专利、国家实用新型专利等材料 请问：专利名称如果是配电箱、配电柜等专利是否纳入 | 通用技术 | 标包 | 三相费控电能表表箱（PC外壳）[三相费控电能表表箱（PC外壳）] | 已发送 | 正式投标 | "按技术评审序号9要求，本次招标要求投标单位提供与标的物相关的国家发明专利、国家实用新型专利等材料。 因配电箱、配电柜与标的物无关，相关专利不纳入。"
3 | C4AE2F22DF7A447A91C4188332E3868E | 26ED1C7270004DD8AF84D38918946396Z264 | 商务评审序号17，供货业绩，要求按照所投物资品类近三年供货业绩金额由大到小横向排名 请问：1.本次所投物资品类为三相费控电能表表箱（PC外壳），供货业绩是否要只算三相表箱业绩，还是单相表箱和三相表箱都可以算业绩；2.本次所投物资品类为三相费控电能表表箱（PC外壳），其他外壳材质：SMC、PP、不锈钢、镀锌板等材料生产的计量表箱、配电箱、计量户外动力箱等是否可以作为本招标项目业绩 | 通用技术 | 标包 | 三相费控电能表表箱（PC外壳）[三相费控电能表表箱（PC外壳）] | 已发送 | 正式投标 | "1.本次招标标的物为三相费控电能表表箱，单相表箱业绩不作为本次招标项目业绩。 2.其他外壳材质：SMC、PVC、不锈钢、镀锌板等材料生产的计量表箱、配电箱、计量自动化终端箱、户外动力箱与本次招标的标的物无关，不作为本次招标项目业绩。"
4 | 3AA48BAF2F8B431683525AF49A03C022 | 26ED1C7270004DD8AF84D38918946396Z264 | 《低压费控计量表箱设备采购技术规范书》P26页，表8 低压费控计量表箱供货范围列表，序号3.非标准规格经互感器接入式三相计量表箱，而P60页，附录E非标准规格经互感器接入式三相计量表箱，分为非标准规格一位三相带互感器低压费控计量表箱（小尺寸）和非标准规格一位三相带互感器低压费控计量表箱（大尺寸）。 请问：表8 低压费控计量表箱供货范围列表，序号3.是否为非标准规格一位三相带互感器低压费控计量表箱（小尺寸）和非标准规格一位三相带互感器低压费控计量表箱（大尺寸）两种表箱进行供货？ | 通用技术 | 标包 | 三相费控电能表表箱（PC外壳）[三相费控电能表表箱（PC外壳）] | 已发送 | 正式投标 | 技术规范书中第4章 供货范围 序号3非标准规格经互感器接入式三相计量表箱包括非标准规格一位三相带互感器低压费控计量表箱（小尺寸）和非标准规格一位三相带互感器低压费控计量表箱（大尺寸）。
5 | A413E90145E94A8FB8EF10F4F89E98E4 | 26ED1C7270004DD8AF84D38918946396Z264 | 《低压费控计量表箱设备采购技术规范书》P11页表5《计量表箱电气配置》里，一、单相（电能表）计量表箱和三、经互感器接入式三相（电能表）计量表箱（单表位）的配件要求，其中要求电能表安装镙丝规格为M4*16大扁自攻镙钉;而P11页表5《计量表箱电气配置》里，二、直接接入式三相（电能表）计量表箱的配件要求，其中要求电能表安装镙丝规格为M4*14大扁自攻镙钉. 请问：表5《计量表箱电气配置》里，电能表安装镙丝的规格是否统一为M4*14大扁自攻镙钉？ | 通用技术 | 标包 | 三相费控电能表表箱（PC外壳）[三相费控电能表表箱（PC外壳）] | 已发送 | 正式投标 | 统一为M4*14大扁自攻镙钉
6 | C32A4D21664F4899B945F60BAAD73BD6 | 26ED1C7270004DD8AF84D38918946396Z264 | 《低压费控计量表箱设备采购技术规范书》P6页,2.5.1.4 进线电缆及分户出线安装，5）表箱内采用单股或多股铜质导线。如采用多股铜质导线，与开关接连线头和计量表连接线头采用冷压处理。而P16页，2.9.1.1 通用要求 ，4) 计量表箱工艺要求：f）直接接入式计量表箱导线采用单股或多股优质铜导线，压接宜采用冷压压接工艺；压接时线头应平整，外露不超过2mm，不允许将导线绝缘层压入端头内。 请问：是否按P6页,2.5.1.4 进线电缆及分户出线安装，5）表箱内采用单股或多股铜质导线。如采用多股铜质导线，与开关接连线头和计量表连接线头采用冷压处理更为合理？分线端子和零线端子冷压处理后不易安装，表箱内配置清单所包含的分线端子和零线端子，表箱厂家已安装连接好导线不易造成氧化，而箱内配置清单不包括出线开关和电能表，只针对开关接连线头和计量表连接线头采用冷压处理就可以解决氧化问题。 | 通用技术 | 标包 | 三相费控电能表表箱（PC外壳）[三相费控电能表表箱（PC外壳）] | 已发送 | 正式投标 | 按技术规范要求执行。
7 | 03C98A31FADA423CA60C49FED08D677C | 26ED1C7270004DD8AF84D38918946396Z264 | 3.《低压费控计量表箱设备采购技术规范书》P11页，表5《计量表箱电气配置》二、直接接入式三相（电能表）计量表箱 出线费控断路器：型式、主要参数要求为费控断路器，C型，4P，6KA。P44页图C.15一位三相低压费控计量表箱结构尺寸及设备布置（方案二）所示的出线开关为塑壳断路器。 请问：按P26页，表8《低压费控计量表箱供货范围列表》三相一位（方案二/配塑壳断路器），是否按表5《计量表箱电气配置》二、直接接入式三相（电能表）计量表箱 出线费控断路器：型式、主要参数要求为费控断路器，C型，4P，6KA，的形式进行配置供货，还是按P44页图C.15一位三相低压费控计量表箱结构尺寸及设备布置（方案二）所示的出线开关为塑壳断路器的形式进行配置供货？请明确回复。 | 通用技术 | 标包 | 三相费控电能表表箱（PC外壳）[三相费控电能表表箱（PC外壳）] | 已发送 | 正式投标 | 供货范围按技术规范书中第4章 供货范围的要求执行，根据订单需求确定供货方案采用技术规范书中图C.14一位三相低压费控计量表箱结构尺寸及设备布置（方案一）或是 C.15 一位三相低压费控计量表箱结构尺寸及设备布置（方案二）。
8 | FA4182C9081D46DDABB0761C4B012BBA | 26ED1C7270004DD8AF84D38918946396Z264 | 2.《低压费控计量表箱设备采购技术规范书》P10页 2.8.2.1直接接入式计量表箱子 3）额定分户出线电流为80A；P11页表5《计量表箱电气配置》一、单相（电能表）计量表箱 出线费控断路器：额定电流为100A， 请问：P11页表5《计量表箱电气配置》一、单相（电能表）计量表箱 出线费控断路器：额定电流是80A还是100A? | 通用技术 | 标包 | 三相费控电能表表箱（PC外壳）[三相费控电能表表箱（PC外壳）] | 已发送 | 正式投标 | 技术规范书表5已明确要求，单相（电能表）计量表箱出线费控断路器额定电流为100A。
9 | EAC9948E26FD4764B0525B74D6E3EB96 | 26ED1C7270004DD8AF84D38918946396Z264 | 1.《低压费控计量表箱设备采购技术规范书》P10页 2.8.2.2经互感器接入式计量表箱 2）额定（一次）电流：200A/300A/500A；P11页表5《计量表箱电气配置》三、经互感器接入式三相（电能表）计量表箱（单表位）出线费控底压塑壳断路器额定电流分别为：250A/400A/630A 请问：请问《低压费控计量表箱设备采购技术规范书》P10页2.8.2.2经互感器接入式计量表箱 2）额定（一次）电流：是按250A/400A/630A还是200A/300A/500A？ | 通用技术 | 标包 | 三相费控电能表表箱（PC外壳）[三相费控电能表表箱（PC外壳）] | 已发送 | 正式投标 | 技术规范书2.8.2.2 2)已明确要求 ，经互感器接入式计量表箱额定（一次）电流：200A/300A/500A。
10 | 329FEF380631450F8D6CD9EB7F630DEC | 26ED1C7270004DD8AF84D38918946396Z264 | 商务评审序号17，供货业绩，要求按照所投物资品类近三年供货业绩金额由大到小横向排名 请问：1.本次所投物资品类为三相费控电能表表箱（PC外壳），供货业绩是否按广东省历次招标一样只提供三相表箱业绩；2.本次所投物资品类为三相费控电能表表箱（PC外壳），其他外壳材质：SMC、PP、不锈钢、镀锌板等材料生产的计量表箱、配电箱、计量户外动力箱等是否可以作为本招标项目业绩 | 商务 | 标的 | 三相费控电能表表箱（PC外壳） | 已发送 | 正式投标 | "1.本次招标标的物为三相费控电能表表箱，单相表箱业绩不作为本次招标项目业绩。 2.其他外壳材质：SMC、PVC、不锈钢、镀锌板等材料生产的计量表箱、配电箱、计量自动化终端箱、户外动力箱与本次招标的标的物无关，不作为本次招标项目业绩。"
11 | CFBAF8016B984E2B875BCA7ADCB05ED7 | 26ED1C7270004DD8AF84D38918946396Z264 | 您好，下载的招标文件没有看到图纸跟清单，请问下图纸跟清单在哪里能找到 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年三相费控电能表表箱（PC外壳）框架招标 | 已发送 | 正式投标 | 以下载的招标文件及附件内容为准，详见技术规范书。
12 | 33726422044641F48D30C6E75A082894 | 26ED1C7270004DD8AF84D38918946396Z264 | 技术评审序号10，行业影响力，详细评审分项要素：曾参与过标的物的行业技术标准制定。 （现行有效标准） 请问：企业参与标的物相关的地方标准、团体标准、企业标准是否可以纳入？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年三相费控电能表表箱（PC外壳）框架招标 | 已发送 | 正式投标 | 按照招标文件要求应答。
13 | D08DC0E083E641C3BB1269610DAAA936 | 26ED1C7270004DD8AF84D38918946396Z264 | 技术评审序号10，行业影响力，详细评审分项要素：曾参与过标的物的国家标准制定或 IEC、IEEE 等国际标准制定，或属于标的物专业的国家标准委员会成员单位。 （现行有效标准） 请问： 标准的有效起始时间是指发布日期还是实施日期？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年三相费控电能表表箱（PC外壳）框架招标 | 已发送 | 正式投标 | 标准的有效起始时间是指实施日期。
14 | 69A11C8609444CFFADA32B2B936820A0 | 26ED1C7270004DD8AF84D38918946396Z264 | 本次招标“低压费控计量表箱供货范围列表”中有互感器、开关及电表，但第2小条：”箱内材料配置清单不包括进线开关、出线断路器、浪涌保护器、试验接线盒“说明又不含，请明确表箱的供货范围是否包含断路器、互感器及电表 | 通用技术 | 标的 | 三相费控电能表表箱（PC外壳） | 已发送 | 正式投标 | 供货范围按技术规范书中第4章 供货范围的要求执行。