澄清函

项目名称：广东电网公司2026年低压开关柜、10kV预装式变电站专项招标

采购编号：CG0300022002297689

招标人：广东电网有限责任公司

招标代理机构：南方电网供应链（广东）有限公司

标的名称：10kV预装式变电站

标包名称：标包1

技术澄清：

- 箱变技术规范中变压器型号“SC(H)B14”中(H)是否代表绝缘等级H级。请澄清？

- 箱变技术规范中外壳尺寸要求描述“具体尺寸可结合项目建设单位需求情况，与供应商沟通后进行适当调整。”技术规范内箱变外形较小是否可按箱变配置适当调整外壳尺寸。请澄清？

- 箱变部分设备为选配如“局部放电在线监测装、无线测温装置、低压电缆头测温装置”本次报价是预留位置即可，报价不含。请澄清？

- 箱变技术规范中“附录B 设备标准配置表”中800kVA箱变配置如下表是否不在本次报价内。请澄清？

| 2.4 | 单元式环网柜增加一回K单元组合 | 套 | 采用SF6绝缘三工位630A负荷开关，含带电显示器、电流互感器等配件、辅材等。指增加一回的价格 | 1 | 选配 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | 单元式环网柜增加一回PT单元组合 | 套 | VV接法，双绕组 10/0.1/0.22kV，测量绕组0.5级50VA，电源绕组1000VA | 1 | 选配 |
| 2.8 | 单元式环网柜增加一回D单元组合 | 套 | 采用真空630A断路器开关，含下隔离开关、带电显示器、电流互感器等配件、辅材等。指增加一回的价格 | 1 | 选配 |
| 2.19 | 智能配电装置 | 套 | 含温湿度传感器、水浸传感器、门状态传感器等 | 1 | 选配 |

- 箱变技术规范中“附录B 设备标准配置表”中1250kVA箱变配置如下表是否不在本次报价内。请澄清？

| 3.6 | 单元式环网柜增加一回D单元组合 | 套 | 采用真空630A断路器开关，含下隔离开关、带电显示器、电流互感器等配件、辅材等。指增加一回的价格 | 1 | 选配 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.16 | 智能配电装置 | 套 | 含温湿度传感器、水浸传感器、门状态传感器等 | 1 | 选配 |

- 变技术规范中“附录B 设备标准配置表”中1250kVA箱变配置综合继保装置，此方案有配置DTU装置含保护功能，是否取消综合继保装置。请澄清？

- 变技术规范中“附录B 设备标准配置表”中1250kVA箱变高压配置如下表3.3选用DDD单元（断路器单元），表3.14为高压断路器，此项配置重复，报价是否按DDD单元（断路器单元）报价即可。请澄清？

| 3.3 | 单元式环网型组合柜 | 套 | 含开关、接地位置触点各2套、熔断触点、弹簧储能触点、气压表触点、远方/就地开关触点、DC48V、DC24V等电动操作机构），预留DTU安装位置（高宽深≥1600mm*800mm*600mm） | 1 | 单元式环网DDD柜，采用SF6绝缘三工位630A断路器，及含带电显示器、电流互感器等配件、辅材等,选配 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.14 | 高压断路器 | 套 | 采用真空630A断路器开关，含下隔离开关、带电显示器、电流互感器等配件、辅材等。 | 1 | 仅1250kVA容量变压器 |