## 问题质询
广东电网公司2026年低压开关柜、10kV预装式变电站专项招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 通用技术规范要求配置电力开源物联版配电物联低压智能开关，但是相关参数都是按传统塑壳断路器设定，配电物联开关无法满足此次部分技术参数（机械寿命、电气寿命、额定短路接通能力（峰值）），请明确塑壳断路器是否按传统塑壳断路器配置，若按配电物联开关配置，参数设定需修正 | 通用技术 | 标的 | 低压开关柜 | 按技术规范书要求执行。
2 | 招标公告中，2.4与2.6不一致，请问是否必须要通过南网资格预审才能参与投标吗？ | 商务 | 标的 | 10kV预装式变电站 | 本项目资格审查方式为“资格后审”，资格要求详见招标文件评标办法“通用资格要求”、“专用资格要求”；“通用资格要求”第1条为本项目所招标的物的资格预审合格。
3 | 01-低压固定式开关柜（紧凑型）技术规范书（通用部分），5.1.3馈线单元柜（方案3），适用于六路塑壳断（3×630A+3×400A）出线方案，图纸是六路塑壳断路器(2*630A+4*400A),请问是否以通用部分的3×630A+3×400A为准？ | 通用技术 | 标的 | 低压开关柜 | 以通用部分的3×630A+3×400A为准。
4 | 技术规范书（通用部分）附录4：低压固定式开关柜紧凑型电容柜元件配置表中，电流互感器分别为1200/5、1500/5、2000/5是否有误？是否改为180kvar：400/5；240kvar：500/5、250kvar：500/5？ | 通用技术 | 标的 | 低压开关柜 | 电流互感器配置有误，调整为： 180kvar：400/5； 240kvar：500/5； 250kvar：600/5；
5 | 1、进线柜内计量CT是否为供电局提供，厂家预留安装位置？ 2、协议中5.2.3框架式断路器 a) 进线柜可选择配置市发电切换框架断路器，极数为4极。 b) 4P进线框架断路器电流互感器为开关内置，3P进线框架断路器零线电流互感器为外置。 无明确进线断路器和联络断路器极数，图纸中也没有标示，请问进线和联络是否按3P断路器即可? | 专用技术 | 标的 | 低压开关柜 | 1、计量柜CT由供电部门负责安装，预留位置即可； 2、进线柜、联络柜的框架断路器均按3P配置即可。
6 | 商务评分18.业绩按照所投物资品类近三年供货业绩金额由大到小横向排名，报价表低压开关柜型号是GGD，业绩方面是必须按招标型号GGD来提供，还是可以按招标的大类，低压开关柜，型号GGD、GCK、MNS等都可以。 | 商务 | 标的 | 低压开关柜 | 业绩按照所投物资品类“低压开关柜”提供。
7 | 1、请提供具体图纸方案。 2、01-10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(通用部分)- 附录B 设备标准配置表-序号2.4、2.6、2.8、2.13、2.19备注选配，请问备注选配是否需要报价？ 3、02-10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(专用部分)- 表4 标准技术特性参数表-无源测温装置、局部放电在线监测装置、超声波传感器、暂态地电压都有相关参数要求，请问无源测温装置、局部放电在线监测装置、超声波传感器、暂态地电压是否在本次招标范围？请问是每台高压柜都配置还是仅在单台高压进线柜配置？ 4、请明确欧变800kVA规格高压侧是否按单元式环网KKR柜？欧变1250kVA规格高压侧是否按单元式环网DDD柜？ | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站 | 1、技术规范书中已配图； 2、序号2.4、2.6、2.8、2.13、2.19报价无需包含，但低压开关需采用低压智能开关； 3、无源测温装置、局部放电在线监测装置、超声波传感器、暂态地电压无需配置； 4、欧变800kVA与1250kVA审批表均按DDD报价。
8 | 技术规范书(专用部分) 表4 标准技术特性参数表中“2.2干式变压器、2.2.1型号”为SC(H)B14型；“2.2.6铁心结构”项目单位要求值为卷铁心；“2.2.9”条款为硅钢片工频(50Hz)性能。 请问： 1.参数表中要求为“硅钢片”，且招标物资明细报价表中配置干式变压器型号为“SCB14-1250kVA变压器”、“SCB14-800kVA变压器”。变压器型号是否按物资明细报价表中SCB14型号为准？ 2. 招标物资明细报价表中配置干式变压器型号为“SCB14-1250kVA变压器”、“SCB14-800kVA变压器”，叠铁心型号。本次供货物资配置干式变压器铁心结构是否可按“叠铁心”？ | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站 | 1、变压器型号以物资明细报价表中SCB14型号为准； 2、铁心结构可按叠铁心。
9 | 技术评标要素表中“优（25-35分）：技术完全响应及以上，满足招标技术要求，具有关键技术指标优于项，并根据关键技术指标优于项数量累计得分。在23分的基础上，每个优于项加2分，满分35分。注：关键技术指标详见关键技术参数表，关键技术指标优于项仅限于关键技术参数表中允许响应“符合或优于”的指标，非关键技术指标为除关键技术参数外的技术规范书中规定的所有要求。” 根据评标要求，满分至少要有6项优于项。而本次供货物资明细报价表不涉及油浸式变压器，关键技术参数表中“符合或优于”的指标只有6项，油浸式变压器占了4项。 请问：除关键技术指标优于项仅限于关键技术参数表中允许响应“符合或优于”的指标外，关键技术参数表中有其他参数优于项是否可以进行加分？ | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站 | 按技术评标要素表要求执行，可提供油变的型式试验报告作为证明材料。
10 | 技术结构化评标要素表、原材料、配件水平（变压器油）中“得3分：变压器油选用制定了入厂检验标准，入厂检验项目符合技术规范书的相关标准要求，并按标准要求进行入厂检验记录齐全。”本次供货物资明细报价表不涉及油浸式变压器，不配置变压器油。 请问是否还需提供变压器油对应资料？ | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站 | 按技术评标要素表要求执行，提供相关证明材料。
11 | 技术结构化评标要素表、技术响应情况中“优（19-30分）：技术完全响应及以上，满足招标技术要求，具有关键技术指标优于项，并根据关键技术指标优于项数量累计得分。在18分的基础上，每个优于项加1分，满分30分。注：关键技术指标详见关键技术参数表，关键技术指标优于项仅限于关键技术参数表中允许响应“符合或优于”的指标，非关键技术指标为除关键技术参数外的技术规范书中规定的所有要求。” 请问：除关键技术指标优于项仅限于关键技术参数表中允许响应“符合或优于”的指标外，关键技术参数表中 关键指标允许响应情况为“符合”的指标是否可允许提优于并加分？ | 通用技术 | 标的 | 低压开关柜 | 按技术评标要素表要求执行。
12 | 详见附件 | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站 | 1、（H）表示可选非晶合金铁芯 2、投标方需具备可生产满足技术规范中外壳尺寸要求的条件，尺寸不作调整。 3、局部放电在线监测装、无线测温装置、低压电缆头测温装置无需配置。 4、技术规范书“附录B 设备标准配置表”800kVA箱变2.4、2.6、2.8、2.19配置报价无需包含； 5、技术规范书“附录B 设备标准配置表”1250kVA箱变3.6、3.16配置报价无需包含； 6、按DDD单元式环网型组合柜报价，综合继保装置不取消； 7、按DDD单元式环网型组合柜报价，技术规范书“附录B 设备标准配置表”1250kVA箱变3.14配置报价无需包含。
13 | 详见附件 | 专用技术 | 标的 | 低压开关柜 | 低压开关柜出线断路器需要满足以上a、b、c、d技术要求。
14 | GGD3型紧凑低压柜0.4KV配电系统图，进线柜内，塑壳开关（所用电63A/4P，直流屏63A/2P），市面上配电物联智能塑壳暂无2P与4P产品，请问： 1、这两个塑壳开关是否可采用普通三段保护电子式塑壳按3P与4P配置即可，不按配电物联智能开关配置？ 2、若必须按配电物联智能开关配置，可否改按3P配置？ | 专用技术 | 标的 | 低压开关柜 | 按普通塑壳开关配置。
15 | 低压开关柜通用技术规范中，涉及《低压回路测控终端（嵌入式）技术规范书》，《电力开源版配电物联低压智能开关技术规范书》这2本技术规范书，但招标附件中未见该资料，请提供。 | 通用技术 | 标的 | 低压开关柜 | 详见附件。
16 | 1、表2.2技术参数响应表中8.3过电压保护器选择浪涌保护器但图纸中为避雷器，请问是用避雷器还是浪涌保护器，若要供浪涌保护器请提供型号规格参数要求？ 2、表2.2技术参数响应表中6电压表、电流表为可选，图纸中出线回路智能仪表写配电物联网低压智能开关（已能采集电压电流功率等参数），请问出线回路是否仍都要配互感器和配低压回路测控终端（嵌入式）？ | 专用技术 | 标的 | 低压开关柜 | 1.采用浪涌保护器，型号为SPD(浪涌保护器),I级,UC≥253V，Iimp≥12.5kA(10/350μs)，极数3P,UP≤2.5kV。 2.出线开关采用配电物联网低压智能开关，出线回路不需要配互感器和配低压回路测控终端（嵌入式）。
17 | 10kV预装式变电站(欧式)技术规范书(专用部分):配电变压器干式变压器2.2.6铁芯结构:叠铁心;卷铁心;标准值特性:可选;项目单位要求值:卷铁芯; 请确认本次招标的紧凑型箱变的干式变压器的铁芯结构项结构是不是选择叠铁芯和卷铁芯其中一个铁芯结构就可以了？ | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站 | 铁心结构结构选择叠铁心和卷铁心其中一种。
18 | 1、低压开关柜，0.4kV，GGD，800~1250kVA配变馈线柜（294台），请问主母排、零排、地排的规格参数是按800kVA还是1250kVA对应的规格大小配置？请明确单台馈线柜实际对应变压器容量？2、通用技术规范5.2.1.9说明：进线单元柜内设置浪涌保护器，无功功率补偿柜内设置浪涌保护器或避雷器。而系统图纸进线柜配置的是避雷器，请问进线柜是按浪涌保护器还是避雷器配置？3、请问元器件是否有品牌要求？4、请问低压开关柜塑壳断路器是否需要按配电物联低压智能开关配置？ | 专用技术 | 标的 | 低压开关柜 | 1.按标准柜一样操作，在图纸确认阶段再明确对应的变压器容量。 2.进线柜按浪涌保护器配置。 3.无品牌要求。 4.低压开关柜塑壳断路器按配电物联低压智能开关配置。
19 | 提供800KVA和1250KVA的标准采购图纸 | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站 | 技术规范书(通用部分)中已配图，不再另外提供。
20 | 1.通用技术文件5.2.8.3通信中的“智能监控装置”是否指无功功率补偿控制器和配电物联电气传感终端，还是另外单独的智能监控装置？ | 通用技术 | 标的 | 低压开关柜 | 通用技术文件5.2.8.3通信中的“智能监控装置”是指无功功率补偿控制器和配电物联电气传感终端。
21 | 1.通用技术文件5.2.8“智能监控装置”安装位置在哪里，是否每个进线柜配置一台？ 2.规范书中提到进线柜中的0.2S级计量互感器和电能表是否为甲供？ | 通用技术 | 标的 | 低压开关柜 | 1.通用技术文件5.2.8“智能监控装置”安装在每台低压柜，包含进出线柜和补偿柜。 2.规范书中提到进线柜中的0.2S级计量互感器和电能表是甲供。
22 | 1.专用技术文件表2.2 技术参数和性能要求响应表中的5“智能监控”为可选项但并不在表2.3 主要元器件来源一览表体现，图纸中也没有到“智能监控”，此元件价格是否不需计入投标价？ | 专用技术 | 标的 | 低压开关柜 | 要求无功补偿监控装置和配电物联电气传感终端具备“智能监控”相关功能，不需要另外的元件。
23 | 您好低压柜包1，低压开关柜的品牌有明细要求和图纸吗 | 通用技术 | 标的 | 低压开关柜 | 低压开关柜的品牌没有明细要求。
24 | 技术评分中工装设备水平中要求提供橡胶注塑机，但是低压柜无需橡胶注塑设备，是否有误？ | 专用技术 | 标的 | 低压开关柜 | 统一按《技术结构化评标要素表》执行。
25 | 10kV紧凑型欧式箱变标段： 1、10kV紧凑型欧式箱变技术规范书（通用部分）5.1.1.2箱变配置描述中无低压框架断路器，电气主接线方案图纸中有框架断路器，两者不一致，请澄清10kV紧凑型欧式箱变是否需要配置框架断路器？ 2、10kV紧凑型欧式箱变技术规格书要求800kVA容量尺寸≤3200*1650*2300，1250kVA容量尺寸≤3450*2100*2300，经核算，低压隔室尺寸过小，无法完成布置，请澄清，尺寸是否按800kVA容量底座尺寸≤3400*2800*2300、1250kVA容量底座尺寸≤4500*2800，高压可自行核算？ 3、10kV紧凑型欧式箱变技术规范书（通用部分）5.3.5智能配电装置（选配）要求1）低压开关采用*电力开源物联版配电物联低压智能开关*，2）在高级配置中增加低压电缆头测温传感器作为可选项；附录B 设备标准配置表中800kVA容量低压开关无物联要求、1250kVA低压开关要求为物联型。请澄清本次招标1）低压开关是否按附录B 800kVA容量按普通型，1250kVA容量按物联型？2）是否需要配置低压电缆头测温传感器？ 4、10kV紧凑型欧式箱变技术规范书（通用部分） 附录B 设备标准配置表中选配的元器件（如低压测控终端、温湿度传感器/水浸传感器/门状态传感器等智能配电装置、）是否配置？ 5、10kV紧凑型欧式箱变技术规范书（通用部分）附录B中变压器要求为温控器，技术规范书（专用部分）参数表2.2.22为状态量检测装置，请澄清本次是按温控器还是状态量检测装置配置？ 6、10kV紧凑型欧式箱变技术规范书（专用部分）参数表10kV全绝缘气体柜中有无源测温装置、局部放电在线监测装置、超声波传感器、暂态地电压的技术要求，技术规范书（通用部分）附录B中无相关要求，请澄清是否需要配置无源测温装置、局部放电在线监测装置、超声波传感器、暂态地电压？ 7、10kV紧凑型欧式箱变技术规范书（专用部分）表6备件清单无数量要求，找不清单也无备品备件，是否按不配置备品备件？ | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站 | 1、紧凑型箱变低压进线柜需采用框架断路器，详见技术规范书（通用部分）附录B 设备标准配置表； 2、尺寸按技术规范书要求执行； 3、低压开关统一按“配电物联低压智能开关”配置；无需配置低压电缆头测温传感器； 4、技术规范书（通用部分）附录B 设备标准配置表中选配的智能配电装置（含温湿度传感器、水浸传感器、门状态传感器等）无需配置； 5、按干式变压器状态量传感器配置； 6、无源测温装置、局部放电在线监测装置、超声波传感器、暂态地电压无需配置； 7、需要提供备品备件，种类按技术规范书（专用部分）中表6 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单要求的备品备件要求执行，数量按使用单位要求提供。
26 | 1、技术规范书（通用部分），5.3.3.3在预装式变电站低压侧低压总柜内应设计量小室，计量小室预留两个计量表的安装位置，并预留表架和接线盒、二次电缆。计量小室位置可方便铅封，所配用的电能计量装置应满足DL/T 448《电能计量装置技术管理规程》以及南方电网公司《电能计量装置典型设计》的规定。电能计量应用专用的电流互感器，电能计量装置的外形尺寸、布置方式和颜色均应与预装式变电站内的高、低压配电装置相协调。请确认低压进线柜中计量互感器是由投标方提供还是招标方提供？ 2、技术规范书（通用部分），5.3.5.2补充规定如下：1）低压开关采用“电力开源物联版配电物联低压智能开关”，并均须满足南方电网相应技术规范的要求。2）在高级配置中，增加低压电缆头测温传感器作为可选项。请问这次报价是否需要配置低压电缆头测温传感器？ 3、技术规范书（通用部分），附录B设备标准配置表中2，环网型/终端型预装型（紧凑式）箱变（SC(H)B14-800，配SF6气体绝缘单元式环网柜），2.12低压出线回路（采用塑壳开关，含电流互感器等配件及母线等辅材），2.13低压测控终端，请问800kVA箱变出线回路智能化配置选用“低压测控终端+塑壳断路器”模式吗？与1250kVA箱变出线回路智能化配置不一样？ 4、技术规范书（通用部分），附录B设备标准配置表中3，环网型/终端型预装型（紧凑式）箱变（SC(H)B14-1250，配SF6气体绝缘单元式环网柜），3.9低压进线柜（采用框架断路器，含电流互感器等配件及母线等辅材）配置要求：采用配电物联低压智能开关，这里是否笔误多写？ 5、技术规范书（通用部分），附录B设备标准配置表中3，环网型/终端型预装型（紧凑式）箱变（SC(H)B14-1250，配SF6气体绝缘单元式环网柜），3.10低压出线回路（采用塑壳开关，含电流互感器等配件及母线等辅材），配置要求采用配电物联低压智能开关，请问1250kVA箱变出线回路智能化配置选用“配电物联低压智能开关”模式吗？与800kVA箱变出线回路智能化配置不一样？ | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站 | 1、低压进线柜中计量互感器由招标方提供； 2、报价无需配置低压电缆头测温传感器； 3、800kVA与1250kVA箱变低压出线开关统一按“配电物联低压智能开关”配置； 4、低压进线柜采用框架断路器，需满足“配电物联低压智能开关”功能要求； 5、800kVA与1250kVA箱变低压出线开关统一按“配电物联低压智能开关”配置。
27 | 1、技术规范书（专用部分），表4标准技术特性参数表，4.5.2.2.6进线框架断路器保护配置，根据需要：可配置过载分闸延时重合功能，保护应能识别故障分闸与过载分闸，并针对过载分闸配置延时重合功能，重合时间间隔可调。请问是否需要配置此过载分闸延时重合功能？ 2、技术规范书（专用部分），表5主要元器件来源一览表中第16条无功补偿柜的电抗器，但技术规范书（通用部分）方案图未见电抗器符号，请确认无功补偿回路是否需配置电抗器？如需配置，请提供电抗器配置要求？ 3、技术规范书（专用部分）,表6“必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单”无具体数量，请问数量如何配置？ | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站 | 1、按技术规范书要求配置过载分闸延时重合功能； 2、无功补偿柜无需配置电抗器； 3、备品备件种类按技术规范书（专用部分）中表6 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单要求的备品备件要求执行，数量按使用单位要求提供。
28 | 技术规范书（专用部分）中表5 主要元器件来源一览表有塑壳断路器、智能塑壳断路器，表4 标准技术特性参数表序号4.6塑壳断路器为普通塑壳断路器参数；配电物联低压智能开关无法按此普通型塑壳断路器部分技术参数（如机械寿命（免维护）、电气寿命（免维护）等）执行。 请问配电物联低压智能开关是否按Excel表10kV预装式变电站（紧凑式）关键技术参数表中塑壳断路器参数为准？ | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站 | 800kVA与1250kVA箱变低压出线开关统一按“配电物联低压智能开关”配置。
29 | 关键技术参数表中序号3塑壳断路器和技术规范书（专用部分）中表2.2 技术参数和性能要求响应表序号3塑壳断路器为普通塑壳断路器参数；配电物联低压智能开关无法按此普通型塑壳断路器部分技术参数（如机械寿命（免维护）、电气寿命（免维护）、额定短路接通能力（峰值）等）执行。请提供对应配电物联低压智能开关的参数要求。 | 专用技术 | 标的 | 低压开关柜 | 按技术规范书要求执行。
30 | 1、技术规范书（专用部分），表4标准技术特性参数表，4.5框架断路器，4.5.2.3.10通信接口：RS485、RS232、载波、以太网，项目单位要求值为“载波”，市面上框架断路器均无载波通讯配置，是否可以更改其它通信接口？ | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站 | 可选用RS485通信接口。
31 | 12.技术规范书（通用部分），附录B设备标准配置表中，3 环网型/终端型预装型（紧凑式）箱变（SC(H)B14-1250，配SF6气体绝缘单元式环网柜），3.9低压进线柜（采用框架断路器，含电流互感器等配件及母线等辅材）配置要求：1250kVA配置In=2500A，Ir=0.8In与技术规范书（专用部分，表4标准技术特性参数表，4.5.2.2.1中的1250kVA框架断路器额定电流为In=2000A存在差异，请问1250kVA箱变主断路器额定电流按哪个参数？ | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站 | 1250kVA箱变低压进线柜框架断路器额定电流按2500A执行。
32 | 技术评分的工装设备水平条款中，列明了橡胶注塑机作为要求项，然而低压柜的生产制造不涉及橡胶注塑工艺，该要求是否存在偏差？ | 专用技术 | 标的 | 低压开关柜 | 统一按《技术结构化评标要素表》执行。
33 | 投标供货产品主要部件（原材料/元器件）一览表填报要求，同一规格元器件是否允许选用多家供应商参与响应，是否仅限唯一供应商响应？ | 通用技术 | 标的 | 低压开关柜 | 同一规格元器件仅限唯一供应商响应。
34 | 投标供货产品主要部件（原材料/元器件）一览表填报要求，同一规格元器件是否允许选用多家供应商参与响应，是否仅限唯一供应商响应？ | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站 | 满足技术规范书要求的元器件可允许多家供应商参与响应，但同一批次中同一元器件原则上只允许采用同一家供应商产品。
35 | 1、框架、塑壳、配电物联电气传感器终端、多功能表、智能电容是否有指定厂家； 2、低压进线柜计量部分的电流互感器及电度表是供电局还是有厂家供货； | 通用技术 | 标的 | 低压开关柜 | 1、框架、塑壳、配电物联电气传感器终端、多功能表、智能电容没有指定厂家； 2、低压进线柜计量部分的电流互感器及电度表是供电局供货。
36 | 1、请问招标清单要求的“10kV紧凑型欧式箱变，环网型，配SF6气体绝缘环网柜，配SCB14-1250kVA变压器”,是否按《01-10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(通用部分)》附录B 设备标准配置表中的配置报价，配置表中要求的选配配件如何配置？招标方可否提供CAD明确的图纸方案。 2、请问招标清单要求的“10kV紧凑型欧式箱变，环网型，配SF6气体绝缘环网柜，配SCB14-800kVA变压器”,是否按《01-10kV紧凑型欧式箱变技术规范书(通用部分)》附录B 设备标准配置表中的配置报价，配置表中要求的选配配件如何配置？招标方可否提供CAD明确的图纸方案。 | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站 | 1、技术规范书（通用部分）附录B 设备标准配置表中800kVA箱变选配部分2.4、2.6、2.8、2.19无需配置； 2、技术规范书（通用部分）附录B 设备标准配置表中1250kVA箱变选配部分3.4、3.6、3.16无需配置；
37 | 10kV预装式变电站(欧式)技术规范书(专用部分):配电变压器干式变压器2.2.6铁芯结构:叠铁心;卷铁心。项目单位要求为卷铁心。南网普通欧变中变压器铁芯结构既有叠铁心也有卷铁心，使用时方便互换，减少备货。本次招标是否也改为由项目单位自由选择，项目单位要求值改为“可选”？ | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站 | 铁心结构结构可选择叠铁心和卷铁心其中一种。
38 | 关键技术参数表中序号3塑壳断路器和技术规范书（专用部分）中表2.2 技术参数和性能要求响应表，塑壳断路器部分技术参数（如机械寿命、电气寿命）要求值过高，只有普通电子式塑壳断路器才能满足，配电物联开关无法满足，是否按普通电子式塑壳断路器提供即可？ | 专用技术 | 标的 | 低压开关柜 | 按技术规范书要求执行。
39 | 参与标的2，本项目招标物资范围要求为2个容量，分别为800kvA与1250kvA配SCB干式变压器，但招标文件所提供的关键技术参数表中又保留了油浸式变压器的参数要求且注明为否决项，核实该内容是否有误？ | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站 | 本次采购的箱变只涉及干式变压器，供应商在投标时无需对关键参数表中油变的相关要求进行响应。