澄清函

项目名称：广东电网公司2026年低压开关柜、10kV预装式变电站专项招标

采购编号：CG0300022002297689

招标人：广东电网有限责任公司

招标代理机构：南方电网供应链（广东）有限公司

标的名称：低压开关柜

标包名称：标包1

技术澄清：

- 低压开关柜通用技术文件，对低压出线塑壳断路器的要求说明里面要求；

  - 插拔式塑壳断路器可选用固定式断路器加模块化底座组合。

  - 塑壳断路器保护配置可按照实际需求配置四段主保护（选配），具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护、接地故障及温度保护功能，配置过欠压保护、缺相保护等辅助保护。

  - 配电物联低压智能开关应带液晶显示，且操作面板带状态，必须满足基本的遥信、遥测、遥调功能，需遥控功能时要内置电动操作机构，分、合动作及状态返回时间<3s。可本地手动、本地电动及远程遥控控制断路器分、合闸。

  - 配电物联低压智能开关具备通讯功能，RS485接口，支持MODBUS或DL/T 645 - 2007协议，具备可编程的2DI、1DO，可实现四遥功能。支持弱电调试，具备调试接口，接入对应直流电可以直接调试。

在专用技术文件里面没有提到要求a、b、c、d技术要求。请名确此次投标项目低压开关柜出线断路器是否需要满足以上a、b、c、d技术要求或其中某一条要求。请澄清。