## 问题质询
广西电网公司2026年第二批省级物资集中公开招标项目澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | F60C1D6EC5B246258359D93F2ACF1089 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 【标包：LED大屏幕1】中缺少 桂林培训评价基地（卧佛）2026年综合楼电教室LED屏幕购置 技术规范书编号：0212026030000043802，多了两个编号为：0212026030000041041、0212026030000043884的技术规范书，与物资明细表不符，请重新提供【标包：LED大屏幕1】此标包完整的技术规范书及物资明细表。 | 专用技术 | 标的 | LED大屏幕 | 因系统问题导致“标的LED大屏幕，标包：LED大屏幕1”缺少技术规范书（编码0212026030000043802），现已补充，请登录南方电网供应链统一服务平台查看确认。【南方电网供应链（广西）有限公司】
2 | B35017B8DE9943A98E2D5A91AE0A6023 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 电能质量1清单中，有技术规范书编码为0212026040000041262的项目，而电能质量监测装置1文件夹中却没有对应的技术规范书，请提供技术规范书编码为0212026040000041262项目的技术规范书。 | 专用技术 | 标的 | 电能质量监测装置 | 因系统问题导致“标的电能质量监测装置，标包电能质量监测装置1”缺少技术规范书（编码0212026040000041262），现已补充，请登录南方电网供应链统一服务平台查看确认。【南方电网供应链（广西）有限公司】
3 | BE6040E72C194D809A6701535B5046D8 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 招标文件“第一章 采购公告"，3.供应商资格要求，3.2 专用资格要求，序号2、序号3，关联的标的允许代理商参与投标，那相关业绩是否可提供制造商业绩，还是必须提供投标人的业绩？ | 商务 | 项目 | 广西电网公司2026年第二批省级物资集中公开招标项目 | 请按招标文件中“投标人为代理商的，业绩评审原则上以代理商的业绩为准”要求响应投标。
4 | 6A1986FEC11644A082C81771AC595F00 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 标包LED大屏幕1中的技术规划书《1066_[非结构化技术规范书附件]（0212026030000041041）LED显示屏》，与标包LED大屏幕2的技术规划书《1070_[非结构化技术规范书附件]（0212026030000041041）LED显示屏》，经比对两文件完全一致，均南宁横州供电局2026年视频会议室Led显示屏购置项目，其中的安装房间、配置数量、技术要求等均完全致。请问这是错配，还是需要完全按此要求响应投标，为南宁横州供电局2026年视频会议室配置两套Led显示屏？ | 专用技术 | 标的 | LED大屏幕 | 因系统问题导致标包有无关技术规范书，标包LED大屏幕1中技术规范书0212026030000041041、0212026030000043884与该标包无关，请按采购需求计划明细表中对应需求条目编码和技术规范书编码响应投标。
5 | 1A1379B081E14965BD7E4F007F399D84 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 标包LED大屏幕1中的技术规划书《1067_[非结构化技术规范书附件]（0212026030000043884）2026年广》，与标包LED大屏幕2的技术规划书《1075_[非结构化技术规范书附件]（0212026030000043884）2026年广》、《1076_[非结构化技术规范书附件]（0212026030000043884）2026年广》2个文件，两个标包的3个文件经比对完全一致，均为2026年广西电网公司供电服务中心DLP LED屏电子显示屏改造项目技术规范书，其中的配置数量、技术要求等均完全一致。请问这是错配，还是需要完全按此要求响应投标，为广西电网公司供电服务中心配置三套Led显示屏？ | 专用技术 | 标的 | LED大屏幕 | 因系统问题导致标包有无关技术规范书，标包LED大屏幕1中技术规范书0212026030000041041、0212026030000043884与该标包无关，请按采购需求计划明细表中对应需求条目编码和技术规范书编码响应投标。
6 | 473DBCAABD0646B984C74640F7310C25 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 针对本项目标的27：内外网网关、标的28：准入控制设备、标的29：网络潜伏威胁探针、标的30：分布式存储、标的33：计量生产调度平台自主可控配套软硬件，招标文件“第三章 评标办法”的商务评分标准“质量保证期”中提到关于“质保期满足合同要求，每增加 1 个月加 0.5 分（不足 1个月部分不予加分），本项最高得满分。” 问题：针对这5个标的技术规范书都有明确的质保年限要求，请问此处“质保期满足合同要求”是不是以满足技术规范书的质保年限要求为准就可以，即质保期是在满足技术规范书要求的基本质保年限前提下，延长质保时间获得对应加分？烦请贵方予以明确，谢谢！ | 商务 | 项目 | 广西电网公司2026年第二批省级物资集中公开招标项目 | 合同有对应技术规范书品类的，质保期技术规范书和合同不一致的，以合同专用部分—（四十四）计算机设备质保期60个月要求为准。
7 | D8F9896FCE9F44708FE295BEA343C9DE | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 招标文件“第三章 评标办法”的商务评分标准“11.商务响应性-质量保证期(仅适用于设备类物资)”中提到关于“质保期满足合同要求，每增加 6 个月加 1 分（不足 6 个月部分不予加分），本项最高得满分。” 问题1：这个标的技术规范书没有写明质保期，请问此处“质保期满足合同要求”是以满足招标文件“第四章 货物专项采购标准合同文本-专用部分”中质保年限要求为准吗？ 问题2：如按照标准合同文本为准的话，按照我司理解，这个标的产品在标准合同文本中无对应分类名称，是否应按照对应招标文件“第四章 货物专项采购标准合同文本--[合同文本_货物专项采购标准合同文本]”中“第三节专用合同条款—二、专用部分-（四十五）其他物资”中的质保年限（其他设备36个月）标准执行呢？烦请贵方予以明确！如我司理解有误，也请贵方明确按照招标文件标准合同文本的哪个类别质保年限执行，谢谢！ | 商务 | 标的 | 门禁系统 | 该标的按合同专用部分—（四十五）其他货物中其他设备36个月质保期要求为准。
8 | 5296373F846047DC892B2064C7E10B8C | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 招标文件“第三章 评标办法”的商务评分标准“10.商务响应性-质量保证期(仅适用于设备类物资)”中提到关于“质保期满足合同要求，每增加 6 个月加 1 分（不足 6 个月部分不予加分），本项最高得满分。” 问题1：此处“质保期满足合同要求”，针对本标的个别技术规范书没写明质保年限要求，大部分技术规范书要求质保年限为3年，因技术规范书质保年限不统一，请问本标的所有产品的质保期是否统一按满足招标文件“第四章 货物专项采购标准合同文本-专用部分”中质保年限要求为准？ 问题2：如质保期按照标准合同文本为准的话，按照我司理解，这个标的产品在标准合同文本中无对应分类名称，并且大部分技术规范书要求3年质保，故这个标的产品是否应按照对应招标文件“第四章 货物专项采购标准合同文本--[合同文本_货物专项采购标准合同文本]”中“第三节专用合同条款—二、专用部分-（四十五）其他物资”中的质保年限（其他设备36个月）标准执行呢？烦请贵方予以明确！如我司理解有误，也请贵方明确按照招标文件标准合同文本的哪个类别质保年限执行，谢谢！ | 商务 | 标的 | 视频监控系统 | 该标的按合同专用部分—（四十五）其他货物中其他设备36个月质保期要求为准。
9 | 1F2818B2DE8B4B9A85E2F4E08790D312 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 招标文件“第三章 评标办法”的商务评分标准“13.商务响应性-质量保证期”中提到关于“质保期满足合同要求，每增加 6 个月加 1 分（不足 6 个月部分不予加分），本项最高得满分。” 问题1：此处“质保期满足合同要求”，针对本标的部分技术规范书质保年限要求不一致，部分技术规范书没有提及质保要求，鉴于此种情况，请问本标的所有产品的质保期是否统一按满足招标文件“第四章 货物专项采购标准合同文本-专用部分”中质保年限要求为准？ 问题2：如质保期按照标准合同文本为准的话，按照我司理解，这个标的产品在标准合同文本中无对应分类名称，是否应按照对应招标文件“第四章 货物专项采购标准合同文本--[合同文本_货物专项采购标准合同文本]”中“第三节专用合同条款—二、专用部分-（四十五）其他物资”中的质保年限（其他设备36个月）标准执行呢？烦请贵方予以明确！如我司理解有误，也请贵方明确按照招标文件标准合同文本的哪个类别质保年限执行，谢谢！ | 商务 | 标的 | 安全可控数据网络网管系统 | 如整个标的因部分需求技术规范书未明确质保期要求的，整个标的所有需求按合同专用部分—（二十七）通信设备质保期要求为准。
10 | 52A6AA63BEF04C6FA35A51A47B7E528B | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 招标文件“第三章 评标办法”的商务评分标准“10.商务响应性-质量保证期(仅适用于设备类物资)”中提到关于“质保期满足合同要求，每增加 6 个月加 1 分（不足 6 个月部分不予加分），本项最高得满分。” 问题1：此处“质保期满足合同要求”，针对本标的部分技术规范书质保年限要求不一致，部分技术规范书没有提及质保要求，鉴于此种情况，请问本标的所有产品的质保期是否统一按满足招标文件“第四章 货物专项采购标准合同文本-专用部分”中质保年限要求为准？ 问题2：如质保期按照标准合同文本为准的话，按照我司理解，这个标的产品在标准合同文本中无对应分类名称，并且大部分技术规范书要求3年质保，故这个标的产品是否应按照对应招标文件“第四章 货物专项采购标准合同文本--[合同文本_货物专项采购标准合同文本]”中“第三节专用合同条款—二、专用部分-（四十五）其他物资”中的质保年限（其他设备36个月）标准执行呢？烦请贵方予以明确！如我司理解有误，也请贵方明确按照招标文件标准合同文本的哪个类别质保年限执行，谢谢！ | 商务 | 标的 | 专用空调（含精密空调） | 如整个标的因部分需求技术规范书未明确质保期要求的，整个标的所有需求按合同专用部分—（四十五）其他货物中其他设备36个月质保期要求为准。
11 | CB18481F7F5D4A27A2773A1202E079B2 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 招标文件“第三章 评标办法”的商务评分标准“13.商务响应性-质量保证期”中提到关于“质保期满足合同要求，每增加 6 个月加 1 分（不足 6 个月部分不予加分），本项最高得满分。” 问题1：此处“质保期满足合同要求”，针对本标的部分技术规范书质保年限要求不一致，部分技术规范书没有提及质保要求，部分技术规范书要求按合同质保为准；鉴于上述情况，请问本标的所有产品的质保期是否统一按满足招标文件“第四章 货物专项采购标准合同文本-专用部分”中质保年限要求为准？ 问题2：如质保期按照标准合同文本为准的话，按照我司理解，这个标的产品在标准合同文本中无对应分类名称，是否应按照对应招标文件“第四章 货物专项采购标准合同文本--[合同文本_货物专项采购标准合同文本]”中“第三节专用合同条款—二、专用部分-（四十五）其他物资”中的质保年限（其他设备36个月）标准执行呢？烦请贵方予以明确！如我司理解有误，也请贵方明确按照招标文件标准合同文本的哪个类别质保年限执行，谢谢！ | 商务 | 标的 | LED大屏幕 | 如整个标的因部分需求技术规范书未明确质保期要求的，整个标的所有需求按合同专用部分—（四十五）其他货物中其他设备36个月质保期要求为准。
12 | 20F4C18428B942AFA4B30FE91CD7BF01 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 招标技术规范书：第五章 供货范围及技术要求/1 数字音频处理器（含接口扩展）/15.配套调音控制软件或支持Web界面操作，可自定义编程输入输出通道和各项音频处理功能； 澄清内容： 目前市面上数字音频处理器编程控制软件分为固化式和模块化两种方式，操作控制界面也分为中文界面和英文界面，且操作系统分为Windows、Andriond，IOS，macOS，国产麒麟，Linux等操作系统。请问本次项目关于控制软件、操作界面、操作系统采用何种技术要求？ 建议调整为：▲15.配套图形化中文控制界面软件端、移动端、WEB端控制（兼容Windows、Andriond，IOS，macOS，国产麒麟，Linux等操作系统），可自定义编程输入输出通道和各项音频处理功能，需提供控制软件操作界面截图并加盖制造商公章。 | 通用技术 | 标的 | 视频会议系统 | 不同意修改，本次招标设备要求配套中文操作界面即可。
13 | D5AD9EE7295E443F8EB647F4379B97F7 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 招标技术规范书：第五章 供货范围及技术要求/1 数字音频处理器（含接口扩展）/16.平均无故障运行时间≧100000 小时，平均修复时间≤1分钟，提供由具备CNAS或CNAL或CMA中任意一项认可资质的第三方检测机构出具的检测报告。 澄清内容： 平均无故障运行时间MTBF≥100000 小时为电子设备可靠性预计值，行业内均采用可靠性预计法 / 加速寿命试验出具报告，无实测10万小时报告。平均修复时间 MTTR≤1 分钟，属于设备故障快速诊断、热插拔、模块化更换的设计指标，无第三方机构可对该指标进行实测并出具CNAS/CMA报告。 建议调整为：16.平均无故障运行时间≧100000 小时，平均修复时间≤1分钟，需提供有制造商加盖公章的证明材料。 | 通用技术 | 标的 | 视频会议系统 | 同意修改。
14 | A821F73CBB5943789CBF2346CA0C6F38 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 关于LED 大屏幕标包中评审标准条款：技术评分标准-9-销售业绩-要求的重大工业业绩：500kV 及以上厂站应用、国家及行业示范工程应用等业绩均属于重大工程业绩。本标包采购单位并未涉及变电站使用，该技术评分标准存在排他性及指向性问题 | 通用技术 | 标包 | LED大屏幕[LED大屏幕1] | 该评审条款适配于多项物资，“国家及行业示范工程应用”表述并非指定变电站使用的业绩，没有排他性，贵司所述LED物资可以参考提供相应业绩。
15 | A6F2B161A49242F394C5B3A2C0B996BA | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 评标办法-技术评分标准-8、近三年销售业绩 分值是10分，需要提供多少份业绩才能拿满10分？9、重打工程业绩（不限时限），分值是5分，需要提供多少份业绩才能拿满5分？请招标方明确相关份数。 | 商务 | 标的 | OS2省、地级主站基础软硬件 | 以上两项评分标准由评标委员会对供应商按照招标文件要求“对于未明确分档规则的技术评审项目，按照以下规则进行分档打分：优得满分值的 80%（含）-100%，良得 60%（含）-80%，中得 40%（含）-60%，差得 0%（含）-40%”进行横向对比打分。
16 | 1FCFF338013648E185DC8E67934383F6 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 1、广西梧州供电局-2026年梧州供电公司110kV盘龙站综自系统及保护改造项目-0162026000104086878-更换三端光差保护项目，对端厂家是否已确定，请招标方明确 | 专用技术 | 标的 | 110kV保护、综合自动化系统改造总包（常规站） | 对端厂家未确定。
17 | 904BE4576EE948B2A1980E4C5A1959A1 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 1、广西梧州供电局- 2024年梧州供电局110kV常恩站110kV苍常临线保护装置更换项目-0162026000104086516-更换三端光差保护项目，对端厂家是否已确定，请招标方明确 | 专用技术 | 标的 | 110kV保护、综合自动化系统改造总包（常规站） | 对端厂家已确定，对端厂家南京南瑞继保工程技术有限公司
18 | 0E297078CD8C494EB6148C9CFDB89C62 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 1、广西梧州供电局-2024年蒙山供电局110kV城东站110kV鳌蒙东线1183保护装置更换为三端光差保护装置项目-0162026000104086510-更换三端光差保护项目，对端厂家是否已确定，请招标方明确 | 专用技术 | 标的 | 110kV保护、综合自动化系统改造总包（常规站） | 对端厂家已确定，对端厂家南京南瑞继保工程技术有限公司
19 | 18E11900A3324B5F856B315FF55794A8 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 广西电网责任有限公司钦州供电局-钦州供电局2025年二次远程运维国产化加装项目-0162026000104063925-2.1.5 GPU服务器配置要求-算力GPU服务器(X86/ARM架构一档1类)技术要求部分，要求服务器配置“≥2颗ARM架构服务器处理器（单核数≥48核，支持超线程，L3缓存≥22MB，原始主频≥2.1GHz）”，同时要求配置“8张阿里云PG1_A710E显卡，显存总和384GB，显存总带宽不低于10TB/S”。经我单位详尽的市场调研及供应商寻源，得出以下事实： 阿里云平头哥PG1_A710E显卡当前主要适配国产C86架构平台，其驱动及底层固件针对C86指令集深度优化，与ARM架构服务器处理器联合部署时，驱动兼容性、PCIe资源分配、虚拟化特性均缺乏官方兼容性认证及成熟落地案例； 目前国内主流GPU服务器厂商（包括浪潮、新华三、宁畅、超聚变等）均无“ARM架构CPU + PG1_A710E显卡”的量产整机型号可供应，亦无公开的成功适配案例或权威测试报告，该组合不具备可采购性及交付可行性； 建议修改为：2）CPU：≥2颗C86架构服务器处理器，单核数≥48核，支持超线程，L3缓存≥22MB，原始主频≥2.6GHz，所有CPU应是同款、同一型号。 | 专用技术 | 标的 | OS2省、地级主站基础软硬件 | 2.1.5 GPU服务器配置要求-算力GPU服务器(X86/ARM架构一档1类)技术要求部分修改为参数2）CPU：≥2颗C86架构服务器处理器，单核数≥48核，支持超线程，L3缓存≥22MB，原始主频≥2.6GHz，所有CPU应是同款、同一型号。
20 | E43876EA488F4A97922DEC6988F001BF | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 招标文件3.投标人资格要求3.2 专用资格要求，标的：智能实训装置没有要求投标产品制造商对本次投标的唯一授权，那么投标人在提供授权书的时候，是不是可以参照格式并去掉“唯一”两字？ | 商务 | 项目 | 广西电网公司2026年第二批省级物资集中公开招标项目 | 请按招标文件要求响应投标。
21 | BA2B995622AF4E0DA1FDE341C23A7D18 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 清单中每个技术规范书编码都有一个单独的技术规范书，规格型号一样的情况下是否可以统一只提供一个通用技术规范及专用技术规范书 | 通用技术 | 标的 | 绝缘架空电缆（1kV、10kV） | 请按技术规范书要求响应投标。
22 | CFA330D9772A42398CF1148EDE2C6634 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 广西电网有限责任公司桂林永福供电局-桂林永福供电局2026年档案室设备购置项目-0162026000204039034-12KW精密空调技术规范书中货物名称需求要的12KW精密空调，项目要求及技术需求中要求制冷量≥59.5kW，总体技术要求又是制冷量15KW,请问该项目实际需求是哪个，请明确？ | 专用技术 | 标的 | 专用空调（含精密空调） | 按功率为15KW精密空调进行配置。因为系统里没有“15KW精密空调”的物资名称，同时系统给出“12KW精密开空调”的其他参数，故选择了现在这个物资名称。
23 | C22FF1A952264D51B33529EA865808BF | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 技术规范书中★号技术参数和检测报告要求不合理不合法，存在明显的指向性和倾向性，请依法删除所有标★号不合理不合法的技术参数和检测报告要求，修改为符合国家标准和法律法规要求的技术参数要求。具体详见附件 | 专用技术 | 标的 | 档案室设备 | 1.玉林供电局2026年综合楼档案室密集架购置项目技术规范书编码0212026030000043777更新技术规范书，请各潜在供应商按技术规范书响应。 2.桂林供电局：同意按符合国家标准、法律法规要求的技术参数执行。 3.贵港供电局：①★为了质量售后保证：一、智能档案系统、二、智能环境监控系统、三、视频监控系统设备都需要提供厂家授权及售后服务承诺。答复：为确保档案的安全保存，档案室的内部系统使用是需要长期稳定的运行，所以需要供应商售后的长期维护。 ②★供应商必须按照密集架技术参数及工艺要求，提供搁板长650mm一块、挡棒长650mm一根、立柱长650mm一根、成型门板一块（长500*400mm）配置隐形豪华防尘三级管理锁、防鼠板长650m一根、空气减震轴承座一个。答复：根据《广西电网有限责任公司档案管理办法》的要求，档案的保存要按一定的规格要求进行保存，同时为了档案存放的安全，所以相对应对存放档案的密集架的规格需要进行明确的要求。 4.柳州供电局：经核实，我方将按要求删除技术规范书（技术规范书编码：0212026030000042914）第5页主要技术参数栏“▲15.提供依据GB/T 13667.4-2013检测标准出具的CMA认证有效检测报告”条款。经核实，除以上条款外，针对该技术规范书其他“主要技术参数”栏中不存在不合理要求，里面涉及的物资尺寸等均为我方实际需求，不可变更或删除。 5.钦州供电局：已修改为符合国家标准和法律法规要求的技术参数要求。具体详见附件。 6.河池供电局：河池供电局技术规范书无★号技术参数和检测报告要求不合理不合法，不存在明显的指向性和倾向性。
24 | A30E8DF553514B6ABD9B6A94EB5270F5 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 桂林永福供电局2026年档案室设备购置项目， 1、项目前期拟定需求为12KW 精密空调，但现行技术规范书中多处出现15KW 精密空调机组表述，且配套技术参数与 12KW 机型严重不符； 规范内硬性指标：回风 24℃工况下制冷量≥59.5kW、显冷量≥54kW、风量≥18300m³/h、额定输入功率≤20.1KW，整体参数均为大功率大型精密空调配置，与 12KW 机型参数不匹配，存在明显参数冲突，需统一明确设备实际选型规格，重新梳理编制准确的技术规范书。 2、若项目最终确定采购12KW 精密空调，现有文件内配套辅材型号、材质、规格及采购数量均不符合该机型实际安装使用标准，需重新现场核对安装工况、使用环境，据实修正辅材详细参数与实际采购数量。 | 专用技术 | 标的 | 专用空调（含精密空调） | 按功率为15KW精密空调进行配置。因为系统里没有“15KW精密空调”的物资名称，同时系统给出“12KW精密开空调”的其他参数，故选择了现在这个物资名称。
25 | 038C0A0FC1614DD18FAFB47331757624 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 广西架空澄清：该项目招标方总共提供212份绝缘架空电缆的技术规范书，请问是否需要上述所有技术规范全部编入投标文件进行逐条逐项点对点应答吗？还是在技术偏差表里响应“无偏差”即可？ | 通用技术 | 标的 | 绝缘架空电缆（1kV、10kV） | 请按招标文件格式要求响应投标。
26 | DEECE0F10BFF4A918CDE406A12F8C670 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 第一章招标公告\3.1专用资格要求\序号2 在专用资格要求中提到的“关联的标的国内产品允许代理商参与投标，且需具有投标产品制造商对本次投标的唯一有效授权。”请问此唯一授权是指：同一制造商的同一标包的同一型号产品唯一有效授权？ | 商务 | 项目 | 广西电网公司2026年第二批省级物资集中公开招标项目 | 是指在同一标包内，同一厂家生产的同一品牌同一型号的唯一有效授权。
27 | 191190A4EEEF42C89375A0F8A84191FC | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 专用资格要求第二条“关联的标的国内产品允许代理商参与投标，且需具有投标产品制造商对本次投标的唯一有效授权。”请问此唯一授权是指：同一制造商对同一品牌同一型号的产品唯一有效授权？ | 商务 | 标的 | 计量生产调度平台自主可控配套软硬件 | 是指在同一标包内，同一厂家生产的同一品牌同一型号的唯一有效授权。
28 | 6C23F225D80940C29D1F666601A52AB8 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 813_[非结构化技术规范书附件]（0212026040000041290）安全可控数据2.1专用技术条件条款中“2.1.6本项目验收投运前，由招标方完成网络安全等保测评、网络安全风险评估工作，若存在整改问题，投标方需承诺免费配合完成等级测评、风险评估的整改工作，直至完全满足项目验收条件。”中描述并没有明确安全等保测评费用是由投标方还是招标方来承担，请进行明确。 | 专用技术 | 标的 | 安全可控数据网络网管系统 | 标的安全可控数据网络网管系统所有需求由投标方完成网络安全等保测评、网络安全风险评估工作。
29 | 035E1890C98C420784A154ED1D9CC58F | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | LED大屏幕2 中的技术规范书 中有“32_[非结构化技术规范书附件]（0212026030000043884）2026年广”文件和“33_[非结构化技术规范书附件]（0212026030000043884）2026年广”文件只有序号不一样，其他内容均一样，里面均为入口大厅显示屏和调度大厅显示屏两套屏描述，请问是否看一个文件即可？ | 专用技术 | 标的 | LED大屏幕 | 技术规范书编码0212026030000043884，包含供电服务中心两条需求，看其中一个文件即可。
30 | 805E9EED60D54DC68505413713E40EC5 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 广西电网公司 2026 年第二批省级物资集中公开招标项目-0212026030000043721-广西电网有限责任公司2026年网络安全技术防护（网络安全软硬件采购）（硬件准入控制设备）技术规范书： “7.11 质量保证期：投标方在本设备相关项目完成整体竣工验收后，提供不低于36个月的质量保证期，维保日期从项目竣工验收之日起计算。”与“5.2.22 ★包含现场安装服务，五年软件版本、所有特征库升级及运维保修服务。（提供加盖原厂公章的技术承诺函）”相互矛盾，请招标方明确质保期限。 | 专用技术 | 标的 | 准入控制设备 | 合同有对应技术规范书品类的，质保期技术规范书和合同不一致的，以合同专用部分—（四十四）计算机设备质保期60个月要求为准。
31 | CB82CA58251644F69E0204172E0D415D | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 详见附件 | 专用技术 | 标的 | 多媒体系统 | 回复见澄清问题31附件
32 | F3A5EEA289DC435E87A430EB102E1F25 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 1.物资明细表序号39：铜排60mm*5mm是否镀锡还是纯紫铜? 2.物资明细表序号41：低压刀闸，1000A，单极请提供产品图片 3.物资明细表序号42：低压刀闸，630A，三极请提供产品图片 4.物资明细表序号43：低压刀闸，1000A，三极请提供产品图片 | 专用技术 | 标的 | 生产材料 | 1、铜排是镀锡的。 2.玉林供电局的低压刀闸，1000A，单极 详见参考图片（另附）；玉林供电局的低压刀闸，630A，三极 详见参考图片（另附）； 玉林供电局的低压刀闸，1000A，三极 详见参考图片（另附）；防城港供电局的低压刀闸，630A，三极产品图片参考另附。钦州供电局低压刀闸，1000A，单极图片：图片另附
33 | CBA50F834CBB47D2B597FBF81A694561 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 崇左供电局2026年A300档案室精密空调防爆等级要求是多少？ | 专用技术 | 标的 | 专用空调（含精密空调） | 防爆标志不低于：Ex db ia mb ⅡC T4 Gb
34 | 9370967F2BF14F9AA6E1CCA5FE09C838 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 崇左供电局2026年A300档案室精密空调改造项目技术规范书“★8.2.9为保证安装质量和安全，投标方必须具备建筑机电安装工程专业承包三级（含以上）资质和安全生产许可证。”本项目属于小型项目，属于自用工程，并非重大公共基础设施项目，虽涉及到安装，但工程量非常小，技术要求非常简单，不应以资质来限制了潜在供应商参与投标。建议取消该条款 | 专用技术 | 标的 | 专用空调（含精密空调） | 本项目的改造工程具有一定的技术复杂性，工程量不小且难度大。因此不取消该条款，以确保安装质量和施工安全。
35 | F702157D8F984DC2A7F22D8197CE28FC | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 桂林永福供电局2026年档案室设备购置项目“5.2.5.5★采用蒸发面积较大的“V”型或“A”蒸发器，使设备体积更小，精密空调的电机和风机之间应采用直驱式传动方式，具备现场调整风压功能。”据了解市面上绝大多数精密空调在12KW精密空调上使用的蒸发器为“/”型蒸发器，“V”型或“A”蒸发器通常用于制冷量较大的设备，因此建议取消或改成5.2.5.5★采用蒸发面积较大的“/”型蒸发器，使设备体积更小，精密空调的电机和风机之间应采用直驱式传动方式，具备现场调整风压功能。” | 通用技术 | 标的 | 专用空调（含精密空调） | 同意取消
36 | 7C7EF879FBD04EC99D284C15FCB87CC8 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 桂林永福供电局2026年档案室设备购置项目"投标方必须同时具备建筑机电安装工程专业承包三级（含以上）资质，并获得中国制冷空调设备维修安装A类Ⅰ级企业能力等级证书及安全生产许可证。"本项目属于小型项目，属于自用工程，并非重大公共基础设施项目，虽涉及到安装，但工程量非常小，技术要求非常简单，不应以资质来限制了潜在供应商参与投标。建议取消该条款 | 专用技术 | 标的 | 专用空调（含精密空调） | 同意取消
37 | 287E15DC047F45E282D9D3F9E9B5DA98 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 5、桂林供电局-安全可控数据网络网管系统-0162026000204039752-桂林供电局地调通信主站综合数据网网管系统更换（专用部分），表2.4 标准技术特性参数表-★核心协议与兼容性—系统支持大规模网络管理能力，单套可以管理设备≥20000台，支持交换机、WLAN、路由器、防火墙、服务器、存储、GPON、摄像头等设备的统一监控管理。 结合桂林综合数据网实际组网现状，本网主要运行设备为交换机、路由器，本次招标的为安全可控数据网网管。另外在实际组网中防火墙、储存、GPON、摄像头、服务器都是另外设置网管系统的，并没有和综合数据网网管融合在一起。本次招标是否可剔除 WLAN、防火墙、服务器、存储、GPON、摄像头设备管理要求？ | 专用技术 | 标的 | 安全可控数据网络网管系统 | 可以剔除 WLAN、防火墙、服务器、存储、GPON、摄像头设备管理要求
38 | 84851277E88D405CAFA0D9E483D8B8E1 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 4、钦州供电局-安全可控数据网络网管系统-0162026000104064740-2026年钦州供电局地调通信主站综合数据网网管系统更换（专用部分），表2.3 标准技术特性参数表-★核心协议与兼容性—系统支持大规模网络管理能力，单套可以管理设备≥20000台，支持交换机、WLAN、路由器、防火墙、服务器、存储、GPON、摄像头等设备的统一监控管理。 钦州综合数据网实际组网现状，本网主要运行设备为交换机、路由器，本次招标的为安全可控数据网网管。另外在实际组网中防火墙、储存、GPON、摄像头、服务器都是另外设置网管系统的，并没有和综合数据网网管融合在一起。本次招标是否可剔除 WLAN、防火墙、服务器、存储、GPON、摄像头设备管理要求？ | 专用技术 | 标的 | 安全可控数据网络网管系统 | 可以剔除 WLAN、防火墙、服务器、存储、GPON、摄像头设备管理要求
39 | 23957C6E2257449096CE07CF339439EC | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 3、钦州供电局-安全可控数据网络网管系统-0162026000104064744-2026年钦州供电局地调通信主站调度数据网网管系统更换（专用部分），表2.3 标准技术特性参数表-★核心协议与兼容性—系统支持大规模网络管理能力，单套可以管理设备≥20000台，支持交换机、WLAN、路由器、防火墙、服务器、存储、GPON、摄像头等设备的统一监控管理。 钦州调度数据网实际组网现状，本网主要运行设备为交换机、路由器，本次招标的为安全可控数据网网管。另外在实际组网中防火墙、储存、GPON、摄像头、服务器都是另外设置网管系统的，并没有和综合数据网网管融合在一起。本次招标是否可剔除 WLAN、防火墙、服务器、存储、GPON、摄像头设备管理要求？ | 专用技术 | 标的 | 安全可控数据网络网管系统 | 可以剔除 WLAN、防火墙、服务器、存储、GPON、摄像头设备管理要求
40 | AEE398C491934E5099A90F6376B5C6E1 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 2、防城港供电局-安全可控数据网络网管系统-0162026000004077623-防城港供电局综合数据网网管服务器升级改造（专用部分）表2.4 标准技术特性参数表-★核心协议与兼容性—系统支持大规模网络管理能力，单套可以管理设备≥20000台，支持交换机、WLAN、路由器、防火墙、服务器、存储、GPON、摄像头等设备的统一监控管理；。 防城港综合数据网实际组网现状，本网主要运行设备为交换机、路由器，本次招标的为安全可控数据网网管。另外在实际组网中防火墙、储存、GPON、摄像头、服务器都是另外设置网管系统的，并没有和综合数据网网管融合在一起。本次招标是否可剔除 WLAN、防火墙、服务器、存储、GPON、摄像头设备管理要求？ | 专用技术 | 标的 | 安全可控数据网络网管系统 | 本次招标不可剔除 WLAN、防火墙、服务器、存储、GPON、摄像头设备管理要求。
41 | DD193BD71FA44683BD1088973ACBCF29 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 1、防城港供电局-安全可控数据网络网管系统-0162026000004077623-防城港供电局综合数据网网管服务器升级改造（专用部分）表2.1 本项目供货范围及设备技术规格一览表-网管系统服务器2、处理器：配置2颗国产ARM架构处理器，处理器符合安全可靠测评要求，单颗处理器核数≥48核，基础频率≥2.6GHz。 招标文件要求服务器 CPU 为 ARM 架构，考虑到主流数据网网管厂家都同时支持ARM或X86含国产 X86 兼容）。请问本项目是否允许 X86 和ARM架构的服务器能同时参与投标？ | 专用技术 | 标的 | 安全可控数据网络网管系统 | 本项目允许自主可控的X86 和ARM架构的服务器同时参与投标。
42 | 87BB113D63B8469B9A8F5B86F7810ED8 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 在广西电网有限责任公司2026年网络安全技术防护（网络安全软硬件采购）（硬件准入控制设备）技术规范书中5.2主要技术性能要求：5.2.6★802.1x认证：支持基于端口的802.1x和基于MAC地址的802.1x认证。（提供产品功能截图证明并加盖原厂公章） 澄清内容：1.当前准入控制领域主流采用纯WebPortal认证，无需安装客户端，部署简单、兼容性强、运维成本低；客户端Portal属于定制化需求，各厂商实现差异大、验证标准不统一。2.Portal认证依赖终端真实IP地址进行重定向与身份识别，NAT环境下IP地址被转换，设备无法获取真实终端地址，无法正常完成认证流程；行业内无成熟、稳定、通用的解决方案，强行实现易导致认证异常、会话混乱、审计失效等问题，严重影响网络安全管理与运维稳定性。为保证使用单位有更广泛的品牌选择空间及保证招标的公平性，建议删除：“客户端Portal认证”和“NAT环境下的Portal认证”。 | 专用技术 | 标的 | 准入控制设备 | 不同意修改。 802.1X认证是当前南方电网体系重点推广和广泛应用的网络接入认证方式，总部及其他省公司等单位均已有相关建设和应用实践，符合电力行业网络安全接入控制建设要求及当前主流终端准入控制技术发展方向。 相较于Portal等认证方式，802.1X认证采用“先认证、后接入”的安全控制机制，可在终端完成身份认证前阻断非法接入行为，有效降低非法终端接入、身份伪造、横向渗透等安全风险，具备更高的安全性和更强的接入控制能力，更符合电力行业对网络边界准入控制的安全要求及南方电网网络安全体系建设导向。 各主流厂商均可通过灵活配置策略满足此通用安全需求，不影响公平性。
43 | D65617F5C4D9469884C665103DBF740D | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 广西电网有限责任公司2026年网络安全技术防护（网络安全软硬件采购）（硬件准入控制设备）技术规范书中5.2主要技术性能要求：5.2.21★哑终端仿冒检测：支持基于设备的多重特征维度（设备类型、操作系统类型、设备名称、TTL值、设备服务端口、设备序列号、网络行为等）的仿冒检查，并可将仿冒设备进行隔离。 澄清内容：设备名称、TTL 值、设备序列号在实际哑终端场景下普遍缺失、易伪造、校验稳定性差；建议采用可稳定采集、不可轻易篡改的强特征维度，检测精度更高、防仿冒能力更强，技术实现优于招标文件要求。为保证使用单位有更广泛的品牌选择空间及保证招标的公平性，建议修改：“★哑终端仿冒检测：支持基于设备的多重特征维度（设备类型、操作系统类型、设备服务端口、网络行为、Web服务、工作组、DHCPOption、CPU/内存信息、物理识别码等）的仿冒检查，并可将仿冒设备进行隔离。”或删除设备名称、TTL 值、设备序列号要求 | 专用技术 | 标的 | 准入控制设备 | 不同意修改。 构建多维立体的“设备指纹”是防仿冒的核心要求，所列特征均为行业内成熟且必要的检测维度，保留该指标是为了满足高等级安全基线与合规要求。 各主流厂商均可通过灵活配置策略满足此通用安全需求，不影响公平性。
44 | FC59D026B9BD4D698401CBAA62392BB6 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 建议修改：“★违规处置：可基于不同安全检查项设定不同的违规处置模式。当用户违反多个安全检查项时，采用各个安全检查项中最高的安全模式进行处理，处理模式涵盖正常、监控和隔离。” 修改理由：关于模式（下线模式、隔离模式、VIP模式、访客模式和监控模式）和违规处置模式的定义（下线、隔离、VIP、访客、监控）缺乏行业统一标准，各厂商对模式命名、适用场景、执行逻辑差异较大，不具备普适性与可比性，建议修改。 建议删除。“支持一定时间内连续出现多台终端准入失败自动临时放行且阈值可自定义（分钟级别）”，该功能易被恶意利用，攻击者可通过批量伪造终端、短时间内连续发起无效认证请求，人为触发“连续失败自动放行”机制，使所有终端（含恶意终端）临时绕过安全准入，直接入网，导致准入防护完全失效。 | 专用技术 | 标的 | 准入控制设备 | 不同意修改。 违规处置模式： 设置差异化的违规处置方式是实现精细化安全运维的基础。该条款考核的是设备对“多检查项并发违规”的逻辑判断与执行能力（即就高原则），各主流厂商均可通过灵活配置策略满足此通用安全需求，不影响公平性。 连续失败自动放行：此功能属于应对突发状况的“应急逃生通道”，用于保障关键业务在网络异常时的连续性。其触发条件完全由用户自定义，只要合理配置阈值即可避免安全风险。保留该功能是为了确保电网业务的高可用性，符合行业对网络安全“既要防得住，也要通得了”的建设要求。 各主流厂商均可通过灵活配置策略满足此通用安全需求，不影响公平性。
45 | F869A8E06DBE4E87B6D3D997F2CB6BE0 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 在1057_[非结构化技术规范书附件]（0212026030000043804）桂林培训评价和1056_[非结构化技术规范书附件]（0212026030000043801）桂林培训评价技术规范书中2.供货范围 序号1室内彩色LED显示屏中要求7.箱体尺寸≤600mm*335mm*（单元尺寸（W×H×D））；16：9标准分辨率箱体，前维护设计（支持完全前维护）；箱体采用压铸铝合金，整体压铸，一次成型；具备拼缝微调节机构，模组、箱体、整屏均满足≤0.02mm。 但在1058_[非结构化技术规范书附件]（0212026030000043805）桂林培训评价技术规范书中2.供货范围 序号1室内彩色LED显示屏 9、箱体尺寸≤600mm*337.5mm；维护方式：电源、模组、接收卡，HUB卡前、后维护、更换、支持热插拔；箱体为压铸铝或镁铝合金材质，箱体背板为一次性整体压铸成型，背板和后盖均为压铸铝或镁铝合金材质，全金属自然散热结构，静音无风扇； 澄清问题：招标文件技术规范书编号1056_和 1057_要求的尺寸是箱体尺寸≤600mm*335mm*和招标编号1058要求的箱体尺寸≤600mm*337.5mm要求尺寸不一致，根据市场了解，LED显示屏箱体尺寸600mm*335mm*，要求16：9标准分辨率箱体，与市面上的常规尺寸不一样，600mm*335mm不是16:9的箱体，16:9的箱体对应尺寸600mm*337.5mm，为保证使用单位有更广泛的品牌选择空间及保证招标的公平性，建议修改为箱体尺寸≤600mm*337.5mm | 通用技术 | 标包 | LED大屏幕[LED大屏幕1] | 采纳：同意箱体尺寸修改为≤600mm*337.5mm
46 | 5355586E81AC4E91802707C45F0CBD8E | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 现对广西电网公司2026年第二批省级物资集中公开招标项目（采购编号：CG0400022002306792）标的序号23，标的名称“二次系统远程运维管控平台（保护）”标包1“二次系统远程运维管控平台（保护）1，建议澄清如下： 1.第一条澄清： 标的序号23，标的名称“二次系统远程运维管控平台（保护）”标包1“二次系统远程运维管控平台（保护）1”，文档名称：1099_[非结构化技术规范书附件]集控中心远程维护主站系统技术规范书（崇左供电局二次设备中“二、设备详细技术要求-2.6详细技术要求-2.6.1.1.服务器配置要求-（I区数据服务器(ARM或X86一档1类)、I区应用服务器(ARM或X86一档1类)、III区数据服务器(ARM或X86一档1类)）”: 1、参数“CPU：≥2颗ARM或X86架构（精简指令集）服务器处理器，总核数≥64核，支持超线程，L3缓存≥22MB，原始主频≥2.5GHz，所有CPU同款、同一型号，采用自主可控CPU，CPU芯片需通过安全可靠测评，其安全可靠测评等级不得低于I级，详情可从中国信息安全测评中心（www.itsec.gov.cn）和国家保密科技测评中心（www.nsstec.org.cn）网站查询。”，参数中虽然写有ARM架构服务器处理器，但详细参数写的是X86架构服务器技术参数要求，无对应ARM架构服务器技术参数要求，参考通用技术规范书要求，根据通用技术规范书ARM架构服务器参数要求，建议修改成：“CPU：≥2颗ARM或X86架构（精简指令集）服务器处理器，X86架构总核数≥64核，支持超线程，L3缓存≥22MB，原始主频≥2.5GHz，或≥2颗ARM架构（精简指令集）服务器处理器，总核数≥128核，原始主频≥2.6GHz，所有CPU同款、同一型号，采用自主可控CPU，CPU芯片需通过安全可靠测评，其安全可靠测评等级不得低于I级，详情可从中国信息安全测评中心（www.itsec.gov.cn）和国家保密科技测评中心（www.nsstec.org.cn）网站查询。” 2、参数“内存：当前配置≥256GB DDR4,单条内存≥32GB，最大可配置≥4TB，最大内存插槽总数≥32，采用自主可控芯片；”，参考参考通用技术规范书要求，根据通用技术规范书ARM架构服务器参数要求，建议修改成“内存：当前配置≥256GB DDR4,单条内存≥32G | 通用技术 | 标包 | 二次系统远程运维管控平台（保护）[二次系统远程运维管控平台（保护）1] | 采纳提出的建议，修改招标技术规范书对应内容，增加ARM构架服务器对应参数要求：第一条澄清： 1、“参数“CPU：≥2颗ARM或X86架构（精简指令集）服务器处理器，总核数≥64核，支持超线程，L3缓存≥22MB，原始主频≥2.5GHz”修改为“参数CPU：≥2颗ARM或X86架构（精简指令集）服务器处理器，X86架构总核数≥64核，支持超线程，L3缓存≥22MB，原始主频≥2.5GHz，或≥2颗ARM架构（精简指令集）服务器处理器，总核数≥128核，原始主频≥2.6GHz” 2、“内存：当前配置≥256GB DDR4,单条内存≥32GB，最大可配置≥4TB，最大内存插槽总数≥32，采用自主可控芯片；”修改为“内存：当前配置≥256GB DDR4,单条内存≥32GB，最大可配置≥2TB，最大内存插槽总数≥32，采用自主可控芯片”； 3、“PCI插槽：≥10个PCI-E 插槽；”修改为“PCI插槽：≥6个PCI-E 插槽”； 第二条澄清： “参数“CPU：≥2颗ARM或X86架构（精简指令集）服务器处理器，总核数≥64核，支持超线程，L3缓存≥22MB，原始主频≥2.5GHz”修改为“参数CPU：≥2颗ARM或X86架构（精简指令集）服务器处理器，X86架构总核数≥64核，支持超线程，L3缓存≥22MB，原始主频≥2.5GHz，或≥2颗ARM架构（精简指令集）服务器处理器，总核数≥128核，原始主频≥2.6GHz” 2、“内存：当前配置≥128GB DDR4,单条内存≥32GB，最大可配置≥4TB，最大内存插槽总数≥32，采用自主可控芯片”修改为“内存：当前配置≥128GB DDR4,单条内存≥32GB，最大可配置≥2TB，最大内存插槽总数≥32，采用自主可控芯片”； 3、“PCI插槽：≥10个PCI-E 插槽；”修改为“PCI插槽：≥6个PCI-E 插槽”；
47 | 9B3FC8647ABD4301912B5C812029281D | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 现对广西电网公司2026年第二批省级物资集中公开招标项目（采购编号：CG0400022002306792）标的序号13，标的名称“OS2 省、地级主站基础软硬件”标包4“OS2 省、地级主站基础软硬件4，建议澄清如下： 1.第一条澄清： 标的序号13，标的名称“OS2 省、地级主站基础软硬件”标包4“OS2 省、地级主站基础软硬件4”，文档名称：880_[非结构化技术规范书附件]（0212026040000041293）OS2省、地中“二、设备详细技术要求-2.1 供货需求及供货范围-2.1.1自主可控服务器配置要求-自主可控PC服务器(X86/ARM架构一档1类)”，设备名称中写有X86/ARM架构服务器，但详细技术参数只有体现X86架构参数，参考《一体化电网运行智能系统（OS2）主站招标通用技术规范书（2024版）》11.3.2.3服务器配置要求，根据通用技术规范书X86和ARM架构服务器两条路线参数要求，建议在“二、设备详细技术要求-2.1 供货需求及供货范围-2.1.1自主可控服务器配置要求-自主可控PC服务器(X86/ARM架构一档1类)”下方增加自主可控PC服务器ARM架构对应的参数内容；即： PC服务器（ARM一档1类) 原厂商产品（非OEM），性能不低于以下要求： 高度≤4U，标准机柜安装，含机架安装套件，带安装导轨等； CPU：≥2颗ARM架构服务器处理器，总核数≥64核，原始主频≥2.5GHz，CPU芯片需通过安全可靠测评，其安全可靠测评等级不得低于I级，详情可从中国信息安全测评中心（www.itsec.gov.cn）和国家保密科技测评中心（www.nsstec.org.cn）网站查询。 内存：当前配置≥1024GB DDR4,单条内存≥32GB，最大可配置≥2TB； 硬盘：配置≥12块960GB（或以上）SSD或配置≥12块1200GB（或以上）容量、转速10KRPM（或以上）2.5英寸SAS热插拔硬盘，SAS热交换硬盘托架≥12个；支持热插拔SAS、SSD等； 阵列卡：双通道阵列卡，支持RAID0、1、5、6、10，cache≥4GB，带掉电保护功能； 网卡：不少于4端口25G/10G光接口板卡（满配光模块），4端口1GE电接口板卡； PCI插槽：≥6个PCI-E 插槽； 电源和风扇：支持热插拔冗余电源，单电源供电可正常运行，支持热插拔冗余散 | 通用技术 | 标包 | OS2省、地级主站基础软硬件[OS2省、地级主站基础软硬件4] | 按照原技术规范书，不修改参数。
48 | 28E30B462F5D4F39989FBF15445B0E34 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 现对广西电网公司2026年第二批省级物资集中公开招标项目（采购编号：CG0400022002306792）标的序号13，标的名称“OS2 省、地级主站基础软硬件”标包3“OS2 省、地级主站基础软硬件3，建议澄清如下： 1.第一条澄清： 标的序号13，标的名称“OS2 省、地级主站基础软硬件”标包3“OS2 省、地级主站基础软硬件3”，文档名称：876_[非结构化技术规范书附件]（0212026040000040291）OS2省、地中“二、设备详细技术要求-2.1 供货需求及供货范围-2.1.1服务器配置要求-PC服务器(X86/ARM架构一档1类)”: 1、“2)CPU：≥2颗ARM架构（复杂指令集）服务器处理器，CPU核数≥48核，支持超线程，L3缓存≥22MB，原始主频≥2.0GHz，所有CPU应是同款、同一型号；”，参数中虽然写有ARM架构服务器处理器，但详细参数写的是X86架构服务器技术参数要求，不是ARM架构服务器技术参数，参考《一体化电网运行智能系统（OS2）主站招标通用技术规范书（2024版）》11.3.2.3服务器配置要求，根据通用技术规范书ARM架构服务器参数要求，建议修改成：“2)CPU：≥2颗ARM架构服务器处理器，CPU核数≥48核，原始主频≥2.6GHz，所有CPU应是同款、同一型号；” 2、参数“3)内存：当前配置≥256GB DDR4,单条内存≥32GB，最大可配置≥4TB，最大内存插槽总数≥32；”，参考《一体化电网运行智能系统（OS2）主站招标通用技术规范书（2024版）》11.3.2.3服务器配置要求，根据通用技术规范书ARM架构服务器参数要求，内存最大可配置2TB，建议修改成“3)内存：当前配置≥256GB DDR4,单条内存≥32GB，最大可配置≥2TB，最大内存插槽总数≥32；” 3、参数“7)PCI插槽：≥10个PCI-E 插槽；”，参考《一体化电网运行智能系统（OS2）主站招标通用技术规范书（2024版）》11.3.2.3服务器配置要求，根据通用技术规范书ARM架构服务器参数要求，PCI插槽配置6个PCI-E插槽，建议改成“7)PCI插槽：≥6个PCI-E 插槽；”。 | 通用技术 | 标包 | OS2省、地级主站基础软硬件[OS2省、地级主站基础软硬件3] | 参考《一体化电网运行智能系统（OS2）主站招标通用技术规范书（2024版）》修改2.1.1服务器配置要求-PC服务器(X86/ARM架构一档1类)”:参数“2)CPU：≥2颗ARM架构服务器处理器，单CPU核数≥48核，原始主频≥2.6GHz，所有CPU应是同款、同一型号；参数“3)内存：当前配置≥256GB DDR4,单条内存≥32GB，最大可配置≥2TB，最大内存插槽总数≥32；参数“7)PCI插槽：≥6个PCI-E 插槽；
49 | 7F2244BAA4E84C8088BA897E4914597F | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 现对广西电网公司2026年第二批省级物资集中公开招标项目（采购编号：CG0400022002306792）标的序号13，标的名称“OS2 省、地级主站基础软硬件”标包3“OS2 省、地级主站基础软硬件3”，建议澄清如下：1.第一条澄清： 标的序号13，标的名称“OS2 省、地级主站基础软硬件”标包3“OS2 省、地级主站基础软硬件3”，文档名称：873_[非结构化技术规范书附件]（0212026030000041549）钦州供电局调中“2.1.1 PC服务器配置要求-PC服务器(X86/ARM架构一档1类)”: 1、“2)CPU：≥4颗ARM架构服务器处理器，单核数≥48核，支持超线程，L3缓存≥22MB，原始主频≥2.0GHz，所有CPU应是同款、同一型号；”，参数中虽然写有ARM架构服务器处理器，但详细参数写的是X86架构服务器技术参数要求，无对应ARM架构服务器技术参数要求，参考《一体化电网运行智能系统（OS2）主站招标通用技术规范书（2024版）》11.3.2.3服务器配置要求，根据通用技术规范书ARM架构服务器参数要求，建议修改成：“2)CPU：≥4颗ARM架构服务器处理器，单核数≥48核，原始主频≥2.5GHz，所有CPU应是同款、同一型号；” 2、参数“3)内存：当前配置≥256GB DDR4,单条内存≥32GB，最大可配置≥4TB，最大内存插槽总数≥32；”，参考《一体化电网运行智能系统（OS2）主站招标通用技术规范书（2024版）》11.3.2.3服务器配置要求，根据通用技术规范书ARM架构服务器参数要求，建议修改成“3)内存：当前配置≥256GB DDR4,单条内存≥32GB，最大可配置≥2TB，最大内存插槽总数≥32；” 3、参数“7)PCI插槽：≥10个PCI-E 插槽；”，参考《一体化电网运行智能系统（OS2）主站招标通用技术规范书（2024版）》11.3.2.3服务器配置要求，根据通用技术规范书ARM架构服务器参数要求，建议改成“7)PCI插槽：≥6个PCI-E 插槽；”。 2.第二条澄清： 标的序号13，标的名称“OS2 省、地级主站基础软硬件”标包3“OS2 省、地级主站基础软硬件3”，文档名称：873_[非结构化技术规范书附件]（0212026030000041549）钦州供电局调中“2.1.5 GPU服务器配置要求-算力GPU服务 | 通用技术 | 标包 | OS2省、地级主站基础软硬件[OS2省、地级主站基础软硬件3] | 一、2.1.1 PC服务器配置要求-PC服务器(X86/ARM架构一档1类)”参考《一体化电网运行智能系统（OS2）主站招标通用技术规范书（2024版）》,修改2.1.1服务器配置要求-PC服务器(X86/ARM架构一档1类)”:参数“2)CPU：≥2颗ARM架构服务器处理器，单CPU核数≥48核，原始主频≥2.6GHz，所有CPU应是同款、同一型号；参数“3)内存：当前配置≥256GB DDR4,单条内存≥32GB，最大可配置≥2TB，最大内存插槽总数≥32；参数“7)PCI插槽：≥6个PCI-E 插槽；
50 | 4B5B70F54FD941B4ACD44D82F6B3A762 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | OS2省地级主站基础软硬件5-桂林供电局自动化远程运维平台建设项目-专用技术规范中2.1 供货需求及供货范围的设备数量与通用技术规范书需求的设备数量不一致，请问是否以专用技术规范为准。 | 专用技术 | 标的 | OS2省、地级主站基础软硬件 | 设备数量以技术规范书专用部分的供货范围表为准。
51 | E3F2C1CDBCBD4B4CAE43D806DBF6BA8C | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 2025年梧州供电局110kV龙圩站110kV龙旺谷线光差保护改造项目、2024年蒙山供电局110kV城东站110kV鳌蒙东线1183保护装置更换为三端光差保护装置项目、2024年梧州供电局110kV常恩站110kV苍常临线保护装置更换项目，这三个项目为线路保护改造，请问是否能提供对侧变电站保护型号、厂家？ | 专用技术 | 标的 | 110kV保护、综合自动化系统改造总包（常规站） | 1、110kV龙圩站110kV龙旺谷线对端厂家未确定。 2、110kV城东站110kV鳌蒙东线对端厂家是南京南瑞继保工程技术有限公司的“PCS-943T-N”。 3、110kV常恩站110kV苍常临线对端厂家是南京南瑞继保工程技术有限公司的“PCS-943T-N”。
52 | 6BEA716A282147AD894CBE97D1F7C48B | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 1、招标文件2.1 供货需求及供货范围中要求采购的服务器为自主可控 PC 服务器 (ARM 或 X86 二档)，但2.6.1.1 服务器配置要求中对 I 区、III 区各类服务器明确了一档 1 类、一档 2 类的具体配置标准，两处关于服务器的配置要求存在差异。请招标方明确本项目服务器最终执行的配置标准，以哪一部分要求为准。 2、招标文件2.1 供货需求及供货范围中列明需提供电力监控系统等级保护测评及安全防护评估服务，但未明确本次测评需满足的等级保护具体等级（二级 / 三级）。请招标方明确本项目等保测评的目标等级要求。 | 专用技术 | 标的 | 二次系统远程运维管控平台（保护） | 1、本次招标因项目资金有限，按规范书中2.6.1.1服务器配置要求的配置标准执行。 2、本次开展等保测评的等为三级。
53 | 1A5204ADE8AA496DA91C1C91F79DFCC7 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 现对广西电网公司2026年第二批省级物资集中公开招标项目（采购编号：CG0400022002306792）标的序号33，标的名称“计量生产调度平台自主可控配套软硬件”标包1“计量生产调度平台自主可控配套软硬件1，建议澄清如下： 第一条澄清： 标的序号33，标的名称“计量生产调度平台自主可控配套软硬件”标包1“计量生产调度平台自主可控配套软硬件1”，文档名称：1124_[非结构化技术规范书附件]（0212026040000041136）计量生产管理中“8.项目建设内容及管理要求-8.3超融合集群软件技术要求-8.3.3技术参数要求-超融合集群软件”: 1、参数“★（2）一键运维：超融合管理平台支持使用一键鼠标按钮分析后端存储上的无效镜像文件，并提供一键清理和释放存储空间能力，提升资源利用率，保障投资；”，一键运维通常用于资源统计、性能分析等报表导出，一键清理不属于运维核心功能，建议将该条参数作为加分项，而非必答项。 2、参数“★（7）统一存储：同一节点同时提供虚拟化和3种存储功能，最少只需3个节点集群即可同时提供虚拟化、分布式块、对象、文件存储服务。其中对象和文件服务必须在宿主机上提供，不能以应用跑在虚拟机上的形式提供；”“对象和文件服务必须在宿主机上提供”的部署形态易造成主机资源抢占，影响该宿主机上核心业务虚拟机的运行，建议删除该需求。 第二条澄清： 标的序号33，标的名称“计量生产调度平台自主可控配套软硬件”标包1“计量生产调度平台自主可控配套软硬件1”，文档名称：1124_[非结构化技术规范书附件]（0212026040000041136）计量生产管理中“8.项目建设内容及管理要求-8.2商业软件技术要求-8.2.1数据库主备集群软件”: 参数“★（1）在主备集群模式下，模拟主机故障3次，要求从发生故障到备机切换为主机的时间不高于20秒，且应保证服务切换期间的数据不丢失、不损坏，需提供权威检测机构出具的测试报告。” ，行业主流数据库厂家均能达到该指标要求，无需针对该性能要求专门提供第三方测试报告，建议修改成：“★（1）在主备集群模式下，模拟主机故障3次，要求从发生故障到备机切换为主机的时间不高于20秒，且应保证服务切换期间的数据不丢失、不损坏，需提供厂商承诺或产品资料证明。 第三条澄清： 标的序号33，标的名称“计量生产调度平台自主可控配套软硬件”标包1“计 | 通用技术 | 标包 | 计量生产调度平台自主可控配套软硬件[计量生产调度平台自主可控配套软硬件1] | 一、第一条澄清回复： 1、参数“★（2）一键运维： 一键运维为超融合集群日常运维中的关键功能。通过一键分析可快速识别后端存储上的无效镜像文件，可便于运维人员高效定位问题，降低操作复杂度。通过一键清理与空间释放功能有助于提升磁盘利用率、节约投资。该功能要求具备多层安全校验及二次确认机制，并非简单无防护的底层清理操作，是提高存储空间高效运维，提高利用率的重要参数。因此保留原条款要求，请按招标文件要求响应投标。 2、参数“★（7）统一存储： 超融合集群软件通过完善的资源隔离、配额及优先级调度机制，能够精准划分软硬件资源，有效避免存储服务与虚拟机业务之间的资源争抢，确保超融合集群节点宿主机能满足不同业务对块、文件、对象等多种存储架构要求，提高硬件利用率，降低硬件服务器数量需求。因此保留原条款要求，请按招标文件要求响应投标。 二、第二条澄清： 采纳意见，同意修改。 三、第三条澄清： 采纳意见，同意修改。
54 | A1EC380F24D44885916D0B6CD1389997 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 在19_[非结构化技术规范书附件]（0212026030000043849）公司本部A座大堂技术规范书中4.技术要求：表3设备功能参数序号1室内彩色LED屏中要求：1.★产品像素构成:表贴共阴三合一，1R1G1B。像素点间距：1.5625mm ，像素密度：409600点/ m²。分辨率3072×1728，显示区域宽4.8米，高2.7米。里面表贴共阴三合一并非通用主流，属于部分厂商特有 / 定制化技术 SMD 表贴共阴三合一，并非行业普及型通用技术，仅为少数头部厂商主推、定制化研发的小众技术路线，生产厂家少、供应商范围窄，并非市场普适成熟方案。技术规范书中强制限定该技术，直接排除采用COB 倒装共阴、SMD 表贴共阳等主流成熟技术的绝大多数潜在投标人，人为缩小竞争范围，构成技术壁垒。 | 专用技术 | 标的 | LED大屏幕 | SMD表贴共阴三合一技术已经在市面运用了7、8年，通用主流LED厂家都有同类产品，SMD表贴共阴三合一以其维护简单，维护成本低广受欢迎，同时屏体没有反光问题，对于大堂的安装环境光反差大，极度容易引起反光，COB结构的反光形成是无法避免的，在大堂的高反差光照情况，SMD表贴共阴三合一技术的LED屏的应用唯一消除环境反光选项。共阴技术是从2018年推广的有效降低LED屏体功耗的技术，基本上目前主流品牌的LED屏都有共阴技术应用，共阴技术在降低大屏功耗的同时，屏体的发热降低，也有效的改善屏体灯珠的寿命，共阴技术也与目前降低排放的节能主导思想相一致，不存在缩小竞争范围，构成技术壁垒的问题。
55 | E07E1EFF4D634FEC8F1DC9D6669CE406 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 在11_[非结构化技术规范书附件]（0212026030000043805）桂林培训评价技术规范书中2.供货范围：序号1室内彩色LED屏中要求10、显示屏系统支持海量图像演示和多媒体控制，可对所有输入信号进行预览，通过平板进行信号切换、管理，为避免知识产权纠纷提供相应计算机软件著作权登记证书复印件加盖生产厂家公章。里面的显示屏系统的信号切换、预览、平板控制属于通用硬件与系统集成功能，并非必须由生产厂家自主研发并持有特定软件著作权方可实现；合规厂商可通过成熟方案、授权软件、标准接口满足功能，不影响履约与知识产权合规。要求显示屏生产厂家提供软件著作权并加盖公章，变相限制潜在投标人参与。违反《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条：招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。 | 专用技术 | 标的 | LED大屏幕 | 采纳：可接受非自主研发，但需提供软件知识产权证明加盖公章。
56 | 378B5140F6C14EC5B5F9A1C57A31A8C2 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 钢芯铝导体是否可以采用紧压型钢芯铝导体，请澄清？ | 通用技术 | 标的 | 绝缘架空电缆（1kV、10kV） | 导体应采用紧压圆形绞合硬铝或钢芯铝绞线导体。
57 | DCB858BC7B03458FAD02F1161D208B84 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 针对LED大屏幕评分办法里的技术评分标准的第8，第9条销售业绩的描述中未提到需要的是制造商同类业绩还是投标人同类业绩，请明晰一下以投标人还是制造商业绩为准 | 通用技术 | 标的 | LED大屏幕 | 请按招标文件中“投标人为代理商的，业绩评审原则上以代理商的业绩为准”要求响应投标。
58 | 0D67F759CE6D4994B6C5001EAAEAB2C0 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 物资明细表序号13：砂纸请提供产品图片； | 专用技术 | 标的 | 生产材料 | 参考图片见澄清问题58附件
59 | F33BB35BE6394C76A863DD2F69133191 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 10kV交联聚乙烯绝缘架空导线技术规范书（专用部分）：附录A中导体绞线直径应描述为参考值，应该与表2.2中描述一样为“导体直径参考值”。望贵方予以澄清？ | 专用技术 | 标的 | 绝缘架空电缆（1kV、10kV） | 紧压导线直径为参考值，但投标方应按表2.2要求提供响应值。
60 | D871D98FEA3B415188E0E35BCA64DFFE | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 10kV交联聚乙烯绝缘架空导线技术规范书（通用部分）：贵方描述6.6.2直径测量-绝缘电缆应进行单根线的直径测量，测量方法按GB/T 14909要求进行，导线直径的偏差为：直径10mm及以上，±1%d；直径10mm以下，±0.1mm，但是架空绝缘电缆没有以上这个要求，架空绝缘电缆用钢芯铝绞线导体为紧压圆形绞合导体，导体外径应为参考值；不同于GB/T 1179-2017中“导线直径要求”。望贵方予以澄清？ | 通用技术 | 标的 | 绝缘架空电缆（1kV、10kV） | 技术规范书有误，测量要求及方法按GB/T 14049执行。
61 | 87696141FC6946BBB291A415FDEDE2F1 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 澄清问题详见附件 | 专用技术 | 标的 | 断路器配件 | 回复见澄清问题61附件
62 | A2B4B443A0FA40A583B45CB8335DAD70 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 桂林培训基地（卧佛）2026年洗衣房空调设备购置项目。5 匹嵌入式天花机空调各项技术参数存在严格限定，参数指向性较强，并非所有品牌产品均可全面匹配。为拓宽选型范围、便于使用方择优选用，建议仅对一级能效、APF 值、制冷量、制热量设定参数区间，其余技术参数不作范围限制。 | 专用技术 | 标的 | 专用空调（含精密空调） | 多家品牌满足参数，按技术规范书要求执行。
63 | BCE4E37216D0425588A103AAEE009AC7 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 澄清问题见附件 | 专用技术 | 标的 | LED大屏幕 | 1、南宁供电局：见澄清问题63附件 2、贵港供电局：贵港供电局D502会议室为日常高频使用场景，设备需兼顾实用节能属性与护眼使用需求，所设定的节能标准、低蓝光护眼参数均贴合日常办公常态化使用规范，适配日常会议、长时间办公使用场景。目前市场内具备相应生产及供货能力、可完全达标满足该技术要求的供应商数量超三家，充分满足项目公开竞争遴选条件，具备充足比价与择优空间，此项使用需求合理可行，保留该要求。 3、柳州供电局：①、柳州融安供电局2026年视频会议设备购置项目显示设备大屏（LED小间距拼接屏）技术规范书《质疑函》回复：同意并采纳贵方提出的修改意见。②新电力集团融水供电公司2026年视频会议设备购置项目显示设备大屏（LED小间距拼接屏）技术规范书《质疑函》回复：见附件关于质疑技术规范书内容的答复函（融水供电公司）20260526。 4、玉林供电局：详见附件：序号63：LED大屏幕标包澄清【玉林城北营业厅LED】 5、河池供电局：①本项目会议室 LED 大屏系统需接入单位内部局域网，联动视频会议、摄像终端、远程管控平台等网络设备，并非仅使用本地 HDMI 信号，配套网络交换、安全管控功能为系统组网必备要求。②建设单位为供电系统重点单位，内网有严格信息安全管控标准，防病毒、防扫描、终端准入、网络隔离、路由转发等参数，均为落实内网安全管理、保障系统稳定运行的硬性要求。③本次所列性能、端口、功能及检测报告要求，均为行业通用标准，国内多数主流品牌设备均可满足，不存在限制、排斥潜在投标人的情形。综上，本部分技术条款设置合规合理，维持原招标文件内容不变。 数智运营中心：①质疑条款1：COB显示屏11.每个单元箱体的模组数量应≤2个，减少模组之间因手工拼接引起的拼缝。回复：此条款保留。理由：每个箱体模组数量越少，模组之间因手工拼接产生的物理拼缝和亮度差异越小，显示一致性越好，行业主流COB显示屏厂商均能提供相应的产品，该参数属于成熟技术。 ②符合节能环保的要求，提供中国环保以及环境标志II型产品认证证书复印件；回复：修改为“符合节能环保的要求，提供中国环保以及环境标志I型、II型或III型中其中之一的产品认证证书复印件”；理由：中国环境标志有I型、II型、III型三种认证，其中II型为要求最宽松的普通认证，适用范围广泛，考虑到部分企业可能有另两个型号的认证，现增加I型或III型认证。③所投COB显示屏产品涉及电子元器件（包括且不限于晶片、IC、连接器等主要元器件）国产化率达到100%，核心元器件研制单位均属于第一类企业，具备完全自主可控能力，需提供具备BM资质的第三方检测机构出具的电子元器件选用分析报告证明。回复：同意删除最后一句“需提供具备BM资质的第三方检测机构出具的电子元器件选用分析报告证明”，其他保留。理由：所投COB显示屏产品涉及电子元器件国产化率达到100%，是基本要求，现在大部分生产企业都可以达到；第一类企业名单，是工信部发布，该分类公开透明，旨在鼓励使用高水平国产元器件，此条款为了适当提高要求，不提倡使用境外配件产品，如投标人无法提供该分类证明，可提供同等效力的自主可控声明及第三方检测报告，且此条款未标星号（★），非排他性条款。④质疑条款2：显示屏视频处理器输入信号源数量以及种类不明确。回复：同意补充细化5.2.2第3点：增加“8路HDMI输入、8路HDMI输出”描述。
64 | 1CA2E0567C8943BFB9D99A101E16FAEB | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 钦州供电局本部2026年档案室精密空调采购项目请明确空调样式立柜式、吊顶式或壁挂式安装各为几台？ | 专用技术 | 标的 | 专用空调（含精密空调） | 7台空调均为立柜式
65 | AB2F53BDF6B24E3696C5CDC81CA83CBF | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 物资明细表序号14：色谱柱的长度和外径有要求吗 | 专用技术 | 标的 | 生产材料 | 1#柱分离H2、O2、CO、CO2，材料为不锈钢，外径Φ3mm，长度约1.5m； 2#柱分离CH4、C2H4、C2H6、C2H2，材料为不锈钢，外径Φ3mm，长度约2.2m。
66 | D71DE1182A1A474C99F55D5D70AED11F | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 钦州灵山供电局2026年会议音响系统购置项目多媒体系统技术规范书技术要求表的数字音频处理器“★供应商提供国家标准化管理委员会颁发的数字会议系统采用国际标准产品标志证书复印件（加盖生产企业公章），投标产品具备广东省著名商标证书”违反《招标投标法实施条例》第32条第(三)项:依法必须招标的项目，不得以特定行政区域的奖项/荣誉作为投标条件、加分条件或中标条件。该条款直接限定了广东省内的商标荣誉，明显排斥省外潜在投标人。 | 专用技术 | 标的 | 多媒体系统 | 已重新对《钦州灵山供电局2026年会议音响系统购置项目多媒体系统技术规范书》进行修改，删除“★供应商提供国家标准化管理委员会颁发的数字会议系统采用国际标准产品标志证书复印件（加盖生产企业公章），投标产品具备广东省著名商标证书”的内容。
67 | 6E7AEE71A1394D008A40B518EF55BA31 | 393C58E4194742DBA7E1F89A1E7B7D2FZ264 | 澄清问题见附件 | 专用技术 | 标的 | 多媒体系统 | 回复见澄清问题67附件
68 |  |  | / | 专用技术 | 标的 | LED大屏幕 | 招标人提出，对“LED显示屏（标包号：XQFB-BB-1776857321532，标包名称：2）”技术规范书（（编号：0212026030000043884））“第4章供货范围及技术参数指标要求”进行更改。1.1入口大厅显示屏，原技术规格要求：2.要求采用实体像素，不允许采用虚拟像素或像素复用等类似产品，一个信号像素点与屏上的像素点数是1:1，像素密度不小于640000(Pixels/㎡)。 更改后技术规格要求：2.要求采用实体像素，不允许采用虚拟像素或像素复用等类似产品，一个信号像素点与屏上的像素点数是1:1，像素密度不小于409600(Pixels/㎡)。