2026年南方电网数字电网集团有限公司深圳分公司电力监控机房精密空调及消防系统维保项目

技术规范书

南方电网数字电网集团有限公司深圳分公司

2026年5月

- 总则

1.1	本技术规范书为2026年南方电网数字电网集团有限公司深圳分公司电力监控机房精密空调及消防系统维保项目技术招标文件。

1.2	本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关的行业标准、国家标准有规定的规范条文，供方应按相应标准的条文进行维护和修理。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3	如果受委托方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着受委托方提供的服务完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4	本技术规范书所使用的标准如遇与受委托方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5	本技术规范书经需方与供方双方确认后作为服务合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6	本技术规范书未尽事宜，由委托方与受委托方协商确定。

1.7	投标人必须仔细阅读招标文件的全部条款，并作出明确响应。

  - 1.项目概况

为保证电力监控机房各服务器、安防设备的持续稳定运行，特实施2026年南方电网数字电网集团有限公司深圳分公司电力监控机房精密空调及消防系统维保项目，以在安全生产应用与管控中发挥重要作用。

  - 2.项目范围及主要工作内容

    - 2.1消防系统维保

2.1.1火灾自动报警系统

对火灾自动报警系统检查维护，确保正常可用。

1）对消防火灾报警控制器进行自检功能检查维护：

2）对可测量相关参数进行查看和记录，如回路电流等；

3）公共场所烟感器、温感器安装检查，与底座接触是否良好，外观是否洁净完好；

4）每次随机抽取不低于5%的烟感或温感，喷烟或加热后查视报警是否正确；

5）手动报警按钮，检查安装是否牢固，有无破损及丢失；

6)每次随机抽取不低于5%的手动报警按钮，进行模拟报警，对测试报警功能检查维护；

7)对楼层内各模块箱进行外观检查，外接线是否固定良好；

8)对联动控制柜上的按钮每次按10%的比例进行功能试验，控制功能正常。

9)对火灾报警控制柜、联动控制柜等进行清扫除尘。线路松动，应进行紧固。对自检、消音、复位功能检查维护，主电源与备用电源切换、报警检查维护。

2.1.2应急照明及疏散指示灯

对应急照明及疏散指示灯检查维护，确保正常可用。

1)每3个月进行一次备用电池亮灯（半个小时），使电池放电后再充电，延长电池寿命；

2）检查出口指示灯玻璃面板有无划伤或破裂现象；

3）出口指示灯电源指示灯是否亮，如不亮，应立即修理；

4）检查出口指示灯安装是否牢固；

5）针对检查中发现的缺陷取下来进行修复，再装回原位；

6）灯箱外壳及面板擦抹干净。

2.1.3灭火器

对灭火器检查维护，确保正常可用。

1)灭火器应设置在通风、干燥、清洁的地点，不得受到烈日的曝晒，不得接近热源或受剧烈振动。

2)灭火器悬挂地点的环境温度为-10℃~55℃。

3)灭火器设置地点应位置明显，便于取用，并且不影响安全疏散，推车式灭火器与其保护对象之间的通道应畅通无阻。

4)对灭火器要经常进行检查维护，检查内容为：

①喷筒是否畅通（如堵塞要及时疏通）；

②压力表指针是否在绿色区域（如在红色区域要检查原因，检查后要重新灌装）；

③零部件是否完整（有无松动、变形、锈蚀、损坏）；

④可见部位防腐层是否完好（轻度脱落要及时补好，明显腐蚀应送专业部门维修及进行耐压试验）；

⑤铅封是否完好（一经开放，必须按规定再行充装，并作密封试验，重新铅封）。

5)按时进行定期检查、保养：每一季度检查一次喷嘴和喷射管有否堵塞、腐蚀损坏，刚性连接式喷筒是否能将其轴线回转，并可在任意位置停留，推车式灭火器的行车机构是否灵活，有否检验标志。检查完后在灭火器检查卡上签字。

6)灭火器由消防部门认可的专业公司进行灌装。

2.1.4联动控制柜

对联动控制柜检查维护，确保正常可用。

1)控制柜上电源指示灯及各类开关检查维护，要求电源指示正常，开关处于开启或自动状态。

2)控制柜内部各电器触点检查维护，如有烧损，拆下后用砂纸打磨，要求触点完好、无松动。

3)检查各电器元件接线端子及端子排端子，用螺丝刀逐个紧固，各端子连接牢固、无烧损。

4)检查电源线、信号线，如有破损，用绝缘胶布包扎，如有老化更换。

5)用毛刷、皮老虎对控制柜内部进行除尘。

2.1.5气体灭火系统

对气体灭火系统检查维护，确保正常可用。

1)检查气瓶的称重装置或压力表指示，确保重量或压力正常。

2)检查维护执行元件电磁阀、瓶头阀、分配阀，阀门无泄露，动作灵敏。

3)检查维护气体控制箱模拟试验，报警、联动控制正常。

4)瓶体及管路表面除尘。

    - 2.2精密空调维保

2.2.1空调主机部分

对空调主机检查维护，确保空调主机正常可用。

1)检查空调主机系统高低压是否正常；

2)检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏；

3)检查压缩机运转电流是否正常；

4)检查压缩机运转声音是否正常；

5)检查压缩机的工作电压是否正常；

6)检查压缩机油位，颜色是否正常；

7)检查压缩机油压、油温是否正常；

8)检查相序保护器是否正常有无缺相；

9)检查空调主机各接线端子有无松动；

10)检查水流量保护开关工作是否正常；

11)检查电脑板、感温探头阻值是否正常；

12)检查空气开关是否正常；交流接触器、热保护器是否良好。

2.2.2风系统的检查

对风系统检查维护，确保风系统正常可用。

1)检查风机盘管出风的风量是否正常；

2)检查风机盘管回风滤网是否聚积灰尘；

3)检查出风温度是否正常。

2.2.3末端的检修

对空调末端检查维护，确保空气处理机、风机盘管等部件正常可用。

1)空气处理机、风机盘管的检查；

2)空气处理机、风机盘管的保养、加油；

3)检查调整皮带，清洗表冷器过滤器；

4)清理管路、除污；

5)空气处理机的清扫、除尘；

- 3.技术服务及项目验收要求

    - 3.1 项目实施地点

广东省深圳市

    - 3.2 项目工期要求

合同签订之日起至2026年12月31日。

    - 3.3 日常运维及进度要求

1）为确保甲方机器正常工作以提高工作效率及延长机器的使用寿命，乙方应每季度定期上门对机器进行全方位的保养巡检一次。

2）合同期内，若甲方机器在日常工作当中遇有故障，乙方接到通知后需免费上门检修，4小时之内到达现场检查故障。如遇特殊情况，经双方协商同意，乙方可在甲方同意的时间内到达现场修。

3）如遇不能现场维修的故障，乙方在不影响甲方正常工作的前提下取机返公司维修。

  - 4.其他要求

    - 4.1质量要求

1）乙方应严格遵守协议的技术质量规定，制定严格的质量安全措施。

2）由于乙方质量安全措施不力造成生产质量安全事故的责任，以及由此发生的费用和损失，由乙方承担。

3）乙方应采用先进、完善的项目管理方法进行项目的管理，保证项目的成功实施，确保进度、质量和成本。

4）乙方须进行质量监测，在项目实施过程中设置关键点进行质量评估。

5）乙方对项目实施过程中发现的缺陷或潜在的风险，应制定相应的纠正措施或预防措施，防止问题的发生。

6）为保证项目的正常运行，乙方提供项目执行跟踪和监控的具体措施，措施应包括项目状态月报制度、每月项目例会制度、阶段总结制度等。

7）乙方核查的数据必须符合配电设备现场实际情况，不得出现无关内容。

    - 4.2知识产权要求

为确保乙方向甲方提交的交付物符合法律、法规及招标文件约定，同时乙方提交的交付物不侵犯任何第三方的知识产权，需乙方就供应甲方之产品，做出以下承诺：

1）乙方所提供的交付物及服务等没有任何权利瑕疵，没有侵犯任何第三方权利。甲方在使用该产品或交付物的任何一部分时，免受第三方提出的任何侵犯其知识产权的权利主张。

2）甲方提供的资料、企业内部信息，所有权归甲方，甲方授权乙方为履行本合同服务的目的，在本合同范围内使用招标方提供的上述资料。甲方、乙方及第三方各自拥有在履行本合同之前已有作品的著作权及知识产权。

    - 4.3安全保密要求

1）乙方承诺遵守国家信息安全法律、法规和规章制度，履行维护信息安全的义务。

2）乙方承诺遵守甲方公司信息安全相关的规章制度及文件规定，及时传达贯彻需求方对信息安全管理的工作要求和部署。

3）乙方项目负责人为乙方信息安全第一责任人，对项目全过程的信息安全负责。乙方承诺按照需求方的要求，积极配合需求方认真抓好日常信息安全管理监督检查工作。

4）一旦判断可能发生或发生安全事件时，乙方必须立即向甲方相关专责报告，并按要求采取应急处置措施，保留有关原始记录，接受整改要求，落实整改措施。

5）发生安全事件后，甲方组织乙方开展事件调查处理工作，甲方有权要求乙方提供相关材料及配合工作，监督乙方按“四不放过”的原则，处理好安全事件。

6）乙方在服务期间，负有保护南方电网数字电网集团有限公司深圳分公司数据安全的义务和责任；负有保护所持有、接触的属于或涉及南方电网公司商业秘密的信息安全的义务和责任。

7）在现场服务过程中，乙方必须遵守招标方关于第三方人员管理规定要求；未经许可不得以任何方式对保密信息及工作成果进行复制、传播、泄漏、告知。

8）无论何种原因导致合同解除或终止，本项目约定下的保密条款、保密内容及相关的违约责任的约定仍然生效。保密期限为签订合同之后至永久，保密范围为项目所涉及的任何资料。

    - 4.4项目验收要求

乙方向甲方提交项目验收申请书，简述项目工作内容、完成情况等，并提交每个季度的运维报告。