## Sheet1
广蓄、阳蓄信通电源改造、监控故障处理、电池监控线更换工作量清单
工作内容：广蓄、阳蓄信通电源改造、监控故障处理、电池监控线更换
内容描述 | 广蓄新办公楼8楼弱电间未从UPS取电且未安装空开和机柜PDU，广蓄新办公楼电梯摄像头故障，因此要进行取电整改和摄像头故障维修，包含从8楼敷设电源线至2楼通信机房电源室UPS配电柜、8楼配电箱加装、空开和机柜PDU安装、蓄电池采集器采集线更换、摄像头网线的拆除与安装。阳蓄3号楼1楼、5楼、6楼弱电间及大会议室、阳蓄开关站1楼强电间未安装配电箱和空开，阳蓄厂房6楼电源竖井现有空开数量不足，需要加装8个空开。故需要对上述地点进行改造，包括配电箱、空开和机柜PDU安装、墙面至机柜电源线敷设。
工作量清单
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 税率 | 合计(含税) | 备注
一 | 工程服务
1 | 配电箱、空开安装 | 6 | 项 |  |  |  | 阳蓄3号楼1楼、5楼、6楼弱电间及大会议室、阳蓄开关站1楼强电间明装配电箱安装，配电箱空开及漏电保护加装，厂房6楼电源竖井空开安装。广蓄新办公楼8楼弱电间配电箱安装，配电箱空开及漏电保护加装。共包括6个明装配电箱的安装和相应的空开、漏电保护加装。
2 | 机柜PDU安装 | 5 | 项 |  |  |  | 阳蓄3号楼1楼、5楼、6楼弱电间配电箱各加装1个机柜PDU、广蓄新办公楼8楼弱电间配电箱加装2个机柜PDU。共包括5处机柜PDU安装与上电测试。
3 | 双电源自动转换开关安装 | 1 | 项 |  |  |  | 阳蓄3号楼大会议室配电箱加装一个双电源自动转换开关安装。
4 | 电源线套管敷设 | 270 | 米 |  |  |  | 阳蓄3号楼1楼、5楼、6楼弱电间及大会议室、阳蓄开关站1楼强电间、厂房6楼电源竖井墙面至机柜套管敷设电源线。广蓄新办公楼8楼弱电间配电箱敷设电源线至2楼通信机房电源室UPS配电柜。共包含3*4平方电源线220米，3*6平方电源敷设50米
5 | 蓄电池采集器采集线更换及套管 | 1 | 项 |  |  |  | 广蓄2楼通信机房电源室蓄电池采集器采集线更换及套管（1套蓄电池，线缆长度约30米），包含线缆标签标识、电池接线处压线鼻子。
6 | 电梯摄像头网线的拆除与安装 | 1 | 项 |  |  |  | 广蓄新办公楼电梯更换两台电梯摄像网线（从电梯机房至摄像头侧），拆除旧的网线更换新网线（长度约70米，6类带屏蔽网线）
7 | 室外监控网线的拆除与安装 | 1 | 项 |  |  |  | 广蓄E、F楼室外监控的旧网线拆除，更换套管敷设新网线长度80米（6类带屏蔽网线）。高处作业涉及到用升降车处理。
二 | 材料
1 | 明装配电箱 | 5 | 个 |  |  |  | 12位明装配电箱
2 | 明装配电箱 | 1 | 个 |  |  |  | 8位明装配电箱
3 | 电源线（含套管） | 220 | 米 |  |  |  | 线缆规格3*4平方
4 | 电源线（含套管） | 50 | 米 |  |  |  | 线缆规格3*6平方
5 | PDU机柜插座 | 5 | 个
6 | 漏电保护开关 | 9 | 个
7 | 空气开关 | 32 | 个
8 | 6类带屏蔽网线 | 150 | 米
9 | 双电源自动转换开关 | 1 | 个
10 | 蓄电池采集器采集线套管 | 30 | 米
合计：
总计：
维护方 | 维护单位：
纳税人识号：
| 联系人： |  |  | 联系电话：
| 开户银行名称： |  |  | 帐号：