## 问题质询
南方电网公司2026年电网基建工程第五批施工公开招标项目澄清问题回复
序号 | 问题内容 | 类型 | 范围内容 | 回复内容
1 | 招标文件《66_报价书格式（适用标的6-1）_标的6-海南儋州CZ2与CZ3海上风电二期项目》中要求海南儋州CZ2与CZ3海上风电二期项目接入系统配套工程（超高压公司部分）施工按工程量清单进行报价，招标文件只提供了工程量清单，未提供工程量清单报价表，请问对工程量清单报价表有无格式要求？若有，能否提供模板？ | 商务 | 标的6 | 补充附件2：海南儋州CZ2与CZ3海上风电二期项目接入系统配套工程（超高压公司部分）施工报价表
2 | 1、为避免损伤电缆，电缆进出隧道需搭设棚架、电缆在隧道中敷设需搭设工作平台，该部分是否按实结算？ 2、电缆隧道工程是否为清单计价？ 3、施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，临时施工道路的青苗赔偿， 送电线路通道林木砍伐（含砍伐、修枝、运输和垃圾清理），永久占地和临时占地的复垦复绿（含评估、赔偿和手续）， 交通疏解（含设计方案编制及实施） ，信号塔迁移 ，临时施工道路、施工临时占用地恢复等工作是否由中标单位负责？是否计入正式合同价，结算是否按项目实际发生的费用（经发包人确认）结算？ 4、对侧科北站220KV间隔改造工程中产生的厂家调试和技术服务等费用是否由中标单位负责？是否计入正式合同价，结算是否按项目实际发生的费用（经发包人确认）结算？ 5、依据设计说明隧道部分土建均包含电缆支架，不新建。则工作井部分需要补充的支架工程量如何计算？正式合同价考虑还是按实结算？ 6、隧道工程无新建隧道，如电缆敷设过程中因敷设原因需拆除和重新补回防火墙如何计算费用？ 7、隧道部分是否存在零星土建工作？ 8、隧道部分如存在暂不具备通风的条件而导致的柴油机临时发电通风等费用如何计算？ 9、电缆线路部分有接地扁铜工作5600米，因近期铜价波动较大，正式合同价中铜价是否依据最新市场价进行定价？ 10、该工程是否所有盖板为甲供？ 11、站内光缆是否有需要破路面、挖沟、回填的区段 ？ 12、所有穿墙、穿楼板、穿屏柜的线缆孔洞是否需要做防火封堵？工程量如何计算？ 13、是否需要与对端站（调度中心、集控站等）进行全程端到端的联调？联调内容包括哪些（语音、数据、速率、保护通道）？ 14、光缆接续的工艺要求：是冷接还是熔接？ 15、项目信息清单中建造规模和设计说明书中已明确无新建隧道或土建施工，但在采购范围中电缆线路部分包括隧道挖填，路面修复等土建内容，请确认是否含有新建土建内容。 | 通用技术 | 标的4 | 1、相关措施已包含在安全文明措施费中，投标单位自行考虑。 2、是，按清单计价 3、由总包单位负责，按暂估价计入正式合同价中，结算执行合同约定 4、按暂估价计入正式合同价中，结算执行合同约定 5、以批复施工图为准，按图计算 6、以批复施工图为准 7、以批复施工图为准 8、如有发生合同外委托，实施后按工程量签证 9、执行合同约定 10、甲供以正式合同价的甲供物资清单为准 11、以批复施工图为准 12、以批复施工图为准，按图计算 13、执行国家行业及南网相关技术标准及规程 14、以批复施工图为准 15、以批复施工图为准
3 | 1、招标文件P2，标的1中最高限价无安全文明施工费，但在P293中含有安全文明施工费，请问限价是以哪一个为准，是否含有安全文明施工费。 | 通用技术 | 标的1 | 以无安全文明施工费为准，补充报价表格式详见附件3：标的1报价表格式
4 | 1．标的3中，附件C-图纸。仅提供了8个工作井图纸，与隧道总平图中工作井数量不一致，请明确井数量并提供相应图纸。 2．标的3中，附件C-图纸。仅提供工作井建筑图，请问能否提供工作井围护及主体结构相关图纸。 3．标的3中，附件C-图纸隧道总平面图说明显示3、6、10#井为盾构始发井，1、12#井为盾构吊出井。根据“附件A-项目信息清单-奥林220千伏出线工程二期隧道土建部分施工（标段一）”显示标段施工范围从接驳棠下站接收井1号井起（含）至6号井（不含）止。标段一仅一个盾构始发井，请问能否增加工作井作为始发井，以及根据工期情况增加盾构接收井。 | 通用技术 | 标的3 | 1.具体工程量以批复施工图为准。 2.相关图纸见招标文件附件。 3.具体工程量以批复施工图为准。
5 | 标的3 获奖情况：“注:以上获奖情况有效期两年（从获奖发文之日起计）”。 问题：结合隧道工程建设特点，一般建设周期较长，要求“获奖情况有效期两年”跨度较短。是否可参照工程业绩周期要求，隧道类项目获奖情况有效期为五年。 建议：“注:以上获奖情况有效期两年（从获奖发文之日起计）”调整为“注:以上获奖情况有效期五年（从获奖发文之日起计）”。 | 商务 | 标的3 | 获奖情况按照招标文件要求执行
6 | 海南儋州CZ2与CZ3海上风电二期项目接入系统配套工程施工标1未见工程量清单，请提供工程量清单。 | 商务 | 标的6 | 补充附件2：海南儋州CZ2与CZ3海上风电二期项目接入系统配套工程（超高压公司部分）施工报价表
7 | 标的1和标的3中关于：获奖情况：“注:以上获奖情况有效期两年（从获奖发文之日起计）”。问题：结合隧道工程建设特点，一般建设周期较长，要求“获奖情况有效期两年”跨度较短，并且国家优质工程奖、鲁班奖、詹天佑奖这些国家级奖项本期评奖为2024年-2026年度，距离上期评奖有效期已超过两年，根据同期隧道类项目获奖情况有效期为五年。建议：“注:以上获奖情况有效期两年（从获奖发文之日起计）”调整为“注:以上获奖情况有效期五年（从获奖发文之日起计）”。 | 商务 | 标的1 | 获奖情况按照招标文件要求执行
8 | 奥林220千伏出线工程二期隧道土建部分施工（1）缺少地勘报告；（2）缺少工作井围护结构图纸，初步设计说明书中的围护结构形式是否可作为依据 | 通用技术 | 标的3 | 1.不提供。 2.相关图纸见招标文件附件。
9 | 请问工程量清单从哪里导出，我方下载的招标文件中附件A 中无奥林220千伏出线工程二期隧道土建部分施工详细工程量清单，请补充 | 商务 | 标的3 | 本标的为初设招标，无工程量清单。具体工程量以批复施工图为准。
10 | 因为标的3为两个标段，封面只有一个，请问标段名称是否可写为奥林220千伏出线工程二期隧道土建部分施工 | 商务 | 标的3 | 标段名称：奥林220千伏出线工程二期隧道土建部分施工（标段一）；奥林220千伏出线工程二期隧道土建部分施工（标段二）。
11 | 1、招标文件第258页：附表 5、拟派本标段【标段名称】项目经理（项目负责人）情况一览表、附表 6、投入本工程【标段名称】主要项目团队（施工团队）一览表，两个附表中要求的“近年来的主要工作业绩”请问是否都是执行招标文件第47页的标准，“近年”要求是5年？ 请问附表5后是否需要附项目经理业绩证明材料？ 2、招标文件P251格式：施工承诺书及交纳采购代理服务费承诺书中（项目名称），请问这里要求填的的项目名称是填写招标文件第2页表格里的对应的“标段名称”吗？ 3、招标文件P237银行保函中需要填写的招标编号是否是招标公告中的采购编号（采购编号：CG2700022002307349）？ 4、招标文件P41标的3 施工单位资格业绩要求为近五年，获奖情况中“注:以上获奖情况有效期两年（从获奖发文之日起计）”。结合隧道工程建设周期较长，获奖有效期两年时间较短。是否可参照工程业绩要求改为近五年。 5、报价标部分招文中未提供清单文件，请问是否可以提供，还是按照招标文件P292、294-295报价书格式直接填写下浮率即可。 | 商务 | 标的3 | 1.项目负责人及团队相关业绩没有时间要求；项目经理的业绩证明材料是否提供由投标人自行决定。 2.项目名称：南方电网公司2026年电网基建工程第五批施工公开招标项目。 3.采购编号：CG2700022002307349。 4.获奖情况按照招标文件要求执行。 5.按报价书格式进行报价，按投标下浮率、投标报价填报。
12 | 1、招标资料中未找到盾构机配置数量及型号要求，请问招标单位是否有具体要求，如无要求，是否施工单位根据给定工期要求自行考虑即可？ 2、设计文件中无指导性施工进度图，请问是否以招标文件中给定的总工期，投标人自行合理安排各工序进度工期？ 3、隧道总平面图说明中写明“本工程3、6、10#工作井为盾构始发井，1、12#工作井为盾构吊出井，2、4、8、11#为骑马井，其余为盾构过井。”，请问投标单位在编制投标文件过程中，盾构始发与接收井口的选择是否只能按图纸说明中的给定井口进行，是否可以根据井口的尺寸与工序优化的角度自行选择？ 4、标的3附件图纸仅提供了8个工作井图纸，与隧道总平图中工作井数量不一致，请明确井数量或提供相应图纸。 | 通用技术 | 标的3 | 1、请自行考虑。 2、请自行考虑。 3、本标的为初设招标，具体工程量以批复施工图为准。 4、相关图纸见招标文件附件。
13 | 1、现投标人建设场地清理费为代赔代付模式，根据《贵州电网有限责任公司基建输配电线路工程建设场地征用及清理补偿工作管理手册（2023 版）》，4.建设场地征用及清理补偿费用拨付及控制，（2）施工单位按当地政府标准补偿的费用采用“总价控制，据实结算”模式进行管控及拨付。现请澄清：上述“总价控制”是指招标文件‘其中：输电线路工程建设场地征用及清理赔偿费’的固定限价，还是指审定施工图预算中“建设场地征用及清理赔偿费”的子项（如：征地、砍树、青苗赔偿等）限价，若是后者，请招标人提供“建设场地征用及清理赔偿费”的子项明细。 2、输电线路工程建设场地征用及清理赔偿费中除建设场地征用费、林木补偿费、青苗赔偿费以外，是否包含施工场地租用费、迁移补偿费、运输道路补偿费。 3、机械化施工段中发生的临时道路砍伐、道路修复、青苗等是否包含在“输电线路工程建设场地征用及清理赔偿费”中。 4、输电线路工程建设场地征用及清理赔偿费，是否包含在最高投标限价内，且该费用是否为不可竞争性费用？若为不可竞争性费用，其计取方式是否需严格按招标文件列明标准执行，不得调整或浮动？ | 通用技术 | 标的5 | 1、“总价控制”的总价是指招标文件中列明的单项工程“输电线路工程建设场地征用及清理赔偿费”固定限价，详见招标文件附件A-项目信息清单-2026年第五批施工中“报价表”备注栏。 2、3、输电线路工程承包人“代赔代付”的建设场地征用及清理赔偿费包含范围严格执行招标文件“附件B-招标文件3.2条款及合同文本条款差异说明-2026年第五批施工”中关于承包范围及报价编制原则相关规定。 4、输电线路工程承包人“代赔代付”的建设场地征用及清理赔偿费已包含在最高投标限价内，请投标人严格按照招标文件附件A-项目信息清单-2026年第五批施工中“报价表”备注栏金额进行报价。
14 | 根据《附件A-项目信息清单》“项目名称：500千伏关岭变220千伏送出工程施工-二次配套完善工程-建设规模为本工程在关岭变、八河变配置相应光纤设备”。但提供的技术资料《主要设备材料清册》涉及八河变侧站端二次设备调试费，请问八河变侧站端二次设备调试费在本次招标范围吗？ | 通用技术 | 标的5 | 设备调试费在本次招标范围，本工程无新增二次设备，但涉及到原有二次设备调试费属施工单位范围。
15 | 提问：初步设计阶段隧道路径总平面图及隧道总平面图中，均未见用地红线，需明确 | 通用技术 | 标的3 | 不提供。
16 | 1.请明确海南儋州CZ2与CZ3海上风电二期项目接入系统配套工程（超高压公司部分）施工部分是否需提供施工报价明细表，若需，招标资料中未见“（超高压公司部分）施工报价表”格式，请核实补充。 2.海南儋州CZ2与CZ3海上风电二期项目接入系统配套工程施工标1招标文件附件中“40-BA12121C-A01 500kV儋州变电站-初设说明书-收口版20260322.pdf”中多次提及“新盈站”，请核实是否正确。 3.海南儋州CZ2与CZ3海上风电二期项目接入系统配套工程施工标1招标文件附件中《40-BA12121C-A01 500kV儋州变电站-初设说明书-收口版20260322》 P170及A03 图纸-儋州变电站中《40-BA12121C-A03-Z0102A-站址总平面布置图（带地形）》中注明：总用地面积6.627 hm²（99.405 亩），与附件 A《项目信息清单 - 海南儋州 CZ2 与 CZ3 海上风电二期项目接入系统配套工程施工标 I》中描述：总用地面积 6.627 公顷（90.405 亩）描述不一致，请问以哪个为准。 4.附件A-项目信息清单-海南儋州CZ2与CZ3海上风电二期项目接入系统配套工程施工标I中《海南儋州 CZ2 与 CZ3 海上风电二期项目接入系统配套工程危大工程清单 V1》编制范围为接入系统全部配套工程，并非单独对应施工标I。请提供海南儋州CZ2与CZ3海上风电二期项目接入系统配套工程施工标I危大工程清单。 5.设计图纸中未见500kV儋州变电站10kV临时施工电源设计说明书、500kV儋州变电站新建工程外引电源设计说明书，请提供。 | 通用技术 | 标的6 | 1.补充附件2：海南儋州CZ2与CZ3海上风电二期项目接入系统配套工程（超高压公司部分）施工报价表。 2.新盈是指初设确定的站址为新盈站址。 3.以6.627公顷（99.405亩）为准。 4.海南儋州CZ2与CZ3海上风电二期项目接入系统配套工程施工标I危大工程清单详见附录C文件夹中“儋州——南网危大清单表”；附件A-项目信息清单-海南儋州CZ2与CZ3海上风电二期项目接入系统配套工程施工标I中《海南儋州 CZ2 与 CZ3 海上风电二期项目接入系统配套工程危大工程清单 V1》为海南儋州CZ2与CZ3海上风电二期项目接入系统配套工程施工标II的危大工程清单。 5.补充附件4：500kV儋州变电站新建工程外引电源设计说明书，500kV儋州变电站10kV临时施工电源设计说明书。
17 | 1.《40-SA17611C-A0101说明书及附图》 1.3工程概况、10.1杆塔设计主要原则中未见杆塔数量及杆塔明细，请提供各单项工程杆塔数量、杆塔类型（耐张/直线）。 2.《40-SA17611C-A0101说明书及附图》 1.8主要技术经济指标中1.8-2 新建 CZ2（西场区）陆上集控站～儋州站、1.8-3 新建 CZ3（西场区）陆上集控站～儋州站、1.8-4 儋州站π接昌化～福山线路工程、1.8-5 儋州站π接昌江核电二期～福山线路工程均未见避雷线、地线、光缆重量及公里指标，请提供相关数据。 | 通用技术 | 标的6 | 1.详见《40-SA17611C-A0101说明书及附图》中表1.8中第9行、10行和11行数据。 2.避雷线、地线、光缆数量及公里指标非主要工程量，请投标人根据路径长度自行测算。
18 | 商务： 1、招标文件P41页商务评分标准3施工单位业绩，根据近5年完成同类工程业绩(中标通知书(或合同)和竣工验收报告)，注:同类工程指隧道工程，或包含隧道土建的其他工程。 请问能否明确近五年从哪月哪日开始？ 2、招标文件P234页授权委托书落款处委托代理人签字盖章是否可委托代理人亲笔签名后将原件扫描到电子投标文件？ 报价： 一：（三）报价书格式中，表格最后一项内容：“报价要求：请投标人根据《附件B-招标文件3.2条款及合同文本条款差异说明》及招标文件其他要求，结合自身情况合理报价及提供相应材料。” 请明确“提供相应材料”指哪些材料，初步设计招标项目是否不需要提供？ 二：在供应链统一服务平台上下载的招标文件中，未找到电子版工程量清单，请明确各标的有无电子工程量清单？如有，请告知下载方式。 | 商务 | 标的3 | 1.竣工验收时间在投标截止日前5年内。 2.可以 3.按报价书格式进行报价，投标人可根据实际情况自行补充其他材料。 4.本标的为初设招标，无工程量清单。具体工程量以批复施工图为准。
19 | 商务： 1、招标文件P41页商务评分标准3施工单位业绩，根据近5年完成同类工程业绩(中标通知书(或合同)和竣工验收报告)，注:同类工程指隧道工程，或包含隧道土建的其他工程。 请问能否明确近五年从哪月哪日开始？ 2、招标文件P234页授权委托书落款处委托代理人签字盖章是否可委托代理人亲笔签名后将原件扫描到电子投标文件？ 报价： 一：（三）报价书格式中，表格最后一项内容：“报价要求：请投标人根据《附件B-招标文件3.2条款及合同文本条款差异说明》及招标文件其他要求，结合自身情况合理报价及提供相应材料。” 请明确“提供相应材料”指哪些材料，初步设计招标项目是否不需要提供？ 二：在供应链统一服务平台上下载的招标文件中，未找到电子版工程量清单，请明确各标的有无电子工程量清单？如有，请告知下载方式。 | 商务 | 标的1 | 1.竣工验收时间在投标截止日前5年内。 2.可以 3.按报价书格式进行报价，投标人可根据实际情况自行补充其他材料。 4.本标的为初设招标，无工程量清单。
20 | 招标文件P41获奖情况（标的 1、标的 3）：投标人作为施工单位承接的同类工程获奖：1.获国家优质工程金奖、詹天佑特等奖、鲁班奖每项加5分；2.获得国家优质工程奖、詹天佑奖、安装之星每项加4分；省部级奖项以及其他相当级别奖项，一等奖及以上(或金奖)每项加4分，二等奖(或银奖)每项加2.5分，三等奖(或铜奖)及以下每项加1.5分，未区分等级的奖项按2.5分计；3.获得省级行业协会的奖项，每项加1分。注:以上获奖情况有效期两年(从获奖发文之日起计)，同一工程按最高奖项计分，本项得分最高不超过20分。(奖项颁发详见注2)注：同类工程指隧道工程，或包含隧道土建的其他工程。注2：④省部级的奖项指由省部级单位或部门(如中电建协、省部级协会或单位、中国南方电网有限责任公司、国家电网公司等)颁发的优质工程奖项(如中国电力优质工程奖)；省级行业协会的奖项指各省或直辖市的电力行业协会颁发的优质工程奖。 问1：招标文件要求，从获奖发文之日起计获奖情况有效期两年，但近两年国家优质工程金奖、国家优质工程奖、詹天佑特等奖、詹天佑奖、鲁班奖、安装之星均无新发奖项。①国家优质工程奖最新评选日期为：中国施工企业管理协会2023年12月9日发布中施企协字[2023]124 号《关于表彰2022-2023年度国家优质工程奖的决定》，而中国施工企业管理协会2025年9月29日发布的中施企协字[2025]79号《关于开展2024-2026年度中国施工企业管理协会国家优质工程奖评选工作的通知》，至今未出表彰结果，故国家优质工程奖以及国家优质工程金奖无满足招标文件要求有效期两年的奖项；②詹天佑奖最新评选日期为：中国土木工程学会2023年12月发布中土学（2024）6号《关于颁发第二十届中国土木工程詹天佑奖的决定》，按照党政机关公文处理工作条例中办发〔2012〕14号文件表述：成文日期署会议通过或者发文机关负责人签发的日期。联合行文时署最后签发机关负责人签发的日期。招标文件要求为获奖发文之日起计，在落款时间在2024 年5月前的文件均不认可为满足招标文件时间要求的奖项，在实际应用中江西省《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第五十三条“奖项证明时间，提供文件的，按照文件落款时间为准；提供证书的，按照证书落款时间为准；文件和证书都提供的，按照文件落款时间为准”，并且中国土木工程学会2025年9月发布《关于推荐和申报第二十一届中国土木工程学会中国土木工程詹天佑奖参选工程的通知》，至今未出表彰结果，故詹天佑奖以及詹天佑特等奖无满足招标文件要求有效期两年的奖项；③中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）最新评选日期为：中国建筑业协会2023年12月11 日发布的建协〔2023〕51号《关于颁发2022～2023年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）的决定》，而中国建筑业协会2025年6月30日发布的建协〔2025〕31号《关于开展2024-2026 年度中国建筑业协会中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）评选工作的通知》，至今未出表彰结果，中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）无满足招标文件要求有效期两年的奖项；④中国安装工程优质奖（中国安装之星）最新评选日期为：中国安装协会2023年12月25日发布《关于公布2023-2024年度第一批中国安装工程优质奖（中国安装之星）入选名单的通知》，而中国安装协会2024年1月30日发布的中安协〔2024〕3号《关于开展2023-2024年度第二批中国安装工程优质奖（中国安装之星）评选活动的通知》，至今未出表彰结果，中国安装工程优质奖（中国安装之星）无满足招标文件要求有效期两年的奖项；综上，国家优质工程金奖、詹天佑特等奖、鲁班奖，国家优质工程奖、詹天佑奖，安装之星均无满足招标文件要求有效期两年的获奖，此条款为无效条款。建议将“获奖情况有效期两年”修改为“获奖情况有效期五年”。 | 商务 | 南方电网公司2026年电网基建工程第五批施工公开招标项目 | 获奖情况按照招标文件要求执行
21 | 1、请问投标文件格式中，不需要的内容是否不需要保留，如工程业绩中适用于标的2、4、5、6的表格可以删除。 2、请问标的3的两个标段是否可以用同一套管理人员？ | 商务 | 标的3 | 1.可以 2.标的3内可以配置相同人员，项目经理配置涉及中标推荐，具体内容详见中标推荐原则。
22 | 1.明挖段位于高压线塔旁，支护采用12m钢板桩支付，施工的安全距离及期间振动是否会对220KV高压线塔产生影响？是否需要做安全评估？因无详勘无法判定钢板桩是否需要入岩？ 2.顶管接受井与顶管不垂直，盾构机头无法整体出洞，是否考虑需在洞内有限空间内拆除？ 3.工作及接收井进入岩层，因市内禁止爆破，需采用非常规工艺，为避免采用液压破碎锤对周边高压线基础及房屋的振动影响，是否需要明确破岩的方法？ | 通用技术 | 标的1 | 1.临近铁塔施工存在地层扰动等影响，应进行安全评估。 2.顶管机头应考虑在有限空间内拆除。 3.不应采用爆破方式，顶管应选用具备破岩能力的硬岩顶管机，所用的顶管机具及刀盘应组织专家进行适应性评审。
23 | 1.隧道段设计竖井需设置临时场地用于材料、土方及设备的堆放，后续恢复是否需设计考虑？ 2.需提供隧道段平面的地下综合管网的图纸，避免与市政管线过近或交叉 3.缺乏地勘资料，无判断盾构机的选型，后续报价是否能调整? | 通用技术 | 标的3 | 1.按照招标文件相关要求。 2.本标的为初设招标，具体工程量以批复施工图为准。 3.按照招标文件相关要求。
24 | 招标公告中“2.项目改了和招标范围”中给出各标的计划工期日历天较计划开竣工日期计算的日历天少1天，请问以哪个为准。 | 通用技术 | 标的1 | 以计划开工、竣工时间为准。
25 | 1、招标图纸只有工作井及竖井建筑图，能否提供1~5#工作井及1#竖井围护结构及主体结构图； 2、招标图纸中没有地勘资料，能否提供本标段地勘资料； 3、本标段3#工作井以及标段二6#工作井均为盾构始发井，标段一1#工作井~3#工作井盾构区间、3#工作井~6#工作井盾构区间是否均从3#工作井盾构始发？ | 通用技术 | 标的1 | 1、本标的内仅一个新建工井，图纸内名称为始发井，已包含建筑、结构、基坑支护内容。图纸内涉及棠琶5#井为其他项目中已建设完成的工作井，无基坑支护内容。 2、初设阶段所用地勘资料参考周边铁塔和已建隧道，未单独为隧道项目布置勘察孔。施工图阶段会完成全线地勘。 3、投标人自行考虑。
26 | 招标文件P41获奖情况（标的 1、标的 3）：投标人作为施工单位承接的同类工程获奖：1.获国家优质工程金奖、詹天佑特等奖、鲁班奖每项加5分；2.获得国家优质工程奖、詹天佑奖、安装之星每项加4分；省部级奖项以及其他相当级别奖项，一等奖及以上(或金奖)每项加4分，二等奖(或银奖)每项加2.5分，三等奖(或铜奖)及以下每项加1.5分，未区分等级的奖项按2.5分计；3.获得省级行业协会的奖项，每项加1分。注:以上获奖情况有效期两年(从获奖发文之日起计)，同一工程按最高奖项计分，本项得分最高不超过20分。(奖项颁发详见注2)注：同类工程指隧道工程，或包含隧道土建的其他工程。注2：④省部级的奖项指由省部级单位或部门(如中电建协、省部级协会或单位、中国南方电网有限责任公司、国家电网公司等)颁发的优质工程奖项(如中国电力优质工程奖)；省级行业协会的奖项指各省或直辖市的电力行业协会颁发的优质工程奖。问1：招标文件要求，从获奖发文之日起计获奖情况有效期两年，但近两年国家优质工程金奖、国家优质工程奖、詹天佑特等奖、詹天佑奖、鲁班奖、安装之星均无新发奖项。①国家优质工程奖最新评选日期为：中国施工企业管理协会2023年12月9日发布中施企协字[2023]124 号《关于表彰2022-2023年度国家优质工程奖的决定》，而中国施工企业管理协会2025年9月29日发布的中施企协字[2025]79号《关于开展2024-2026年度中国施工企业管理协会国家优质工程奖评选工作的通知》，至今未出表彰结果，故国家优质工程奖以及国家优质工程金奖无满足招标文件要求有效期两年的奖项；②詹天佑奖最新评选日期为：中国土木工程学会2023年12月发布中土学（2024）6号《关于颁发第二十届中国土木工程詹天佑奖的决定》，按照党政机关公文处理工作条例中办发〔2012〕14号文件表述：成文日期署会议通过或者发文机关负责人签发的日期。联合行文时署最后签发机关负责人签发的日期。招标文件要求为获奖发文之日起计，在落款时间在2024 年5月前的文件均不认可为满足招标文件时间要求的奖项，在实际应用中江西省《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第五十三条“奖项证明时间，提供文件的，按照文件落款时间为准；提供证书的，按照证书落款时间为准；文件和证书都提供的，按照文件落款时间为准”，并且中国土木工程学会2025年9月发布《关于推荐和申报第二十一届中国土木工程学会中国土木工程詹天佑奖参选工程的通知》，至今未出表彰结果，故詹天佑奖以及詹天佑特等奖无满足招标文件要求有效期两年的奖项；③中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）最新评选日期为：中国建筑业协会2023年12月11 日发布的建协〔2023〕51号《关于颁发2022～2023年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）的决定》，而中国建筑业协会2025年6月30日发布的建协〔2025〕31号《关于开展2024-2026 年度中国建筑业协会中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）评选工作的通知》，至今未出表彰结果，中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）无满足招标文件要求有效期两年的奖项；④中国安装工程优质奖（中国安装之星）最新评选日期为：中国安装协会2023年12月25日发布《关于公布2023-2024年度第一批中国安装工程优质奖（中国安装之星）入选名单的通知》，而中国安装协会2024年1月30日发布的中安协〔2024〕3号《关于开展2023-2024年度第二批中国安装工程优质奖（中国安装之星）评选活动的通知》，至今未出表彰结果，中国安装工程优质奖（中国安装之星）无满足招标文件要求有效期两年的奖项；综上，国家优质工程金奖、詹天佑特等奖、鲁班奖，国家优质工程奖、詹天佑奖，安装之星均无满足招标文件要求有效期两年的获奖，此条款为无效条款。建议将“获奖情况有效期两年”修改为“获奖情况有效期五年”。 问2：招标文件P41要求，同类工程指隧道工程，或包含隧道土建的其他工程。但是招标文件P48注2④却要求“省部级的奖项指由省部级单位或部门(如中电建协、省部级协会或单位、中国南方电网有限责任公司、国家电网公司等)颁发的优质工程奖项(如中国电力优质工程奖)；省级行业协会的奖项指各省或直辖市的电力行业协会颁发的优质工程奖”。获奖情况要求的工程类型，前后出现矛盾，建议针对标的 1、标的 3的注2④修改为“省部级的奖项指由省部级单位或部门或协会颁发的优质工程奖项（隧道工程，或包含隧道土建的其他工程）；省级行业协会的奖项指各省或直辖市的行业协会颁发的优质工程奖（隧道工程，或包含隧道土建的其他工程）”。 问3：如我方提供同类工程的获奖证书，该同类工程的工程内容包含隧道工程，或包含隧道土建的其他工程，我方需要提供中标通知书，合同协议书，竣工验收证明，图纸等能证明相关工程含隧道即可。 问4：标的1实际施工内容为顶管施工的电力隧道，顶管工程是否可以认定为隧道土建的其他工程？ 问5：基建承包商扣分情况需要投标人提供证明材料吗？还是以评标委员会自己查询为准。 问6：投标人下载招文的时锁定了一个项目经理，这个项目经理是否要和投标的项目经理一致？因为下载招文不知道招文对项目经理具体要求，项目经理不一定满足招标文件条件要求，如果需要一致，报名时选择的项目经理如何更换 | 商务 | 南方电网公司2026年电网基建工程第五批施工公开招标项目 | 1.获奖情况按照招标文件要求执行。 2.获奖情况按照招标文件要求执行。 3.请根据招标文件要求自行提供。 4.可以。 5.基建承包商扣分情况不需要投标人提供证明材料。 6.以投标文件中提供的项目经理为准。
27 | 问题1：招标文件第41页详细评审分项要素序号3施工单位业绩要求提供“近5年完成同类工程业绩”请问完成时间是以中标通知书或合同上的竣工时间为准，还是以竣工验收报告中的竣工时间为准？ 问题2：招标文件第41页详细评审分项要素序号5获奖情况中备注“以上获奖情况有效期两年(从获奖发文之日起计)”，获奖年份是不是指投标截止时间往前推2年的获奖发文时间？ 问题3：招标文件第13页3.7.3投标文件签字或盖章要求提到“需要进行法定代表人或其授权委托人签字或加盖投标人公章的，应先按格式要求办理后扫描上传。”，是否是指法定代表人或授权委托人不要办理个人电子签章，只需要线下打印出来，完成签字或盖章后，扫描上传即可？ 问题4：招标文件第13页3.7.4投标文件编制要求“投标文件为含电子签章的加密电子投标文件:商务文件、技术文件、投标函及报价书各分别为1套”。拿标的3举例，如若同时要参与同一个标的的两个标段投标，是否需要做2套标书，每个标段的项目名称应该怎么填写？ 问题5：招标文件第257页《拟派本标段项目经理情况一览表》的“项目经理（项目负责人）级别”是指？ 问题6：请招标人明确奥林220千伏出线工程二期隧道土建部分施工（标段一）、奥林220千伏出线工程二期隧道土建部分施工（标段二）的预付款比例。 问题7：请招标人明确奥林220千伏出线工程二期隧道土建部分施工（标段一）、奥林220千伏出线工程二期隧道土建部分施工（标段二）的进度款支付方式选择季度结算、工程量形象进度（里程碑）结算、月度付款的哪一种。 问题8：本项目付款方式包括电汇、汇票、支票、票据和双方认可的其他支付方式，请招标人明确其中的汇票方式为银行承兑汇票还是商业承兑汇票。 问题9：请招标人明确本项目工程进度款和工程人工费用是否为月度结算支付，以及过程支付比例。 问题10：招标文件P29”投标下浮率=[1－（投标报价-安全文明施工费-暂估价-其他非竞争性费用）/（最高投标限价-安全文明施工费-暂估价-其他非竞争性费用）]×100%。安全文明施工费、暂估价（如有）等非竞争性费用需按最高投标限价公布的金额计列，否则按未实质性响应招标文件做否决投标处理。"而招标文件P295"标的3：只公布了最高投标限价，未公布安全文明、暂估价、其他非竞争性费用"，请招标明示标的3的安全文明、暂估价、其他非竞争性费具体金额。 问题11：招标人是否可以提供概算清单？ 问题12：附件B-招标文件3.2条款及合同文本条款差异说明第7款 永久设备、材料和工艺 7.9发包人提供的材料和工程设备包括：【详见合同附件九】招标文件中附件九 甲供设备材料明细表为空表，请招标人明确具体的甲供设备材料？ | 商务 | 标的3 | 1.竣工验收时间在投标截止日前5年内。 2.是。 3.可以。 4.标的名称：标的3标标段名称：奥林220千伏出线工程二期隧道土建部分施工（标段一）；奥林220千伏出线工程二期隧道土建部分施工（标段二）。 5.详见招标文件专用资格中每个标的对项目经理（项目负责人）的要求。 6.详见合同文本、附件B。 7.详见合同文本、附件B。 8.详见合同文本、附件B。 9.详见合同文本、附件B。 10.详见各标段报价表要求。 11.详见招标文件附件要求。本标的为初设招标，具体工程量以批复施工图为准。 12.详见招标文件附件要求。
28 | 提疑-奥林220千伏出线工程二期隧道土建部分-标的3(技术) 问题1：请招标人提供完整的招标图纸。 问题2：请招标人明确本项目最高投标限价是否包含线缆工程、变电工程。 | 通用技术 | 标的3 | 1.相关图纸见招标文件附件。 2.具体招标范围见招标文件附件。
29 | 1.标段二划分6#~10#；缺9#、10#工作井建筑图，请核实。 | 通用技术 | 标的3 | 相关图纸见招标文件