云南电力试验研究院（集团）有限公司2026年消防器材零星采购技术规范书

目录

1.总则

2.适用标准及规范

3.各设备详细技术参数及质量要求

4.通用质量、资质及供货要求

5.包装、运输及交货要求

6.验收标准及检验规则

7.质量保修要求

8.技术偏离要求

9.附件：采购清单、验收记录表、签字页

一 总则

1 .本技术规范书适用于1kg干粉灭火器车用、3kg干粉灭火器、5kg二氧化碳灭火器、过滤式消防自救呼吸器、二氧化碳灭火器专用防冻手套、3kg干粉灭火器箱、3kg二氧化碳灭火器、5kg二氧化碳灭火器落地支架（不固定于墙）的零星采购、供货、检验、验收及交付使用。

2 .所有供货产品必须为全新正品、原厂未使用、非翻新、非返修、非过期库存产品，所有参数、结构、性能完全符合最新国家规范。

3. 本规范书为采购、验收、结算的唯一技术依据，供货方供货必须完全满足本文件要求，未经甲方书面确认，不得任何参数降级、材质替换、标准偏离。

二 适用标准及规范

所有产品严格执行以下最新国标、行标：

- GB 4351-2023 《手提式灭火器》（2025年最新实施）

- GB 21976.7-2012 《建筑火灾逃生避难器材 第7部分：过滤式消防自救呼吸器》

- GA 139-2009 《灭火器箱》

- GB 38306-2025 《个体防护装备 防寒手套》

- GB 50140-2005 《建筑灭火器配置设计规范》

- GB 50444-2019 《建筑灭火器配置验收及检查规范》

- GB/T 5099.1 《钢质无缝气瓶》

三 设备详细技术要求

1 .1kg ABC手提式干粉灭火器车用（MFZ/ABC1）

规格型号：MFZ/ABC1，充装介质为ABC磷酸铵盐干粉灭火剂，磷酸二氢铵75%+硫酸铵15%。

充装量：1.0kg，误差不大于±2%。

适用火灾类型：A类固体火灾、B类液体火灾、C类气体火灾、E类带电设备火灾。

工作温度范围：-20℃～+60℃。

瓶体材质：优质碳钢筒体，壁厚≥1.2mm，整体国标消防红静电喷塑，漆面均匀、无划痕、无掉漆、无变形锈蚀。

性能指标：20℃额定工作压力1.2MPa，有效喷射时间≥6s，有效喷射距离≥2.5m，喷射剩余率≤10%，喷射滞后时间≤0.5s。

结构配置：配备标准压力表、保险销、压把、密封阀、喷射软管，启闭灵活、密封可靠、无漏气泄压。

资质要求：具备国家3C强制认证、出厂合格证、型式检验报告，筒体铭牌信息齐全、出厂日期清晰，报废年限10年。

2. 3kg ABC手提式干粉灭火器（MFZ/ABC3）

规格型号：MFZ/ABC3，充装介质为ABC磷酸铵盐干粉灭火剂，磷酸二氢铵75%+硫酸铵15%。

充装量：3.0kg，误差不大于±2%。

有效喷射时间≥8s，有效喷射距离≥3.5m，其余喷射性能指标符合GB 4351-2023标准。

筒体壁厚≥1.5mm，整体消防红静电喷塑，配置加长耐压喷射软管、高精度压力表、防误启保险装置。

适用于各类室内场所常规火灾扑救，带电设备灭火安全可靠。

具备3C认证、合格证、检测报告，产品全新未充装、未过期。

3.5kg手提式二氧化碳灭火器（MT/5）

规格型号：MT/5，二氧化碳充装量5.0kg，误差≤±1%。

筒体为高压无缝碳钢气瓶，符合气瓶国家强制标准，钢印编号、水压试验日期、出厂编号齐全可查。

适用火灾：B类可燃液体火灾、E类精密电气设备火灾，灭火无残留、无污染、无损伤设备。

配置专用大口径低温喷筒、绝热防滑手柄、耐低温阀门总成，可在极低喷射温度下安全操作。

使用温度范围：-20℃～+60℃，产品报废年限12年。

严禁过期气瓶、翻新气瓶、私充气瓶，必须提供3C认证、气瓶出厂合格证、检测报告。

4.3kg手提式二氧化碳灭火器（MT/3）

规格型号：MT/3，二氧化碳充装量3.0kg，误差≤±1%。

筒体为高压无缝碳钢气瓶，符合气瓶国家强制标准，钢印编号、水压试验日期、出厂编号齐全可查。

适用火灾：B类可燃液体火灾、E类精密电气设备火灾，灭火无残留、无污染、无损伤设备。

配置专用大口径低温喷筒、绝热防滑手柄、耐低温阀门总成，可在极低喷射温度下安全操作。

使用温度范围：-20℃～+60℃，产品报废年限12年。

严禁过期气瓶、翻新气瓶、私充气瓶，必须提供3C认证、气瓶出厂合格证、检测报告。

5.过滤式消防自救呼吸器（TZL30）

型号规格：TZL30，额定防护时间30分钟，严格执行GB 21976.7-2012强制标准。

结构组成：阻燃硅胶全贴合面罩、高透光防雾视窗、多层复合滤毒滤烟罐体、活性炭催化层、阻燃弹力头带。

性能要求：对一氧化碳有毒气体有效过滤，滤烟效率≥95%，视窗透光率≥85%，气密性良好、佩戴贴合不漏气。

产品为真空独立密封包装，出厂有效期≥3年，外观完好无破损、无漏气。

具备3C强制认证、防伪溯源标识、出厂合格证、检验报告。

6.二氧化碳灭火器专用防冻手套

专门适配二氧化碳灭火器低温灭火作业，防止喷射低温冻伤。

执行GB 38306-2025防寒防护标准，低温环境不发硬、不开裂、不脆化。

材质为复合加厚防寒耐磨面料，内置保温棉层，防水、防滑、防静电、耐磨损。

加长分指款式，总长≥30cm，全面覆盖手背、手腕，防护范围完整。

7 .3kg干粉灭火器专用箱（2具式）

执行标准：GA 139-2009《灭火器箱》国家标准。

材质：优质冷轧钢板，板材厚度≥0.8mm，整体一体成型，箱体方正无扭曲变形。

表面处理：国标消防红静电喷塑，涂层牢固、色泽均匀、耐腐防锈。

结构形式：双开门结构，门扇开启角度≥160°，开启轻便、无卡顿、无锁具，满足紧急快速取用要求。

箱体底部设置防潮透气孔，内部平整、焊点光滑无毛刺，正面印有标准“灭火器”警示标识。

尺寸适配2具常规3kg干粉灭火器，安装摆放稳固、整洁规范。

- 8.5kg二氧化碳灭火器落地支架不固定于墙（2具式）

- 参考图例：

材质：采用Q235B优质碳素结构钢，主材厚度≥0.8mm，整体满焊制作，无虚焊、夹渣、气孔、裂纹。

表面工艺：国标RAL3000消防红静电喷塑，涂层厚度均匀，附着力强，盐雾试验48小时无锈蚀、起皮、脱落。

外观要求： 所有棱角倒角光滑、无毛刺、无尖锐边角，安全美观。

尺寸适配2具常规5kg手提式二氧化碳灭火器，安装摆放稳固、整洁规范。

四．通用资质与质量要求

1 .所有国家强制认证消防产品必须提供有效的3C认证证书、型式检验报告、出厂合格证。

2. 所有资质文件需加盖供货单位公章，随货一并交付。

3 .所有产品出厂日期必须为2026年1月31日以后，无积压老旧产品、无翻新、无维修、无试用痕迹。

4. 产品铭牌、标识、参数、规格、型号清晰完整，符合国标标注规范。

五．包装、运输及交货要求

1 所有产品独立防护包装，分类装箱，防震、防潮、防磕碰，保证到货无损坏、无变形、无掉漆。

- 2 零星采购交货周期：自成交通知书发出之日起15天内完成供货、验收。供货地点：云南省昆明市经济技术开发区云电西路102号技术公司办公楼

3 供货报价为含税、含运费、含配件、含包装全包价格。

六 验收标准及检验规则

1 外观验收：全数检查外观、漆面、结构、尺寸、标识，瑕疵产品一律拒收。

2 资料验收：逐批次核验3C证书、合格证、检测报告，资料不全不予验收。

3 性能抽检：支架承重、箱体开合、灭火器压力、呼吸器密封性随机抽检。

4 一经发现翻新、伪劣、三无、过期产品，无条件退货。

七 质量保修要求

1 灭火器、过滤式自救呼吸器：质保期1年，非人为质量问题免费更换。

2 灭火器箱、灭火器支架、二氧化碳灭火器专用手套：质保期1年，脱漆、开焊、变形、破损免费退换。

八 技术偏离要求

1 供货方任何技术参数、材质、工艺、规格如需偏离本规范，必须提前提交书面技术偏离表。

2 未经采购方书面确认的技术偏离，视为不合格供货，不予验收、不予结算。

九 零星采购器材清单

| 序号 | 器材名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1kg ABC干粉灭火器车用 | MFZ/ABC1 | 具 | 60 | 国标3C |
| 2 | 3kg ABC干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 具 | 69 | 国标3C |
| 3 | 5kg二氧化碳灭火器 | MT/5 | 具 | 8 | 国标3C |
| 4 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 套 | 350 | 3C认证 |
| 5 | CO₂灭火器专用防冻手套 | 总长≥30cm | 副 | 54 | CO₂灭火器专用防冻手套 |
| 6 | 干粉灭火器箱（2具式） | 钢制消防箱 | 个 | 32 | 国标加厚 |
| 7 | 5kg二氧化碳灭火落地器支架（2具式） | 落地式不固定于墙 | 个 | 13 | Q235加厚 |
| 8 | 3kg手提式二氧化碳灭火器 | MT/3 | 具 | 15 | 国标3C |