一种站内N600接地点可靠接地及漏电流检测技术的研究应用职创项目物资采购技术要求

二〇二六年五月

目录

总 则	3

1	标的概况	4

2	采购物资清单	4

3	供应商资质要求	5

总则

1.本文件为一种站内N600接地点可靠接地及漏电流检测技术的研究应用项目物资采购项目技

术招标文件。

2.本文件所描述的各项技术要求仅供投标方编制投标文件之用。

3.本标书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述

有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的

技术指标。

4.投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。

5.投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求内容如实详细填写投标服

务的范围及明细，并在投标商务部分（或报价部分）按此范围及明细进行分项

报价，如发现总报价与分项报价有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。

6.投标方必须仔细阅读采购文件的全部条款，并作出明确响应。采购文件带“★”

号的条款及要求，报价方必须满足，若有一项不满足将否决投标。（综合评

估法选用此条）

7.本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有

同等的法律效力。

8.本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

9.本标书的最终解释权归招标方。

1	标的概况

标的名称：一种站内N600接地点可靠接地及漏电流检测技术的研究应用职创项目物资采购，实施计划编号：LXCG0300062002320160

在实际运行中,如果N600接触不良或多点接地,也会造成中性点的电压相位偏移,引起距离保护、零序方向保护拒动或误动的现象,因此,需要对N600的接地状态进行实时监控。

现有技术中,变电站对N600接地点监测主要采用人工定期巡测方式,由于在运行的变电场所中电压回路较多,接线复杂,电缆走向也不容易直接用肉眼观测,经放电间隙接地的N600点的动作情况和性能也无法监测,对由于设备老化、绝缘击穿等原因引起的接地更是难以查找,且在实际查找的过程中,需要对各屏及端子箱进行逐一排查,工作地点多，工作量大,操作费工耗时,因此,N600多点接地问题在正常运行时很难发现,并且对于接地的N600点的动作情况和性能也无法监测,对由于设备老化、绝缘击穿等原因引起的接地更是难以查找,对电力系统的安全运行提出了严峻挑战。

本项目实施可实现站内接地网、接地点的可靠性检测维护，保证一、二次设

备正常运行和保护可靠运行；实现电流二次回路绝缘状态检测，可测试发现施工时电流回路多点接地情况，避免保护误动，消除重大安全隐患，有效延长设备在用寿命，减少基层工作人员工作时间，提高工作效率，保证设备安全稳定运行。

★2	采购物资清单

| 序号 | 材料名称 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柔性电流传感器带前置放大器模组 | 参数 | 测量电流范围可从4mA级到25mA；分辨率1mA；测量精度±1.0%；前置放大器差分放大倍数为250倍（误差≤±0.5%）；直流放大比例为（0～1000）；漏电流检测灵敏度不小于1mA，二者必须来自同一模组，不可拆分采购或拼装。 |
|  |  | 作用 | 该模组采用柔性电流传感器技术，其结构是在一个非铁磁性材料上均匀缠绕环形线圈并穿过地环路母线（定制），具有无磁滞效应、无磁饱和现象、线性度高、抗干扰能力强，再串联阻性负载恒流电路，实现N600中性点的电压相位偏移检测。传感器采集的N600相偏信号是电流对时间的微分，通过对输出电压信号进行积分，还原地环路漏电流，可靠换算为中性点的电压相位偏移量。该模组无任何裸露金属导体，采用非接触测量方式，安全快速，体积小、重量轻、使用灵活，可根据N600接地母排尺寸定制线圈长度。 |
| 2 | 钳形电桥结构霍尔传感器模组 | 参数 | 工作电压为DC24V；测量范围5mA～5A； 分辨率1mA；测量精度±1.0%。 |
|  |  | 作用 | 该模组采用高精度抗干扰电桥结构霍尔传 感器，用于采集支路接地回路电流，准确 判断支路绝缘不良状态。在接地环路良好 的前提下，通过霍尔传感器检测电流二次 回路接地线电流，并根据其支路电流模式 判断绝缘数值是否正常，从而实现电流二 次回路绝缘状态检测，避免保护误动。该 模组与柔性电流传感器配合，共同完成 N600环路电位差漏电流检测及接地可靠性 判断。 |
| 3 | 多参数显示控制屏单元 | 参数 | 工作电压DC24V；屏幕尺寸7.0″寸彩色触 摸屏；数据处理时间500ms；数据导出格式 为Excel（CSV）文件，可通过U盘导出。 |
|  |  | 作用 | 控制屏采用7.0″寸彩色触摸屏作为人机 交互界面，完成装置所有控制操作。具备 数据实时采集显示功能，能够以图示曲线 化方式直观显示N600监测状况，软件智能 化程度高。可对监测N600参数进行实时监 测、实时显示、定时记录、定时传输；支 持按设定时间间隔记录并存储日常监测数 据；支持触发告警阀值后自动记录、存储 告警数据；支持通过U盘导出数据，生成 Excel（CSV）格式文件，最大可导出30000 条记录。 |
| 4 | 内置电源 | 参数 | 输入电源为直流DC110V或220V±10%，或交流AC 220V±10%（交流供电范围 AC110～240V，50Hz）；DC12V转换电源输 出规格为220VAC/DC12V 1A；DC24V转换电 源输出规格为220VAC/DC24V 1A。 |
|  |  | 作用 | 电源单元负责为装置内部各功能模组提供 稳定的工作电源。将外部输入电源转换为 装置所需的直流电源，分别输出DC12V和 DC24V两路直流电源，供数据发送模组、传 感器模组及显示控制屏等内部组件使用。 |
| 5 | 数据处理单元 | 参数 | 处理单元为ARM Cortex-M3；信号处理最大支持4路信号输入；工程换算范围为（Imin,Imax）-(Vmin,Vmax)。 |
|  |  | 作用 | 采用嵌入式漏电流换算软件，核心处理芯片为ARM Cortex-M3。实现N600数据实时采集记录、现场数据处理。支持最大4路信号输入，进行多通道信号处理；具备工程换算功能，换算关系为（Imin,Imax）-(Vmin,Vmax)，将采集的电流信号转换为电压量值。装置投运后，可按设定时间间隔定时记录N600电流值并生成报表；触发告警信号后，软件及时记录并存储告警信息（发生时间、漏电流值），掉电后数据不丢失；同时可提供一个告警信号接点给后台系统使用。 |
| 6 | 电流变送转换模组 | 参数 | 输出信号为4-20mA模拟量；具备告警信号接点输出功能。 |
|  |  | 作用 | 负责将漏电流数据采集后转换为标准模拟量信号上传后台。通过4-20mA变送口上送采集的电流数据，并提供有接点发送告警信息。采用4-20mA模拟量接口传输漏电流数据，符合南方电网网络安全管理要求，不具备下行遥控功能，不具备外部网络攻击因素。该变送器能提供一个接点供告警信号使用，实现与后台监控系统的可靠数据接口。 |
| 7 | 外壳 | 参数 | 定制全绝缘高强度全塑保型箱体，防尘设 计；外壳防护性能符合GB4208-2008规定 的IP等级要求。 |
|  |  | 作用 | 为装置提供储存、减震和防护。 |

3	供应商资质要求

报价单位必须是中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力、独立承担零星采购项目的能力和独立履行合同的能力。

★供应商提供的有限报价在概算金额95%以下（含95%）的需附第三方评估机构出具的成本分析报告。

所报价格包括：设备材料价格、运输装卸费（包到各县局、施工现场的运输费、装卸费及零散物资配送费）、运输保险费、税费（包括13%的增值税）、指导调试等在内的一揽子价格；如中标后不供货、或所供产品货不对板、或产品在质保期发生质量问题，愿接受梅州供电局包括无偿更换、 退货、补偿损失、通报、取消资格等相应处罚。