1、负荷开关及熔断器组合电器自动化成套柜：技术规范书（通用部分）的附录A开关柜设备标准配置表中，2组合电容器柜，2.7保护测控单元是否需要配置？图纸没有保护，且组合电容器柜不需要配置保护，请确认？

回复：配置测控单元，按图纸。
2、计量柜：计量柜中的电流互感器及电压互感器是否需要我们报价包含？

回复：由供电局提供
3、计量柜：专用要求中备注“另本站需供1套综合测控通信单元：含直流模块、综合测控通信单元、ODF和通信交换机、10AH（DC24V)电池。（综合测控单元应提供2路独立的IEC 61850规约电口通信信号用于接入双重化控保系统）”，而图纸备注“预留ODF和通信交换机”，请问这部分是否需要包含？

回复：需要，包含单独1台测控单元柜。
4、进出线柜：技术规范书（通用部分）的附录A开关柜设备标准配置表中，进、出线柜(断路器)有很多选配项配件，具体有避雷器、冷凝除湿装置、局放在线监测装置、测温装置、防止电缆侧带电误合接地刀闭锁装置、操作机构密封、干式电压互感器、高压熔断器(PT用)、连接电缆(PT用)、电缆附件(PT用)、综合测控通信单元、通信安全防护设备(二选一)，请问其中有哪些配件必须配置？

回复：最终以图纸为准。属于选配的没有数量的可以不配置。
5、进出线柜：技术规范书（通用部分）的附录A开关柜设备标准配置表中，断路器及其操作机构为弹簧操作机构断路器和永磁操作机构断路器，备注选配(两项中必选一项)，请问操作机构是选用弹簧，还是永磁？

回复：弹簧操作机构。
6、进出线柜：技术规范书（通用部分）的附录A开关柜设备标准配置表中，防止电缆侧带电误合接地刀闭锁装置有电源电磁锁和无源两种规格，备注选配(两项中必选一项)，请问是选用有源还是无源？

回复：选用无源
7、进出线柜：技术规范书（通用部分）的附录A开关柜设备标准配置表中，通信安全防护设备(二选一),分别是无线通信及安全一体化模块和安全芯片+无线通讯模块(采用此种方式时，综合测控通信单元必须内置安全芯片)，请问是以哪种方案为主？

回复： 选用无线通信及安全一体化模块。

8、母线PT柜：图纸上母线PT柜是负荷开关，但是技术规范书（通用部分）的附录A开关柜设备标准配置表中，母线PT柜是隔离开关，请问是以哪个方案为主？

回复：以图纸为准
9、母线PT柜：技术规范书（通用部分）的附录A开关柜设备标准配置表中，母线PT柜有很多选配项配件，具体有避雷器、温湿度控制器、冷凝除湿装置、加热片式除湿器、消谐装置、综合测控通信单元、通信安全防护设备(二选一)、局放在线监测装置、操作机构密封、直流电源+电源管理模块（不含箱体）、落地式电源箱体、后置式电源箱体，请问其中有哪些配件必须配置？

回复：以图纸为准，属于选配的没有数量的可以不配置。
10、母线PT柜：技术规范书（通用部分）的附录A开关柜设备标准配置表中，母线PT柜中干式电压互感器(三选一)，分别是Y/Y/开口三角PT，VV接线PT和一体式抗谐振4PT，请问是以哪个方案为主？

回复：VV接线
11、测温的技术规范是针对10kV中置柜方案  局放是GIS方案  不适用自动化柜，请问是否有针对自动化的关于测温和局放的技术协议？

回复：属于选配内容，可以不用配置。