## 澄清问题
藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程（滇桂粤段）及海南-广东电力灵活互济工程35kV干式空心串联电抗器等物资公开招标项目澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 技术规范书编码0212026040000010134、0212026040000010136、0212026040000010137、0212026040000010139、0212026040000010140、0212026040000010141中必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单里的“动作记数和泄漏电流监测仪”指的是IED装置还是普通泄漏电流监测仪？ | 专用技术 | 标的 | 35kV-220kV站用避雷器 | 2026-05-28 10:52:20 |  | 已提问 | 正式投标 | 指的是具备数字化远传功能的动作记数和泄漏电流监测仪。
2 | 技术规范书编码：0212026040000010133、0212026040000010135、0212026040000010138避雷器供货范围是否带计数器？请招标方明确，谢谢。 | 专用技术 | 标的 | 10kV交流避雷器 | 2026-05-28 11:06:39 |  | 已提问 | 正式投标 | 需要带。
3 | 1、《2_[非结构化技术规范书附件]（0212026030000010508）柴油发电机+》技术规范书条款5.1.1 整体要求 8额定电流1080A。 问题：按国标计算，400kW对应的额定输出电流约等于720A，请更正。 2、《2_[非结构化技术规范书附件]（0212026030000010508）柴油发电机+》技术规范书条款5.1.2 柴油机 9续航 油箱不小于500L，油箱内油量自持时间不小于20小时。 问题：油箱具体容量是否根据我司配置按满足20小时运行自行考虑？ 3、《2_[非结构化技术规范书附件]（0212026030000010508）柴油发电机+》技术规范书条款5.3.2 出线开关 3额定电流 400A。 问题：400kW输出的双电源开关为400A，是否有误？请更正。 4、《3_[非结构化技术规范书附件]（0212026040000010026）500千伏东》技术规范书条款5.1.1 整体要求 8额定电流1080A。 问题：按国标计算， 200kW对应的额定输出电流约等于360A，请更正。 | 专用技术 | 标的 | 发电机 | 2026-05-28 14:33:16 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、额定输出电流更正为720A。 2、经与运维单位、设计院沟通确认，油箱配置按满足20小时运行考虑，对油箱容量数值不做具体要求，可由厂家自行考虑。 3、出线开关容量更正为800A。 4、额定输出电流更正为360A，出线开关容量更正为400A。
4 | 技术规范书编码0212026040000010133、0212026040000010135、0212026040000010138中“表2.1 供货范围及设备技术规格一览表”项目要求规格型号仅有一种，标准技术特性参数表2.2-2.6共有五种型号，是否只填写表2.1要求型号的参数表，其余表格不填。 | 专用技术 | 标的 | 10kV交流避雷器 | 2026-05-29 09:43:00 |  | 已提问 | 正式投标 | 仅响应项目招标需求的型号参数。
5 | 1.深圳中部换流站与广州小迳换流站:请核实供货范围型号是2400kVAR还是2405kVAR 2.报价表中提到深圳中部换流站与广州小迳换流站备品备件各1套，请核实1套是两个型号串抗各一相还是三相,供货范围除了本体之外是否还包括其他，请明确备件的供货范围？ | 专用技术 | 标的 | 35kV干式空心串联电抗器 | 2026-05-29 10:35:31 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、按“标准技术特性参数表”中参数响应； 2、备品备件按照规范书中”表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单”要求即可，不需备整台串抗。
6 | 评分办法中35kv干式空心串联电抗器标的供货业绩是指35kv干式空心串联电抗器同类产品业绩吗？如35kv并联电抗器、10kv串联电抗可否为有效业绩。 | 商务 | 标的 | 35kV干式空心串联电抗器 | 2026-05-29 14:33:11 |  | 已提问 | 正式投标 | 按照招标文件要求进行响应，具体评分以现场评标委员会评审为准。
7 | 2.1 供货需求及供货范围 2、投标方需提供详细的与实物产品等比例外形结构的电子版图纸，包括dwg格式的二维图纸和GIM格式的三维模型，三维模型的精细度和准确性应满足《南方电网数字化移交标准》。 请问：图纸资料是否需要体现在投标文件，还是中标后需要提供全套图纸 | 专用技术 | 标的 | 35kV干式空心串联电抗器 | 2026-05-29 16:08:58 |  | 已提问 | 正式投标 | 中标后提供全套图纸。
8 | 开标一览表中需求条目编码0162026000001890299、0162026000001890300、0162026000001890301、0162026000001890306、0162026000001890307、0162026000001890308，无对应的技术规范书。请明确此备品是指对应工程和电压的避雷器配套监测仪备品，还是再备1套备品避雷器。 | 专用技术 | 标的 | 35kV-220kV站用避雷器 | 2026-06-01 10:43:53 |  | 已提问 | 正式投标 | 备品是指具备数字化远传功能的动作记数和泄漏电流监测仪，不是1套避雷器。
9 | 需澄清内容见附件 | 专用技术 | 标的 | 380V低压开关柜 | 2026-06-01 16:40:55 |  | 已提问 | 正式投标 | 详见附件回复。
10 | 1、 深圳中部换流站，清单说明卧式单级离心泵为4台，分别为2套1用1备，而清单中水泵控制柜数量仅为1，是否这4台泵仅配1个控制柜，而控制柜控制回路分2套来做成分别1用1备？ 2、 深圳中部换流站，要求泵组恒压控制，而清单中未见压力变送器，请确认。 3、 深圳中部换流站，4.1（2）要求水泵泵轴采用316材质，而下文4.2.2中要求泵轴采用2Cr13材质，请确认。 4、 深圳中部换流站，要求含安装，而序号12附图为空白，因缺少图纸无法确定工程量，请确认。 5、 深圳中部换流站，清单中，无水箱，但有水箱人孔盖板，请确认。 6、 广州小迳站，清单中气压罐规格为SQL300-1.6，请确认该300是罐体直径还是罐体的有效容积？ | 专用技术 | 标的 | 供水系统 | 2026-06-01 16:43:44 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、设计回复：4台泵可采用一个控制柜，平时1台泵启动，建议设置为轮流启动。 2、本工程水泵为工频运行，压力变送器图纸已表达，需监测爆管压降骤变情况。 3、水泵泵轴可采用2Cr13材质。 4、设计补充施工图纸。 5、中部站水箱为钢筋砼结构，只采购盖板。 6、小迳站气压罐SQL300-1.6，为罐体直径300mm。
11 | 1、深圳中部换流站和广州小迳换流站： 物资明细报价表中，备品备件为1套；而技术规范书，表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单中，支撑绝缘子为1支/台；请确认备品备件1套是否为支撑绝缘子1支/台？ 2、广州小迳换流站： 物资明细报价表中，35kV干式空心串联电抗器，12％，容量为2405kVAR；而技术规范书，表2.1供货范围及设备技术规格一览表中，额定容量为2400kVar；而表2.2标准技术特性参数表中，额定容量又为2405kVar？请确认电抗器额定容量是多少？ | 专用技术 | 标的 | 35kV干式空心串联电抗器 | 2026-06-01 17:03:36 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、按表2.4，备品备件1套即是支撑绝缘子1支/台。 2、按“标准技术特性参数表”中参数响应。
12 | 招标文件第三章评标办法(综合评估法)中，技术评分标准“工艺配置、功能要求、性能指标”要求“完全满足技术规范书的工艺配置（功能要求、性能指标）要求，得基础分 10 分；每存在 1 项关键工艺配置（功能要求、性能指标）优于技术规范书要求的加 1 分，最多加 4 分。” 1.请问评标是否有明确工艺配置、功能要求、性能指标对应技术规范书哪部分要求？或是厂家自行根据技术规范书要求对应即可？ | 专用技术 | 标的 | 10kVSF6全绝缘自动化成套柜（安全可控） | 2026-06-02 14:36:25 |  | 已提问 | 正式投标 | 按照招标文件要求进行响应，具体评分以现场评标委员会评审为准。
13 | 10kVSF6全绝缘自动化成套柜（安全可控）技术规范书（专用部分）2.1 供货需求及供货范围中，要求每台配：“高压开关柜温度在线监测装置1套；10kV SF6环网柜数字化表计、传感器1套；局放在线监测装置1套。并配置IED及相关线缆，考虑IED装置安装位置，要求详见附件1、附件2及附件3。” “附件3 局放在线监测装置”技术规范书（通用部分）为组合电器（GIS）设备GIS局部放电在线监测装置技术规范书要求；技术规范书（专用部分）2.1 供货需求及供货范围中描述“GIS 母线每间隔 6m 布置1个传感器”等描述对应GIS组合电器设备要求； “附件2 10kV SF6环网柜数字化表计、传感器” 2.1 供货需求及供货范围中描述要求与组合电器（GIS）设备相关，如“GIS中IED设备的配置方式由GIS厂家确定。” “附件1 高压开关柜温度在线监测装置”有温度声表面波在线监测装置、光纤光栅温度在线监测装置2种设备技术规范书（专用部分）要求。 1.请明确附件1、2、3技术规范书内的供货设备范围及性能要求。 2.是否可承诺保证所供配套设备满足相应附件技术规范书及回复要求并对其质量负责即可，无需对附件技术规范书进行逐项应答响应及资料？ | 专用技术 | 标的 | 10kVSF6全绝缘自动化成套柜（安全可控） | 2026-06-02 14:36:28 |  | 已提问 | 正式投标 | 承诺保证所供配套设备满足相应附件技术规范书及回复要求并对其质量负责即可。
14 | 招标文件3.2 专用资格要求中“②在资格预审结果有效期内，申请人发生合并、分立、破产 等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、采购文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。” 根据“投标人不再具备资格预审文件、采购文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。”要求。 配电自动化终端是否要采用通过资格预审10kVSF6全绝缘自动化成套柜（安全可控）品类对应配套的配电自动化终端二次设备？ | 通用技术 | 标的 | 10kVSF6全绝缘自动化成套柜（安全可控） | 2026-06-02 16:44:14 |  | 已提问 | 正式投标 | 配电自动化终端需要通过资格预审10kVSF6全绝缘自动化成套柜（安全可控）品类对应配套的配电自动化终端二次设备。
15 | 1、低压开关柜：是否有品牌要求，是否有要求国产或者合资？ 2、低压开关柜：图纸有要求智能量测终端或负荷管理终端，而通用及专用协议中没有关于这部分的要求，请问断路器是否可以按非智能量测开关，按带开关附件来满足次要求？ | 专用技术 | 标的 | 380V低压开关柜 | 2026-06-02 16:57:28 |  | 已提问 | 正式投标 | 无特品牌要求。负控装置由供电局提供，预留安装位置。开关需要配置辅助功能。
16 | 详见附件。 | 专用技术 | 标的 | 10kVSF6全绝缘自动化成套柜（安全可控） | 2026-06-02 16:59:36 |  | 已提问 | 正式投标 | 见附件回复。
17 | 需澄清问题见附件 | 专用技术 | 标的 | 10kVSF6全绝缘自动化成套柜（安全可控） | 2026-06-02 17:13:19 |  | 已提问 | 正式投标 | 见附件回复。
18 | 藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程（藏粤直流）-深圳中部换流站- 0212026040000010150-：本项目的技术规范书和图纸有如下不一致，请确定以哪个为准？ 1、技术规范书（通用部分）-5.2.1低压开关柜通用参数-表3 额定电流对应母排规格及短时耐受电流关系-630及以下铜排规格：TMY-4(80*8)；图纸上的铜排规格是TMY-3(50*5)+ 1(40*4)；请问本项目的铜排规格以哪个为准？ 2、技术规范书（专用部分）-表2.2 技术参数和性能要求响应表（序号1.4.4.2）馈线柜：800×1000×2200；图纸上馈线柜的尺寸是600×1000×2200；请问以哪个为准？ 3、本项目的图纸上，框架断路器的电流是630A；技术规范书（专用部分）-表2.2 技术参数和性能要求响应表（序号2.2.1）框架等级额定电流（A）：≥3200、≥2500、≥2000、≥2000；这里有2个“≥2000”；请明确： （1）技术规范书中的2个“≥2000”，其中一个是否是＜2000A？ （2）本项目的进线/母联框架断路器的额定电流是否是630A？ | 专用技术 | 标的 | 380V低压开关柜 | 2026-06-02 18:01:20 |  | 已提问 | 正式投标 | 以设计图纸为准 断路器的额定电流是630A
19 | 藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程（藏粤直流）-深圳中部换流站- 0212026040000010150-1、本项目的断路器和电容器是采用国产品牌还是合资品牌？ | 专用技术 | 标的 | 380V低压开关柜 | 2026-06-02 18:01:22 |  | 已提问 | 正式投标 | 提供符合技术要求的合格产品。
20 | 藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程（藏粤直流）-广州小迳换流站-0212026040000010148：1、本项目的进线断路器和分段断路器是采用塑壳断路器还是框架断路器？ | 专用技术 | 标的 | 380V低压开关柜 | 2026-06-02 18:01:25 |  | 已提问 | 正式投标 | 采用框架断路器。
21 | 藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程（藏粤直流）-广州小迳换流站-0212026040000010148：本项目的技术规范书和图纸有如下不一致，请确定以哪个为准？ 1、技术规范书（专用部分）-表2.3 主要元器件来源一览表（序号8/9/12）-进线断路器/分段断路器：630A/3(4)P；图纸上进线断路器/分段断路器的型号是630A/3P，脱扣器额定电流是315A；请明确，本项目进线断路器/分段断路器的技术参数是否是630A/3P？如不是，请明确额定电流大小（630A还是315A）和断路器极数（3P还是4P）。 2、技术规范书（专用部分）-表2.3 主要元器件来源一览表（序号10）分励脱扣元件；本项目的图纸上没有分励脱扣元件；请明确：本项目是否需要分励脱扣元件？如需要，请明确数量。 3、技术规范书（专用部分）-表2.3 主要元器件来源一览表（序号17）塑壳断路器：1600A/3P；本项目的图纸上没有1600A/3P的塑壳断路器，且本项目的进线电流是630A；请明确：本项目是否需要1600A/3P的塑壳断路器？如需要，请明确数量，并建议调整进线电流大小。 4、技术规范书（专用部分）-表2.3 主要元器件来源一览表（序号19）微型断路器：20A/1P；本项目的图纸上没有微型断路器；请明确：本项目是否需要提供微型断路器？如需，请提供数量。 5、技术规范书（专用部分）-表2.3 主要元器件来源一览表（序号20）主馈断路器：63A/3P；本项目的图纸上没有主馈线断路器；请明确：本项目是否需要提供主馈线断路器？如需，请提供数量。 | 专用技术 | 标的 | 380V低压开关柜 | 2026-06-02 18:01:28 |  | 已提问 | 正式投标 | 按照招标文件图纸配置。
22 | 藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程（藏粤直流）-广州小迳换流站-0212026040000010148：1、本项目的断路器和电容器是采用国产品牌还是合资品牌？ | 专用技术 | 标的 | 380V低压开关柜 | 2026-06-02 18:01:32 |  | 已提问 | 正式投标 | 提供符合技术要求的合格产品。
23 | 商务部分-供应能力-评分办法中按照“单位设备”承诺最短交付时间，所指是单台设备（即1台）的，还是指本标段所有的设备（33台）最短交付时间进行评比。 | 商务 | 标的 | 35kV干式空心串联电抗器 | 2026-06-02 18:25:50 |  | 已提问 | 正式投标 | 单台设备（即1台）。
24 | 招标文件第三章评标办法(综合评估法)中，技术评分标准“工艺配置、功能要求、性能指标”要求“完全满足技术规范书的工艺配置（功能要求、性能指标）要求，得基础分 10 分；每存在1项关键工艺配置（功能要求、性能指标）优于技术规范书要求的加1分，最多加4分。” 请问评标是否有明确工艺配置、功能要求、性能指标对应技术规范书哪部分要求？或是厂家自行根据技术规范书要求对应即可？ | 通用技术 | 标的 | 380V低压开关柜 | 2026-06-03 09:13:11 |  | 已提问 | 正式投标 | 按照招标文件要求进行响应，具体评分以现场评标委员会评审为准。
25 | 广州小迳换流站工程 1、各馈线的电流表是按图纸用42L6-A指针式电流表即可，还是要配数显表或者多功能表甚至是电物联电气传感终端（低压面板式），实际需要哪种表计？ 2、SPD浪涌抑制器要求是按表15.6 500kV变电站非ATS智能屏典型设计方案要求配置B+C，三相及N线且有动作指示和发信节点，还是按图纸SPD-T1(10/350us-4P)来配置？ 3、进线柜及母联柜0.2S计量CT、0.2计量PT、FK+PJ计量装置这些是否甲供？ | 专用技术 | 标的 | 380V低压开关柜 | 2026-06-03 09:15:31 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、采用多功能表； 2、按500kV变电站非ATS智能屏典型方案配置； 3、进线柜及母联柜的CT、PT均甲供，FK+PJ计量装置不需提供。
26 | 深圳中部换流站 1、图纸中的智能仪表是指配电物联电气传感终端（低压面板式）还是多功能表就行？ 2、馈线的塑壳断路器是否按图纸用电子式的来配置即可，不用配电物联低压智能开关？ | 专用技术 | 标的 | 380V低压开关柜 | 2026-06-03 09:15:52 |  | 已提问 | 正式投标 | 智能仪表是指配电物联电气传感终端， 馈线的塑壳断路器按图纸配置即可
27 | 1、本项目的计量柜内计量表、计量PT、计量CT是否由供电局提供？ | 专用技术 | 标的 | 10kVSF6全绝缘自动化成套柜（安全可控） | 2026-06-03 10:36:29 |  | 已提问 | 正式投标 | 由供电局提供。
28 | 10kV SF6环网柜数字化表计、传感器技术规范书 - （专用部分），供货范围：每个气室至少配置1只SF6气体压力（密度）和相应的IED设备，并配置布置IED设备的就地柜，装有IED设备的就地柜需配置空调。每个IED设备输出数据给光纤接口，数据满足DL\T860（IEC6850）通信规约。GIS中IED设备的配置方式由GIS厂家确定。与SF6气体密度继电器（机械表）共用一个复合阀。并配套IED至前端表计通信、电源线缆，IED与后台接口设备通信光缆、光纤熔接盒、集线器、光电协议转换器等。 请明确哪些是投标方提供？哪些是局方提供？ | 专用技术 | 标的 | 10kVSF6全绝缘自动化成套柜（安全可控） | 2026-06-03 10:36:32 |  | 已提问 | 正式投标 | 除光缆外，其他均由投标方提供。
29 | 《10kV SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书（安全可控）（专用部分）.doc》，表2 供货范围及设备技术规格一览表\序号1：10kV SF6全绝缘断路器自动化成套柜，单元式，进出线柜，630A，25kA/2s\项目要求型式、规格里描述“每台配： 高压开关柜温度在线监测装置1套；10kV SF6环网柜数字化表计、传感器1套；局放在线监测装置1套。并配置IED及相关线缆，考虑IED装置安装位置，要求详见附件1、附件2及附件3。“，其中，附件1里面的《02-高压开关柜光纤光栅温度在线监测装置技术规范书（专用部分）.doc》与“《10kV SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书（安全可控）（通用部分）.docx》\表A.1 开关柜设备标准配置表\1.18 测温的规格型号‘无源无线’”相矛盾，那么是否可以采用"RFID"或“CT取电”的无源无线测温方式？ | 专用技术 | 标的 | 10kVSF6全绝缘自动化成套柜（安全可控） | 2026-06-03 10:57:40 |  | 已提问 | 正式投标 | 可以采用无源无线测温方式。
30 | 《10kV SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书（安全可控）（专用部分）.doc》表2 供货范围及设备技术规格一览表\序号1：10kV SF6全绝缘断路器自动化成套柜，单元式，进出线柜，630A，25kA/2s\项目要求型式、规格里描述“每台配： 高压开关柜温度在线监测装置1套；10kV SF6环网柜数字化表计、传感器1套；局放在线监测装置1套。并配置IED及相关线缆，考虑IED装置安装位置，要求详见附件1、附件2及附件3。“，其中”附件３“里面的《GIS局部放电在线监测装置技术规范书（通用部分）.doc》并非10kV开关柜局部放电在线监测规范，那么是否可以采用中国南方电网公司最新版本相应传感器技术规范书《智能配电房传感器V3.1》所要求的传感器？ | 专用技术 | 标的 | 10kVSF6全绝缘自动化成套柜（安全可控） | 2026-06-03 10:57:43 |  | 已提问 | 正式投标 | 按设计图纸要求，满足技术要求则可。选配的可以不用配置。
31 | 10kV高压柜一次结线图中，100/5的电流互感器，变比较低，套管式不能满足图纸要求的参数，允许使用穿芯式的电流互感器吗，以满足图纸要求的参数 | 专用技术 | 标的 | 10kVSF6全绝缘自动化成套柜（安全可控） | 2026-06-03 10:57:46 |  | 已提问 | 正式投标 | 允许。
32 | 文件中：10kV SF6全绝缘自动化成套柜附图 F(R)单元负荷开关+熔断器柜 图纸柜宽375mm，是否可以按照技术规范要求，与断路器柜一直统一450mm柜宽，母线PT柜柜宽按技术规范要求600mm柜宽 | 专用技术 | 标的 | 10kVSF6全绝缘自动化成套柜（安全可控） | 2026-06-03 10:57:49 |  | 已提问 | 正式投标 | 可以与断路器柜统一柜宽。
33 | 1、藏粤直流工程-广州小迳站，专用技术规范书供货范围和物资明细报价表内馈线柜为9馈线，但图纸内馈线为1台6馈线和1台7馈线，请问馈线柜是否以图纸为准？ | 专用技术 | 标的 | 380V低压开关柜 | 2026-06-03 11:09:43 |  | 已提问 | 正式投标 | 以图纸为准。
34 | 广州小迳换流站：图纸与技术规范书不太匹配，图纸配置接近配网400V标准低压柜，而技术规范书为380V低压配电屏配置，请问本站项目是否需要配置智能监控单元、是否需要监测进线断路器、各回路馈线开关位置状态、断路器事故跳闸信号？ | 专用技术 | 标的 | 380V低压开关柜 | 2026-06-03 11:36:17 |  | 已提问 | 正式投标 | 需要配置智能监控单元、需要监测进线断路器、各回路馈线开关位置状态、断路器事故跳闸信号
35 | 1、针对小迳换流站：在该项技术规范书中4.6 泵房综合管理系统有提出： 泵房综合管理系统与换流站SCADA的通信协议按行业标准61850规约，泵房综合管理系统可接入全站控制保护统一SCADA，并满足双重化要求，乙方提供实现方案，上传信息至少包含供水设备的实时远传告警、监视、控制切换等要求，在供货范围表中未提出该项配置，是否需要补充该项配置？ 2、深圳中部换流站无附图，是否采用小迳换流站图纸？否，请提供深圳中部换流站图纸。 | 专用技术 | 标的 | 供水系统 | 2026-06-03 11:37:58 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、供货范围包含1套泵房综合管理系统，具体要求见4.6节。 2、设计提供施工图。（见附件）