10kV应急发电车（1000kW）采购技术规范书

[image: image1.emf]
10kV应急发电车（1000kW）（物资编码050018100045）技术规范书
深圳供电局有限公司

2024年12月
知识产权声明
南方电网公司拥有本作品的知识产权，未经南方电网公司书面许可，任何单位和个人不得擅自使用(包括但不限于复制、发行、转载、通过信息网络传播等)，否则，南方电网公司将依法追究法律责任。

Intellectual Property Rights 

Statement

China Southern Power Grid is the owner of the intellectual property rights of this work. Any person or organization shall not utilize (including but not limited to reproduce, distribute, transmit or disseminate through the internet）without the prior written permission of the owner and will be held legally responsible otherwise by China Southern Power Grid.

目录
1.总则
1
2.范围
1
3.应遵循的主要标准
2
4.使用条件
3
5.技术要求
4
5.1.基本配置要求
4
5.2发电机组要求
5
5.3燃油系统
7
5.4机组底盘
7
5.5控制系统
7
5.6 配套高压开关柜（10kV）
8
5.7 开关柜电源
8
5.8 车体改装总体结构要求
8
5.9 底盘车主要配置及技术要求
11
6标准技术参数
11
应急发电车标准技术参数响应表
12
7.企业VI标识
14
8.技术文件要求
15
9.技术服务、监造、质量保证及验收
16
9.1 技术培训
16
9.2 售后服务
16
9.3 交货地点
16
9.4 验收标准
16
9.5技术服务
18
9.6监造
18
9.7质量保证
19
9.8.其它
19
10.项目需求
20
10.1货物需求及供货范围一览表
20
10.2 整车必备的备品备件、专用工具供货表
20
10.3主要原材料产地清单
20
1.总则
1.1本招标技术文件适用于深圳供电局有限公司采购的10kV应急发电车（1000kW），包含柴油发电机组设备、汽车底盘、箱体改造、车辆上牌，是相关设备通用订货合同的技术条款。它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.5本招标技术文件经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.6本招标技术文件未尽事宜，由招、投标双方协商确定。
1.7 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
1.8  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。
1.9  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
1.10  标注“★”的条款为关键条款，作为评标时打分的重点参考。
2.范围
1.1本招标技术文件适用于深圳供电局有限公司采购的10kV应急发电车（1000kW），包含柴油发电机组设备、汽车底盘、箱体改造、车辆上牌，是相关设备通用订货合同的技术条款。它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.5本招标技术文件经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.6本招标技术文件未尽事宜，由招、投标双方协商确定。
1.7 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
1.8  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。
1.9  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
1.10  标注“★”的条款为关键条款，作为评标时打分的重点参考。
3.应遵循的主要标准
引用有以下标准：本次招标的应急发电车，设计制造依据为现行产品标准、安全标准及电力相关技术标准，引用的国家和行业标准包括：
GB/T 1332          载货汽车定型试验规程
GB 1105            内燃机台架性能试验方法
GB 1589            道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值
GB 1859            内燃机噪声测定方法
GB 2819　          移动电站通用技术条件
GB 2820            往复式内燃机驱动的交流发电机组
GB 4712            自动化柴油发电机组分级要求
GB 7258            机动车运行安全技术条件
GB 11567.1         汽车和挂车侧面防护要求
GB 11567.2         汽车和挂车后下部防护要求
GB/T 12428         客车装载质量计算方法
GB/T 12467.3       金属材料熔焊质量要求 第3部分:一般质量要求
GB/T 12540         汽车最小转弯直径、最小转弯通道圆直径和外摆值测量方法
GB/T 13043         客车定型试验规程
GB 15741           汽车和挂车号牌板(架)及其位置
GB/T 18411         道路车辆 产品标牌
GB 19151           机动车用三角警告牌
GB 23254           货车及挂车 车身反光标识
JB/T 9759          内燃机发电机组轴系扭转振动的限值及测量方法
JB/T 7605          移动电站额定功率、电压及转速
QC/T 252           专用汽车定型试验规程
QC/T 484           汽车油漆涂层
上述文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
4.使用条件
位置：               户外

最低温度：           -25℃ 
最高气温：           +50℃
最大日平均温差：     25℃
空气相对湿度：       95%(25℃) 
地震烈度：           8度
水平加速度低于       4.0m/s2
垂直加速度低于       0.2m/s2
污秽等级：           Ⅳ级 
车厢密封标准：

 IP44
降雨量：             8mm/小时
5.技术要求
5.1.基本配置要求
	序 号
	分项货物名称
	1000kW发电车

	
	
	数 量
	要求
	备注

	
	发电机组
	1台
	主用功率≥1000kW
	符合深圳排放标准

	
	
	
	备用功率≥1100kW
	

	
	发动机
	1台
	最大功率≥1200kW
	

	
	底盘车
	1辆
	≥31吨，国VI及以上（符合深圳上牌要求）
	

	
	防音降噪车厢
	1台
	1米处噪声≤85db；7米处噪声≤80db
	应符合国标要求

	
	引下电缆
	6根
	采用10kV电缆，30米/根（1×50 mm2），一端快速连接器，一端引流线夹
	

	
	引下电缆
	3根
	采用10kV电缆，30米/根（1×50 mm2），一端快速连接器，一端欧式T头
	

	
	并机电缆
	3根
	采用10kV电缆，30米/根（1×50 mm²）,两端均为快速连接器
	

	
	引下电缆
	3根
	采用10kV电缆，30米/根（1×50 mm²）,一端为快速连接器，一端为线耳
	

	
	中间快速插拔头（与普通电缆接头转接）
	6个
	含接头保护盒，额定电流200A
	

	
	车载快速插拔头
	6个
	额定电流200A
	

	
	高压开关柜
	1套
	额定电压为10kV,具备电动和手动储能，出线设置过负荷保护、短路保护，高压柜气室为不锈钢，全密封全绝缘，配微机综合继电保护。
	二进一出

	
	PT柜
	1套
	进线、出线及母线各三相PT
	

	
	直流操作屏
	1套
	由控制柜蓄电池柜组成，DC电源选用DC24V
	

	
	发电机启动电源
	1组
	4×200mah
	

	
	电缆卷盘
	1台
	液压绞盘，带2米延长线控制器
	

	
	倒车系统、行车记录仪
	1套
	倒车雷达、360全景影像系统、行车记录仪
	

	
	液压支撑腿
	1套
	四点位液压支撑
	

	
	直流补油系统
	1个
	24V辅助抽油泵
	

	
	整车交直流照明系统
	1套
	车内照明系统
	

	
	升降照明灯、支腿照明灯、配电柜照明灯、牌照灯
	1套
	
	

	
	检修梯子
	1台
	铝合金材质
	

	
	干粉灭火器
	2个
	2KG
	

	
	发电室自动灭火装置
	1套
	
	

	
	接地电缆
	20米
	25mm2
	

	
	镀锡接地棒
	1根
	∮16 L70镀
	


备注：上述仅为基本配置要求，详细要求见以下技术要求和标准技术参数。
5.2发电机组要求

5.2.1基本要求

结构紧凑、功率重量比小

模块化操作系统接线简单

专业测试设备确保整机质量可靠

采用大型专业设备，经流水线装配而成工艺精良外观漂亮

具备减振设计

低电抗设计，使非线性负荷下波形失真极小，有良好的带电动机起动性能

柴油机有超速、低油压、高水温等自动报警装置，发电机具超载、短路保护功能

柴油发电机组的主要技术指标符合下表要求：

	序号
	项         目
	参      数

	1
	★主用功率（kW）
	≥1000

	
	★备用功率（kW）
	≥1100

	2
	★机组容量(kVA)
	≥1250

	3
	★额定转速(RPM)
	≥1500

	4
	额定电压(V)
	10500

	5
	额定电流(A)
	≥67

	6
	额定频率(Hz)
	50

	7
	额定功率因数
	0.8

	8
	相数
	3


5.2.2 柴油发动机

	序号
	项       目
	参      数

	1
	★发动机额定功率（kW）
	≥1100

	2
	★发动机备用功率（kW）
	≥1200

	3
	★额定转速(RPM)
	≥1500

	4
	发动机结构特点
	四冲程、涡轮增压

	5
	缸数/排列
	≥12/V

	6
	缸径×行程（mm）
	≥135×150

	7
	★排量(L)
	≥37

	8
	压缩比
	≥15：1

	9
	起动方式
	电启动

	10
	燃油喷射方式
	电喷

	11
	满载燃油消耗率（g/kwh）
	≤290

	12
	冷却方式
	闭式水冷

	13
	燃油型号
	国产0号（常温下）

	14
	机油容量(L)
	≥170


5.2.3 发电机技术

	序号
	项       目
	参      数

	1
	额定电压(V)
	10500

	2
	额定频率(Hz)
	50

	3
	额定转速(RPM)
	1500

	4
	功率因数
	0.8

	5
	相数和接线
	三相三线制

	6
	励磁方式
	PMG励磁、无刷自励

	7
	电压调节方式
	DVR

	8
	绝缘等级
	H

	9
	温升等级
	F

	10
	防护等级
	≥IP23


5.3燃油系统

油箱加油口边带有油位表，设有低油位警报装置及可视油位观察窗，并留有标准的外置车厢加油口。配置油箱自动加油系统。燃油系统可以保证在机组运行期间能安全进行不间断加油。燃油箱可供满载运行不小于8小时。
5.4机组底盘

机组底盘要承受机组全部重量（含满油、满人、电缆等配件）静载，而且还要承受汽车行驶过程中的交变动载，同时还要起到隔噪及固定连接的作用。

5.5控制系统

发电车控制屏设置在车厢外，并设置紧急停机按钮。发电车控制系统具有单台、多台后备并网功能，内置同步器、负载分配器、市电及发电车保护功能，以实现发动机自动或手动起动并机及与市电并网，主要功能如下：

5.5.1手动和自动控制单台机组的启、停及控制输出断路器。

5.5.2具有参数显示及状态监视功能，LCD全中文现场操作界面（控制器内置中文系统），中文液晶显示参数如下：

①机组参数：电压，电流，频率，功率，功率因素，运行时间；

②发动机参数：发动机转速，水温，油压，电瓶电压；

③发电机参数：发电机电压、频率、相位差等同步参数；

④电网参数显示：电网电压、电网频率、电网功率。

5.5.3具有发电车预报警和控制保护功能：

发电车预报警显示：低油压、高水温、超速、过流、过载、电压过高或过低、三相不平衡、不平衡率预警。

发电机组保护停机保护功能：低油压、高水温、超速、超频、过流、过载、电压过高或过低、电压不平衡，电流不平衡，逆功率保护停机。

5.5.4具有标准通讯接口(RS232/RS485)，提供开放式通讯协议(MODBUS)，还可实现多种组网方式。

5.5.5发电车并联控制系统，可满足不同功率，不同品牌发电机组（控制模块相同）的并联运行。

5.5.6具备柴油发电车与市电不停电电网并联和解列运行功能，可实现单台及多台发电车并网。

5.5.7配置高压计量电能表，可测量每次及累计发电量，符合深圳计量标准。

5.5.8控制系统需遵循IEC 61970/61968标准，能够与深圳供电局的电网管理平台对接。

5.5.9具有可形象化的报警和状态图形标识，快捷地显示机组信息、可记录历史记录及发电车保养记录，可以进行个性化功能扩展，满足对发电车远程监控的需求。
5.6 配套高压开关柜（10kV）

5.6.1 高压柜需为全绝缘、免维护、紧凑型的技术先进断路器柜产品。

5.6.2 断路器具备电动和手动储能，出线设置过负荷保护、短路保护，电操分合闸操作按钮需安装在操作屏。

5.6.3 高压柜气室为不锈钢，全密封全绝缘，配微机综合继电保护。

5.7 开关柜电源

5.7.1高压开关柜的DC电源选用24VDC。

5.8 车体改装总体结构要求

5.8.1车厢厢体

5.8.1.1车厢为长方形厢体，总体成客车弧线型，顶部为拱型，便于排水，顶部前、后面共安装示廓灯，车厢尾部安装有转向灯，刹车灯，尾灯。

5.8.1.2 厢体为钢体结构，钢结构采用厚度不小于1.2mm冷轧钢板，整体全封闭结构，具备防雨、防晒、防尘、防盗、防污染、防腐蚀、抗冲击、耐磨损、外表美观等特点。要求箱体改装经过严格的流水线工艺流程控制，投标方需对此节内容进行详细说明。

5.8.1.3车厢设置控制箱，控制箱内安装机组自动控制屏及监控装置，工作人员可通过机组控制屏和观察装置可以监控机组运行状况。

5.8.1.4车厢采用两层夹板式，内部进行降噪处理，降噪消音材料采用长时间使用对人体无害的复合材料（并具备隔热、阻燃功能），内板采用防噪吸音冲孔铝板。箱体经过降噪处理后，发电机组正常带负载工作时，距发电车箱体非风口处1米处噪声≤85db；7米处噪声≤80db。车厢地板具有绝缘和防滑措施。

5.8.1.5箱体内、控制面板上及下围接线箱内均设有交流（AC220V）、直流(DC24V)两路照明系统及220V电源插座和防爆照明灯，电源插座可由机组或外接电源供电，便于临时用电，并自带工具箱、电池架、灭火器。

5.8.1.6 在蓄电池侧设置检修门，方便蓄电池等直接更换检修。

5.8.2 电缆盘及其传动机构

液压电缆绞盘需包括：取力器、取力器控制器、油泵、油缸及高压油管、液压马达、绞盘及支架总成。用底盘车动力传动取力器带动油泵回油驱动液压马达，液压马达连接一由液压油箱、齿轮泵、分配阀及其进油管出油管组成的液压控制回路，齿轮泵外接设有开关的取力器及发动机或其它原动机；由分配阀控制液压马达正转或反转或停止动作，液压马达驱动转轴及其绞盘旋转，从而实现电线电缆的快捷收放。它具有结构紧凑可靠、占用空间小、节能等优点，既能快捷地收放各种电线电缆，又能在应急发电车乃至野外或无电源等场合上应用。

5.8.3电缆及电缆快速连接器

5.8.3.1发电侧：输出电缆与发电机组输出端的连接采用原装电缆快速连接器连接。

5.8.3.2负荷侧：同时配置快速插头和引流线夹两种接线方式（接头转换连接部分配置接头保护箱）。

5.8.3.3快插与水平方向成30度角，向下倾斜，从底部进线，运行时侧门可全关。

5.8.3.4柔性电缆要求比一般同类型电力电缆具有更好柔软性的电缆，可以重复多次敷设，弯曲半径为静态4倍电缆直径，动态6倍电缆直径，试验2000次以上，其电气性能和机械性能均保持完好无损。

5.8.3.5柔性电缆的绝缘为热可塑性合成橡胶绝缘体（E.P.R），其正常允许温度不小于100℃。

5.8.3.6柔性电缆使用温度：-40℃---+80℃，相对湿度：95%（在25℃）。

5.8.3.7使用寿命：大于1000次循环（展放与回收为一个循环）。

	序号
	名称
	单位
	技术要求

	1
	※运行电压
	kV
	8.7/15

	2
	※额定电流
	A
	200

	3
	额定频率
	Hz
	50

	4
	导体截面积
	mm2
	50

	5
	工频耐压
	kV
	39kV/5min

	6
	雷电冲击耐压
	kV
	±95kV（各10次），1.2 /50 us

	7
	局部放电量（1.73Uo）
	
	≤10pC

	8
	电缆的热稳定电流水平（允许断路电流有效值）
	
	时间（s）
	0.2
	0.5
	1
	2
	3

	
	
	
	
	15850
	10030
	1090
	5010
	4090

	9
	电缆电动力水平
	
	按照组装以后的条件在短路电流的作用下不使机械部分的构件损坏与变形，电动力的考核水平达到短路电流的峰值为40kA，时间200ms。

	10
	※电缆色标
	/
	电缆表面自带黄绿红三色色标，不可脱落。


5.8.4 液压支撑系统

液压支撑系统是为发电车在车库停放时或是在机组工作时保护轮胎及车桥所用的，并保持机组工作时能平稳运行，四只液压支腿带有锁定装置，每组油缸均能独立操作，能在不平的路面使用时，调整机组工作平面。液压支腿安装形式为直立式。单根支腿支撑重量应不少于整车重量55%。
5.8.5进气系统

进气系统必须向柴油发动机提供清洁、流场均匀的空气，同时降低燃机进口向外部辐射的噪声。燃机发电机组的进气系统要求由进气百叶窗、过滤器、进气箱等组成。进气系统设有防雨功能。

5.8.6排气系统

排气系统将燃机工作后产生的尾气排入外界大气的通道，要求该系统具备排烟消声器、软连接、波纹管及支承件等组成。
5.8.7监控系统

发电车上应加装监控设备，车厢后方应配置倒车影像系统便于倒车，车辆需配置GPS和可视倒车系统一体机。

5.8.8汽车改装

机组使用的汽车底盘必须符合我国汽车改装标准，保证行驶安全性，适应一次性加油长途行驶，爬坡性能好，刹车性能好、密封性能好、具备一定涉水性能，滤芯器具备防沙功能。改装后整车应带有机组用油箱（满足机组满载运行8小时用油）、液压支撑系统(可根据路面状况调节平衡)，并符合深圳上牌要求。要求车辆改装后通过道路试验，并要求提供详细试验报告。请投标方在投标文件中详细说明。

5.8.9接地及漏电保护

发电车发电机组与厢体、控制系统、加热系统、交直流输出输入系统、机组油箱、所有门与车架组成可靠的接地系统，并配备接地线及接地桩，所有接地应有明显接地标识。发电车照明和检修用电部分的市电输入、发电机组输出均安装漏电保护系统。请投标方在投标文件中详细说明。

5.8.10 防火及消防

要求车厢结构采用防火阻燃材料，消声器结构避免集火的可能性，配备先进的智能灭火系统，投标文件中详细说明。
5.8.11车辆所有标识牌材料及固定方式

电缆出口名称、电气控制箱内元器件名称等所有标识牌，采用不锈钢板或铝板，并用铆钉或螺丝固定。标牌、标记应平整清晰。
5.9 底盘车主要配置及技术要求

5.9.1主车汽车技术参数指标见表

车体颜色、标识

车体整体烤漆，颜色、标识符合南网VI要求。

5.9.2车辆必须经国家相关部门批准，方便挂牌、免车辆购置税，中标方负责办理车辆上牌手续，发电车保养（保养内容详见保养需求表）两年费用含在投标价格中。

6标准技术参数

投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写技术偏差表。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。

应急发电车标准技术参数响应表
	序号
	名称
	指标要求
	投标人保证值
	偏离情况说明

	1  发电机组

	1
	★制造商
	/
	（投标人填写）
	

	2
	★品名型号
	/
	（投标人填写）
	

	3
	主用功率（kW）
	≥1000
	（投标人填写）
	

	4
	备用功率（kW）
	≥1100
	（投标人填写）
	

	5
	机组容量(kVA)
	≥1250
	（投标人填写）
	

	6
	额定转速(RPM)
	≥1500
	（投标人填写）
	

	7
	额定电压(V)
	≥10500
	（投标人填写）
	

	8
	额定电流(A)
	≥67.8
	（投标人填写）
	

	9
	额定频率(Hz)
	50
	（投标人填写）
	

	10
	额定功率因数
	0.8
	（投标人填写）
	

	11
	相数
	3
	（投标人填写）
	

	2  发动机

	1
	发动机额定功率（kW）
	≥1100
	（投标人填写）
	

	2
	品名型号
	/
	（投标人填写）
	

	3
	发动机备用功率（kW）
	≥1200
	（投标人填写）
	

	4
	发动机结构特点
	四冲程、涡轮增压
	（投标人填写）
	

	5
	缸数/排列
	≥12/V
	（投标人填写）
	

	6
	缸径×行程（mm）
	≥135×150
	（投标人填写）
	

	7
	排量(L)
	≥37
	（投标人填写）
	

	8
	压缩比
	≥15：1
	（投标人填写）
	

	9
	起动方式
	电启动
	（投标人填写）
	

	10
	燃油喷射方式
	电喷
	（投标人填写）
	

	11
	满载燃油消耗率（g/kwh）
	≤290
	（投标人填写）
	

	12
	冷却方式
	闭式水冷
	（投标人填写）
	

	13
	燃油型号
	国产0号（常温下）
	（投标人填写）
	

	14
	机油容量(L)
	≥130
	（投标人填写）
	

	3  车辆平台

	1
	★工信部公告目录及备案号
	/
	（投标人填写）
	

	2
	★具备车辆购置附加税免税公告目录
	/
	（投标人填写）
	

	3
	★品名型号
	/
	（投标人填写）
	

	4
	功率（kW）
	≥232
	（投标人填写）
	

	5
	★环保标准
	国VI及以上（符合深圳上牌要求）
	（投标人填写）
	

	6
	发动机缸体数
	≥6
	（投标人填写）
	

	7
	整车油耗（L/100km）
	/
	（投标人填写）
	

	8
	整车外型尺寸(mm)
	≤12000×2550×4000
	（投标人填写）
	

	9
	车厢内部尺寸(mm)
	/
	（投标人填写）
	

	10
	发动机型号
	
	（投标人填写）
	

	11
	排量
	≥7500ml
	（投标人填写）
	

	12
	轴数
	4
	（投标人填写）
	

	13
	轮胎
	11.00R20
	（投标人填写）
	

	14
	接近角/离去角
	/
	（投标人填写）
	

	15
	前悬/后悬
	/
	（投标人填写）
	

	16
	整车允许总重
	≥31000kg
	（投标人填写）
	

	17
	改装后总重量(满油、满水、满人）
	/
	（投标人填写）
	

	17
	车载GPS导航系统
	显示屏≥6英寸；带360全景倒车影像等
	（投标人填写）
	

	18
	车身外部颜色
	工程黄
	（投标人填写）
	

	19
	车身外部标志
	喷漆，南方电网VI
	（投标人填写）
	

	4其他电气设备

	1
	阻燃柔性电缆
	10kV，30米/根（1×50 mm²）
	（投标人填写）
	

	2
	快速插拔头
	200A
	（投标人填写）
	

	5   两年内保养及所需附件

	1
	发电机组及其系统、液压系统维保与检修
	每500个发电小时或每12个月一次，≥2次
	（投标人填写具体次数）
	

	2
	车载底盘附件维保与车管所年检
	按底盘车辆及国家机动车年检要求，≥2次
	（投标人填写具体次数）
	

	3
	车载配电设备、电气系统维保
	按配电设备维保要求
	（投标人填写）
	

	4
	空气滤芯
	满足两年内保养需求，≥2个
	（投标人填写）
	

	5
	机油滤芯
	满足两年内保养需求，≥3个
	（投标人填写）
	

	6
	柴油滤芯
	满足两年内保养需求，≥5个
	（投标人填写）
	

	7
	油水分离器滤芯
	满足两年内保养需求，≥2个
	（投标人填写）
	

	8
	更换机油
	满足两年内保养需求，≥192升
	（投标人填写）
	

	9
	防冻液
	满足两年内保养需求，≥225升
	（投标人填写）
	

	10
	液压油
	满足两年内保养需求，≥40升
	（投标人填写）
	

	11
	其它保养耗材
	满足两年内保养需求
	（投标人填写）
	请投标人根据实际填写，可增加项


7.企业VI标识

1）设备外立面上应有统一的南方电网公司企业VI标识，并符合《中国南方电网视觉识别系统管理手册》的要求。

2）标识的内容构成：中国南方电网标志、“中国南方电网”中英文名称。

3）颜色：标识采用企业标准色 C100 M69 Y0 K38，背景采用白色。

4）材质选用厚度为3mm的拉丝不锈钢板，工艺为表面文字蚀刻、烤漆入色。

5）企业标识安装在设备外立面正面醒目位置。

6）标识地点：与厂家名称标识相邻。

厂家名称与南网标示并排安装于正面。两者标识牌大小相当。南网标识牌材质与厂家名称标识牌材质保持一致。南网标识牌的图案、色泽、造型按最新版《南方电网公司视觉识别系统管理手册》要求，按所需比例修正。

[image: image2.png]



8.技术文件要求
8.1投标方在应标时提供详细配置方案。

8.2投标方应具备国家工信部公告过的改装资质，并提供上述技术参数响应表中主要技术参数的型式试验报告、工信部公告或车辆改装后的提供合格证明或权威部门提供的证明材料等材料扫描件。

8.3在合同签定7天内，供方向需方提供以下技术文件：

  ①总装图，设备总的装配情况及外型尺寸等；

  ②设备供货时除上述资料外还提供下列资料：设备的附件装箱单，随车装箱单，合格证明书以及设备的安装使用中文说明书等；
9.技术服务、监造、质量保证及验收
9.1 技术培训

9.1.1技术培训的对象为发电车驾驶、维护、使用人员；发电机组运行、维护、使用人员。

9.1.2培训要求到工厂培训和现场培训，供应商应制定详细培训计划，培训的时间、人数由各供电局确认。

9.1.3培训主要内容

发电车操作流程培训

发电车的基本构造、维护及驾驶注意事项

发电车日常维护、保养常识培训

发电车常见故障及解决方案培训

发电车现场操作使用培训   

8.1.3 培训结束后，视培训效果而定，要求延长培训时间或增加培训轮数。培训结束将培训教材交使用单位使用。

9.2 售后服务

9.2.1在设备安装、调试过程中，厂方派技术人员免费提供现场服务，现场负责技术指导，协助使用单位按标准要求检查安装质量，解决投运中出现的质量问题。

9.2.2具备流动负荷检测车，移动检修（设备检修及维修，负载能力测试），负载能力不小于招标技术规范要求的机组功率（中标后签合同前须现场考察）

9.2.3产品质量保证期3年。质量保证期内厂方免费进行设备维护及更换非人为损坏的元器件。

9.2.4发电车需随车提供一套完备的备品备件及专用工具，其配置必须满足发电车正常使用要求；发电车出现故障供应商能够保证在24小时内响应，当使用方需要提供备品备件更换时，供应商必需保证在3个工作日内提供到指定地点。

9.2.5供应商应具备在设备使用地维护、检修能力。

9.3 交货地点

    车辆于合同签订后90天内，交付深圳供电局有限公司使用地点进行验收交接，并交付至深圳供电局指定使用地点。

9.4 验收标准

9.4.1 供应商必需提供符合本技术规范书要求的质量验收报告和出厂试验报告，交付使用前必需进行交接试验。

9.4.2交接验收标准按以下试验报告内容进行：

9.4.2.1  检验外观

9.4.2.2  测量绝缘电阻 

9.4.2.3  绝缘介电强度试验 

9.4.2.4  检查常温启动性能 

9.4.2.5  检查相序

9.4.2.6  检查控制屏上各指示装置的工作情况

9.4.2.7  检查空载电压调整范围 

9.4.2.8  测量电压和频率饿稳态调整率 

9.4.2.9  测量电压和频率的波动率

9.4.2.10 静态淋雨测试：淋雨强度5-7mm/min,喷头方向铅锤成30-45度，淋雨时间不小于30分钟，车辆应符合无雨水及水雾渗入；

9.4.2.11动态淋雨测试：保持上述淋雨条件下启动车载设备（如发电机组、UPS等）淋雨时间不小于30分钟，车辆应符合无雨水及水雾渗入。

9.4.3  技术资料交接

发电车购置验收后（具体时间、地点以验收为准），供货方必须提供完整的使用说明书、发电车总布置图、电气系统工作原理图及相关资料等并同时制作提供光盘版资料三份交使用单位。

具体清单如下：

9.4.3.1提供发电车总装图

9.4.3.2安装指导书、安装规范机组系统各部结构尺寸数据、油水系统图，附属设备安装图、机组电气结构图、附属设备规范及用电负荷、机组使用维护手册，电气系统工作原理图等相关技术资料

设备系统图和组成图

发电车总平面布置图

电气（电路）原理图、线路图

9.4.3.3相关资料

发电车性能测试报告

设备安装及维护操作手册

设备修理手册

技术规格和性能指标

发电机组操作规程

9.5技术服务

9.5.1现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成，在安装过程中，如发现有质量问题，投标方应及时解决，并提供备品、备件，做好销售服务工作。

9.5.2投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。

9.5.3投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

9.5.4投标方应协助招标方制定相应作业文件和技术标准。

9.5.5如车辆的任何一部分出现故障，自接到电话2小时内给予电话答复，24小时内赶到车辆所在地对车辆进行维修，提供及时周到的服务。

9.5.6在遵守使用、保管和维护保养规则的条件下，发电机组及其它车载设备质保3年，底盘保修期以底盘生产厂家全国统一保修规定为准。因制造质量而造成损坏或不能正常工作时，生产厂应及时负责免费修理或更换零件（易损件除外），终身服务。

9.5.7厂商对随机零部件（包括主机上拆下的零部件）应保证在运输和保管过程中不会受到损坏、锈蚀，电气元件、密封件及随机资料应包装在防潮材料制成的密封袋内。按合同规定应供给的其它附加设备或装置、随机备件、维修保养所必须的专用工具、备胎，应随主机同时供应。

9.5.8运输手续（包括保险）由供方厂商办理，途中押运由厂商负责，运输费用由厂商承担。

9.5.9投标方应提供其产品2年或以上的常规保养服务，包括：机油更换、液压油更换、发动机保养维护等方面。

9.5.10投标方应在招标人所在地有服务驻点，能提供其产品的维修、保养等配套服务。

9.6监造

9.6.1投标方必须在签订合同后10天之内以书面形式提供所供设备的制造进度表。按照DL/T586-1995《电力设备用户监造导则》的要求，招标方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录和参加各种试验。

9.6.2监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程，关键部件的质量控制，进行见证、检验和审核。

9.6.3运行单位的工厂监造和检验工作，不减少投标方对产品的质量责任，监造和检验人员不签署任何质量证明。

9.6.4整车验收：整车组装后供方应提前一周通知买方到厂针对整车进行验收，并对操作人员进行技术培训。

9.7质量保证

9.7.1全部设备必须是全新的,持久耐用的,应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。

9.7.2投标方应对其整组设备（除底盘外）在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

9.7.3投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括投标方的外购件在内)均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件,投标方应积极配合。

9.7.4投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

9.8.其它

★9.1投标方需提供车辆免征公告，若无，投标方报价需包含车辆购置税；

9.2厂商应提供相关技术文件，如合格证、型式试验报告、使用说明书等；

9.3产品交接试验应由双方共同参与见证；

★9.4厂家必须具备对售出车辆检测、保养、维修的能力和专业场地，为买方提供必要、便捷的售后服务，并负责车辆在深圳上牌等服务；

★厂家车辆交付时，车辆底盘油箱、车载发电机油箱需处于满油状态；

★9.5本次招标报价包括在深圳上牌涉及的检测、服务费（若产生）、抢险、购置税（若产生）等上牌流程及车辆配送甲方所指定区域涉及的费用，发电机组2年维保费用。上牌前提供需提供国家工信部颁布的改装公告（公告内容与改装后车辆信息一致）及国家环保部提供的环保清单，经甲方核对后，才可申请上牌。

9.6整车验收：整车组装后厂家应提前一周通知买方到厂针对整车进行验收，并对操作人员进行技术培训；

9.7整车供货时间：合同签定后90天内。

10.项目需求

10.1货物需求及供货范围一览表

货物需求及供货范围一览表

	序号
	项目单位要求
	投标人响应

	
	名称
	品牌型号
	单位
	数量
	名称
	品牌型号
	单位
	数量

	1
	应急发电车
	
	辆
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	


10.2 整车必备的备品备件、专用工具供货表

必备的备品备件、专用工具供货表

	序号
	名　称
	项目单位要求
	投标人响应

	
	
	规格
	单位
	数量
	规格
	单位
	数量

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	


10.3主要原材料产地清单

主要原材料产地清单（投标人填写，参照主基本配置填报，不限于主要配置项目）

	序号
	零部件名称
	制造商及型号
	国家/地区
	备注

	1
	发电机组
	
	
	

	2
	底盘
	
	
	

	3
	静音隔热车厢
	
	
	

	4
	液压、机械支撑腿
	
	
	

	5
	电动电缆绞盘
	
	
	

	6
	柔性电缆
	
	
	

	
	......
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


