附件A-项目信息清单

# 标段名称：文昌35kV铺前变电站升压工程等2个项目

招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 海南电网基建〔2025〕100号、海南电网基建〔2025〕77号 |
| 2 | 项目备案文号 | 2508-469005-04-01-791422、2507-469005-04-01-637585 |
| 3 | 初设批复文号 | 海南电网基建〔2026〕43号、海南电网基建〔2026〕66 号 |
| 4 | 资金落实情况 | 海南电网规划〔2026〕12号、海南电网规划〔2026〕7号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | / |
| 6 | 项目建设单位 | 海南电网有限责任公司建设分公司 |
| 7 | 项目建设地点 | 海南省文昌市 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 中国电建集团海南电力设计研究院有限公司、海南威特建设科技有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | 贵州电力建设监理咨询有限责任公司 |

- 建设规模：（具体内容以批复的施工图设计为准）

### （一）文昌35kV铺前变电站升压工程施工

### 1.变电站工程(不含新建智能变电站工厂化调试、通信系统及其配套工程)

### （1）110kV铺前站主变终期规模为3×63MVA，本期规模2×63MVA。110kV终期出线间隔6个，本期出线间隔4个；10kV最终出线间隔3×16个，本期出线间隔2×16个。10kV侧终期安装3×3×5Mvar并联电容器，本期安装2×2×5Mvar并联电容器。

### （2）依据《中国南方电网公司标准设计和典型造价V3.1》等相关要求，按新一代智能变电站设计。自动化网络按三层两网构建，设置有站控层、间隔层、过程层。一次主要设备实现在线监测。变电站设计方案按照《南方电网公司35～500kV变电站标准设计》（V3.1版）CSG-110B-F-G2a（B）方案相关模块进行优化设计。变电站总征地面积为5552.91m2，围墙内占地4398.68m2。变电站按半户内GIS布置，总建筑面积2746.26m2，配电综合楼采用钢筋混凝土框架结构，变电站外立面采用典设真石漆做法。

2.对侧变电站工程。

### 220kV东路站、110kV东坡站：本期电气一次设备均利旧。

### 3.线路工程

（1）110kV铺前站π接东路～东坡110kV线路工程新建双回110kV线路π接东坡～东路110kV线路，新建线路路径长约6.9km,其中双回路架空线路段长约6.3km，单回路架空线路段长约0.6km。架空导线每相截面为1×300mm2。

（2）原35kV铺前站35kV线路短接工程在原35kV铺前站外将锦山～铺前35kV线路与铺前～东坡35kV线路短接，形成东坡～锦山35kV线路，短接段新建单回路架空线路长约0.15km。新建架空导线每相截面为1×150mm2。

### 4.通信工程（不含光缆的接续、测量)

- （1）沿110kV新建线路π接段架设2根24芯OPGW光缆，将东坡～抱罗8芯光缆π接入铺前站，π接段新建光缆路径长约6.9km。将π接点至东坡站原8芯OPGW光缆更换为24芯OPGW光缆，更换段路径长约3km。形成东坡～铺前的1根24芯光缆架构、铺前～抱罗的1根8/24芯光缆架构。

- （2）在原35kV铺前站外将东坡～铺前16芯光缆与锦山～铺前16芯光缆进行熔接，形成东坡～锦山1根16芯光缆，短接段采用24芯OPGW光缆，光缆路径长0.15km。

- （3）将35kV铺前站～铺前供电所1根16芯ADSS光缆改接至110kV铺前站，新增1根24芯非金属管道光缆沿本期临时施工电源10kV电缆沟敷设至110kV铺前站，新建光缆路径长约0.25km。

（二）文昌垃圾焚烧电站110kV送电线路工程

1.变电站工程

110kV滨湾站侧：扩建1个110kV出线间隔。

110kV垃圾焚烧电站侧：扩建1个110kV出线间隔。（由垃圾焚烧电站业主出资自行建设）

2.110kV线路工程

新建文昌垃圾焚烧电站至滨湾站110kV单回架空线路，新建线路长约7.75km，新建架空导线每相导线截面为1×240mm2。

3.通信工程

沿新建文昌垃圾焚烧电站～滨湾站110kV线路架设2根24芯OPGW光缆，新建光缆长度约为2×7.75km，形成沿文昌垃圾焚烧电站～110kV滨湾站2回24芯光缆路由。110kV 滨湾站省新A、B网光端机各新增2块L16.1光接口板。

- 采购范围：

工程项目施工图纸范围内的建筑、安装、调试工程(不含新建变电站工厂化调试、不含通信系统及其配套工程，不含光缆的接续测量、不含桩基础检测、主体结构检测)以及完成招标文件规定的工程项目所需的各项工作（除甲供物资合同中特殊注明由厂家包安装的设备物资外，还需包含甲供物资非厂家包安装设备配套的各类网线、电气连接线、管线等安装调试直至通过验收的所有安装工作，厂家只做现场技术服务指导、培训和提供相应专用特殊类安装辅材），负责办理相关施工许可手续。

※变电部分:施工图纸范围内的变电建筑（含施工图纸内容中及设备厂家配套提供的各类网线、管线预埋或暗、明敷设；含通信进站光缆敷设及场地原有建（构）筑物的拆除工作)、安装及调试工程、临时工程（临时性的施工电源、水源、道路）、施工过渡工程（如有，最终以发包单位审批的方案，据实结算）、所有迁改工程、设备软件升级或扩容（如有，最终以发包单位审批的方案，据实结算）。但安装工程不包括：通信系统、安健环；调试工程不包括：新建变电站工厂化调试、通信系统、主站系统（站外部分）

※架空线路部分: 施工图纸范围内的架空送电线路安装、调试工程。包括：线路本体工程、施工场地租用、辅助施工费用、旧电力线拆除（如有）、通信线路拆除（如有）、各类市政管道及市政设施（绿化）等拆除、移植、复绿工作（如有）、跨越及河流封航（如有，则铁路部门和航道管理部门收取的文件规定的费用不计入报价，据实结算）、鱼塘围堰（如有）、施工道路修筑、杆塔三牌（杆塔号牌、警示牌、相序牌、）安装、OPGW光缆架设、青苗赔偿（塔基占地及其青苗赔偿、架线青苗赔偿、施工临时占用地及施工道路的青苗赔偿、接地线铺设的青苗赔偿）、线路调试工程（包括线路避雷器、监测装置、线路参数测试等）。安装调试工作不包括：光缆接续及测量、X光检测、桩基检测。青苗赔偿不包括：沿线建（构）筑物拆迁补偿、采石场（如有）、通信线路拆除补偿（如有）、各类市政管道及市政设施（绿化）等拆除补偿（如有）。如因青赔（含杆塔占地和塔基、线路的青苗赔偿）模式发生变化，青赔工作不再由承包人实施时，承包人必须无条件接受，更改后的合同价为原合同价扣除其中青赔费用。且承包人须在接到发包人通知后10天内与发包人办理青赔工作移交补充协议。

※电缆线路部分: 施工图纸范围内的电缆线路建筑、安装、调试工程。包括：本体工程、工程征地及青苗补偿、施工占地及青苗赔偿、沿线建（构）筑物的拆除工作、沿线的管线迁移工作、市政设施（绿化）移植、复绿工作（如有）道路施工期临时占用、路面破除及恢复工作、旧电缆线路拆除和运输、管道光缆敷设、线路牌挂牌、电缆试验、避雷器试验、线路参数测试；办理施工许可手续工作（当地城规、市政、园林、交警、城监、公路等部门收取的文件规定的费用据实结算）；白蚁防治工程（如有）；不包括：沿线建（构）筑物的拆除补偿、沿线的管线迁移补偿、光缆的测量及接续、与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续的费用。如因青赔（含杆塔占地和塔基、线路的青苗赔偿）模式发生变化，青赔工作不再由承包人实施时，承包人必须无条件接受，更改后的合同价为原合同价扣除其中青赔费用。且承包人须在接到发包人通知后10天内与发包人办理青赔工作移交补充协议。

※ 其他: 1.变电站构建筑物第三方沉降检测，公路安评、导地线金具握力等检测、跨越（穿越）或经过（河流、水库、铁路、公路、桥梁、隧道、航空区域、生态区域等）及航空港的航评、穿越重要地区（点）的第三方专项评估涉、节地评价、涉（通信光缆、供水、燃气、排污水管道）迁改、海绵城市方案设计专项规划、绿化专项设计方案、各类行政报建文本（方案、图纸）审查等涉及第三方咨询机构的专项评估（服务），如有（不仅限于以上内容，在项目实施过程中发生的其他第三方评估、图审及检测也包含在内），最终以发包单位审批的方案，据实结算。

2.项目如有涉及保护树种移植相关费用，最终以发包单位审批的方案，据实结算。

3.项目如需实施工厂化调试部分，桩基础检测、主体工程检测，以发包单位委托单及审批的方案，据实结算。

4.架空线路跨越铁路时，按88万元/处暂估计入合同控制价，最终以发包单位审批的方案，据实结算（不考虑下浮率）。

- 承包方式：

包工、部分包料。建设单位根据最新的南方电网公司和海南电网公司物资集中采购目录文件提供相应物资，目录外的设备、材料采购由中标人负责，在执行过程中招标人有新的物资集中采购目录文件时按新的文件执行。如有双方未界定清楚部分，在项目开工阶段，由建设单位书面或签证明确，做为结算依据。