## Sheet1
海南电网有限责任公司2026年第三批基建主网项目施工专项公开招标项目 (招标编号：CG0700022002305579) 招标需澄清问题答复汇总
序号 | 关联范围 | 范围内容 | 需澄清问题 | 答复
1 | 标包 | [海口110千伏金牛岭输变电新建工程（不含建筑部分）] | 海口110kV金牛岭输变电新建工程（不含建筑部分）-变电部分 1）招标文件未见“甲供设备及材料采购金额（计算卸车保管费等需要）”，未见“特殊调试项目清单”，请提供。 2）电气一次部分的“全站照明系统”、“全站防雷接地”是否有区分土建部分/电气部分（本项目招标为不含建筑部分）？招标限价包含这两部分整册内容吗？ 3）招标图纸内含“系统通信部分”图纸，本次招标内容为：不含通信部分，不含建筑部分，请确认这部分招标图是否属于本项目招标范围。 4）招标报价文件格式中总报价书的工程名称为“海口110千伏金牛岭输变电新建工程（不含建筑部分）”，而总报价书明细的工程名称为“海口110kV金牛岭输变电新建工程（不含通信部分）”是否存在矛盾？ 5）请提供“施工图纸范围内的变电建筑（含施工图纸内容中及设备厂家配套提供的各类网线、管线预埋或暗、明敷设；含通信进站光缆敷设及场地原有建（构）筑物的拆除工作)、”“临时工程（临时性施工电源、水源、道路）”图纸及相关资料； 以上问题具体截图详见附件。 | 1）补充提供甲供设备及材料采购金额供参考，详见附件《甲供设备及材料汇总表》；特殊调试费用由投标人根据公布的施工图文件、《附件A-项目信息清单》采购范围、招标文件第四章计价依据，结合现行国家、行业、网省级施工、验收等规范文件自行测算报价； 2）采购范围不含全站照明系统，不含主接地网工程，防雷工程不含建筑物内暗敷接地扁钢引下以及引下线上端与避雷带，具体详见最新提供的《附件A-项目信息清单》； 3）招标范围以最新提供的《附件A-项目信息清单》为准； 4）“海口110千伏金牛岭输变电新建工程（不含建筑部分）”和“海口110kV金牛岭输变电新建工程（不含通信部分）”为同一工程，招标范围以最新提供的《附件A-项目信息清单》为准。 5）招标范围以最新提供的《附件A-项目信息清单》为准。
2 | 标包 | [海口110千伏金牛岭输变电新建工程（不含建筑部分）] | 海口110kV金牛岭输变电新建工程（不含建筑部分）-线路部分 附件A-项目信息清单 1、采购范围： ※架空线路部分: 招标范围内有要求完成青苗赔偿的内容，在限价表里面没有青赔费的金额，请明确该项目是否包含青苗赔偿，如有，请明确青苗赔偿费用。 2、跨越及河流封航（如有，则铁路部门和航道管理部门收取的文件规定的费用不计入报价，据实结算）。招标范围不计算铁路部门的费用不计入报价。其他的第4点，按88万元/处暂估入合同控制价，中标金额不包含该88万。签订合同时计入合同价？请明确。 3、双回路排管，请提供埋管截面大样图。明确埋管深度、开挖土方量、原土回填还是外购石粉等其他材料回填。 4、四回路排管，请提供埋管截面大样图。明确埋管深度、开挖土方量、原土回填还是外购石粉等其他材料回填。 5、排水管，请提供埋管截面大样图。明确埋管深度、开挖土方量、回填材质、埋管地面破复情况、需明确中间接头个数、管壁厚度、图纸上写的规格Φ200是否包含壁厚？ 6、余土外运多少公里，余土外运后找地方堆放的费用如何解决？ 7、埋管，顶管的管材上的直径，是否包含管壁厚度？ 8、拖拉管通道采用惯性陀螺仪定位测量，是每孔管都要测量嘛？还是只测量其中一孔管即可？ 9、地下管线迁改第1至第8项，请明确各个位置迁改的大样图。请明确各个位置迁改的开挖土方工程量、路面破复情况、新旧管道衔接情况。 10、（1）招标文件第65页提到青苗赔偿费投标报价按最高限价公布的青苗赔偿费暂估价计列，（最高限价未列出这笔费用） （2）第67页电缆线路工程写了：①电缆工程施工期间道路临时占用、路面破复、人行道修理、地下市政下水道水井、通信管道、旧电缆迁移、绿化树木赔偿等工作均由中标施工单位负责完成，所发生费用不列入投标报价 （3）施工图里的设计被与材料清册又详细列出了需迁改的内容。 按上述这三点理解，道路临时占用、路面破复、人行道修理、地下市政下水道水井、通信管道、旧电缆迁移、绿化树木赔偿等是否要列入投标报价里？ 以上问题具体截图详见附件。 | 1.本项目施工图设计不考虑青苗补偿工作，公布的施工招标限价中青苗补偿费为0 2.招标范围以最新提供的《附件A-项目信息清单》为准； 3.按原土回填，补充提供双回路排管埋管截面大样图图纸，详见附件《双回路电缆排管大样图》； 4.按原土回填，补充提供四回路排管埋管截面大样图图纸，详见附件《双回路电缆排管大样图》； 5.排水管无截面大样图，接头个数28个（用于工井排水），埋管深度1.9m，按原土回填计列。Φ200不包含壁厚，壁厚为6mm； 6.余土外运按10公里考虑，外运至可丢弃地方直接丢弃无需考虑堆放的费用； 7.埋管、顶管的管材上的直径包含管壁厚度； 8.拖拉管通道采用惯性陀螺仪定位测量，只测量其中一孔管。 9.施工图设计阶段地下管线迁改第1至第8项，设计先暂开列工程量，具体实施前需与管线产权单位协商具体迁改方案，确定迁改方案后再实施，目前暂无具体迁改的大样图； 10.道路临时占用、路面破复、人行道修理、地下市政下水道水井、通信管道、旧电缆迁移、绿化树木赔偿等费用不列入投标报价。施工过程中若涉及上述事项按招标文件第四章1.4.6（6）“……等工作均由中标施工单位负责完成，所发生费用不列入投标报价，最终以发包单位审批的方案，据实结算，不考虑下浮系数”执行。
3 | 项目 | 海南电网有限责任公司2026年第三批基建主网项目施工专项公开招标项目 | 请问标段3、4、5、6的报价方式是不是只有标段6需要提供清单，其余标段只用提供下浮率？ | 标段1、2、3、4、5、7、8采用金额报价（暂定总价），同时填报投标下浮率的方式，投标人应按照各标段的投标函及报价书格式提供相应标段的报价资料。标段6采用金额报价，同时填报投标下浮率的方式。需提供该标段投标函及报价书、以及按“海口110kV金牛岭输变电新建工程（不含通信部分）投标报价格式（参考使用）”提供报价清单。
4 | 标包 | [海口110千伏金牛岭输变电新建工程（不含建筑部分）] | 110kV金牛岭站π接头铺～农垦110kV线路工程多为电缆线路部分，但附件A-项目信息清单的“二、采购范围”，只有架空线路部分。请问电缆线路部分的采购范围是什么？ | 所有标段补充增加电缆部分的采购范围，详见最新提供的《附件A-项目信息清单》。
5 | 项目 | 海南电网有限责任公司2026年第三批基建主网项目施工专项公开招标项目 | 投标制作工具无法导出投标文件格式，点击内容下载显示该内容无附件 | 经核查，本招标文件已通过系统的空白页检测，生成的盖章版招标文件无缺漏页，若反复出现“投标制作工具无法导出投标文件格式”，请尝试重新下载招标文件，或联系供应链统一服务平台操作咨询电话协助处理。
6 | 项目 | 海南电网有限责任公司2026年第三批基建主网项目施工专项公开招标项目 | 附件A-项目信息清单-标段2，项目建设内容包括变电站工程、电缆线路工程，无架空线路工程，而采购范围仅有变电部分、架空线路部分，无电缆部分，可否补充电缆部分的采购范围？ | 所有标段补充增加电缆部分的采购范围，详见最新提供的《附件A-项目信息清单》。
7 | 标包 | 琼海110kV万泉输变电新建工程等2个项目 | 标1“琼海 110kV 万 泉输变电 新建工程 等 2 个项 目”没有线路工程的设计说明（2个项目都没有），要求招标方澄清。 | 补充提供设计说明书，详见附件《设计说明书》。
8 | 项目 | 海南电网有限责任公司2026年第三批基建主网项目施工专项公开招标项目 | 1、招标文件标段6；附件A里面架空线路部分施工范围包含青苗赔偿，但招标的现价表中青赔费未记列，咨询本项目施工范围及现价是否包含青苗赔偿若含青苗赔偿，现价中的青赔费应该是多少？ 2、施工招标现价表的施工承包费用中“其中其他费用”是指哪些费用内容？ | 1.本项目施工图设计不考虑青苗补偿工作，公布的施工招标限价中青苗补偿费为0。 2.由投标单位根据招标文件及附件自行测算报价。采购范围按最新提供的《附件A-项目信息清单》为准，投标报价编制按招标文件第四章计价依据条款执行。