[image: image1.png]


                 

安顺供电局2026年中考发电机租赁项目

技术规范书

贵州电网有限责任公司
2026年6月

安顺供电局2026年中考发电机租赁项目技术规范书

一、项目背景

因安顺市中考涉及考点较多（安顺市中考考场23个、考试中心8个），目前我局所有的发电机、车配置数量不能满足所有考点全覆盖。为确保中考保供电工作万无一失，防范突发停电风险，现需租赁应急发电机组作为备用电源保障，特制定本技术规范书。

二、采购内容

设备名称：柴油发电机组

数量：根据实际考点需求确定

租赁周期：中考前3天至中考结束（含设备安装调试及撤离时间）

三、技术要求

1、发电机性能

额定功率：≥50 kW（需满足考点最大负荷需求）

输出稳定性：电压波动≤±2%，频率波动≤±1Hz

启动时间：冷启动≤10秒，突加载能力≥80%额定负载

噪音控制：距离机组1米处≤75dB(A)（静音型机舱）

2、设备配置

燃油系统：配备满油状态油箱，续航≥3小时连续运行

安全保护：过压、欠压、过载、短路、缺相保护装置

3、配套服务
燃油供应：租赁期内免费提供30L以上符合标准的油料

四、供应商资质要求

具备发电机租赁和维修资质的营业执照，营业执照在有效期内

五、服务标准

设备部署：考前3日完成安装调试，并通过带载测试；

六、验收标准

1、预验收：设备到场后检查外观、铭牌参数资料完整性；

2、正式验收：通过供电局接收设备人员验收签字确认。

七、商务条款
1、报价包含：设备租赁费、运输费、人工费、保险费及税费；

2、付款方式：项目结束后30日结清；

3、违约条款：未按时到位按每日合同价1%扣款，发电机故障导致停电事故全额赔偿。


