## Sheet1
海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开招标项目 (招标编号：CG0700022002324071) 招标需澄清问题答复汇总
序号 | 关联范围 | 范围内容 | 需澄清问题 | 供应链部审核回复
1 | 标的 | 10kV电抗器 | "10kV电抗器：（限流电抗器-白沙220千伏可好输变电新建工程） 1）环境参数表项目需求值要求1000~2000m，技术参数表项目需求值要求海拔1000m，请核实海拔高度；" | 按技术参数表项目需求值执行。
2 | 标的 | 10kV电抗器 | "10kV电抗器：（并联电抗器-万宁220kV礼纪站主变扩建工程） 1.技术规范书中供货范围是BKK-2667/10.5，技术参数表中是BKK-2667/10,请澄清电压等级； 2.环境参数表项目需求值要求1000~2000m，技术参数表项目需求值要求海拔1000m，请核实海拔高度； 3.10kV干式空心并联电抗器本体的绝缘水平（雷电冲击耐受电压、工频耐受电压）已满足GB/T 1094.6及相关标准要求，常规工程中无需额外配置专用过电压保护装置，本次新增要求是否存在特殊工况（如频繁投切、电缆出线占比高、系统中性点接地方式特殊等）的考虑？ 4.本次招标将“过电压保护装置1套”明确列入电抗器供货范围，属于新增要求，存在以下需要澄清的点： 1）保护装置的安装位置与归属：该装置是安装在电抗器本体侧，还是系统侧开关柜内？是否与系统已有避雷器/保护装置重复配置？ 2） 技术规范书中：未明确过电压装置是否为阻容吸收装置？如非阻容吸收装置，请提供对应设备的招标要求，文件应包括干式/油式、电容数据、额定电压、残压、保护水平、型式（避雷器/阻容吸收器/组合式）、数量及安装方式，供货范围等。 3） 必要性核实：若系统已有成熟的过电压保护方案，单独为电抗器本体配置专用装置是否属于冗余配置？ 5.温控仪：型号、参数请澄清？" | 1.电压等级为10kV。 2.按环境参数表项目需求值要求1000~2000m执行。 3.过电压保护装置无需配置。 4. 1）过电压保护装置无需配置； 2）过电压保护装置无需配置； 3）过电压保护装置无需配置。 5.温控仪可以配置就地显示温度，不需要带上传功能。
3 | 标的 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件 | 本项目所有业绩的时间要求为自投标截止之日起前 36 个月的业绩，对于本项目要求的业绩要求，对于数量、金额上有没有具体要求，以及对于此标段中要求的型式试验报告，是必须使用此标段内物品相对于的型式实验报告吗，能否使用同类型的报告 | 1.本项目投标人资格要求的业绩是投标人提供至少1项对应所投标包物资的供货业绩，对产品数量、金额没有具体要求。 2.型式实验报告须包括所投标包对应的物资。
4 | 标的 | 35kV移开式高压开关柜 | 您好，贵司2026年4月20日发布的删除35kV高压开关柜资格预审能力评价标准，请问我方是否可以以资格后审名义参与？ | 不可以。
5 | 标的 | 35kV移开式高压开关柜 | 1、技术规范表2.2供货范围及设备技术规格一览表中主变进线柜和分段断路器柜真空断路器隔离手车参数为2500A,40kA，技术规范5.1基本参数和性能中真空断路器隔离手车参数为2500A,31.5kA，请问以哪个为准？ 2、请提供项目图纸 | 1.主变进线柜与分段断路器柜按2500A，40kA执行。 2.图纸以招标文件提供为准。
6 | 标的 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件 | 1、通用技术规范6.1.1 试验项目表6.1 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆试验项目要求第37条绝缘电阻试验，依据GB/T 31840.2绝缘电阻试验针对的是无绝缘屏蔽电缆，招标型号为FYZA-YJLHY22-8.7/15kV 带有绝缘屏蔽，非型式检验项目，建议将该项目列为可选或取消？ 2、通用技术规范6.1.1 试验项目表6.1 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆试验项目要求第47条白蚁试验；电缆防白蚁性能主要依靠外护套；和导体无关；请问本公司具有单独的YJY22防蚁报告和YJLHV22报告，工艺采用铝合金导体和蚁巢法1级蛀蚀等级YJY22相同的防蚁外护套 ，请问是否满足本次招标要求？ | 1.按技术规范书执行。 2.不满足。
7 | 标的 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件 | 1、通用技术规范5.1.2.9 金属铠装规定“铠装金属带标称厚度应符合GB/T 31840.2的要求，3×300mm2及以上电缆钢带标称厚度为0.8mm，3×300mm2以下电缆的钢带标称厚度为0.5mm” 按此要求3×240规格钢带标称厚度应为0.5mm,但是在专用部分表2.2 标准技术特性参数表（电缆）8.1.3对应240mm2截面钢带厚度0.8mm;通用、专用不一致，请澄清？建议按照GB/T 31840.2执行。 通用技术规范5.1.2.10“外护套采用对应要求的聚氯乙烯材料挤包”，依据GB/T 31840.2 聚氯乙烯护套老化前断裂伸长率，不小于150%；老化后断裂伸长率，不小于150%；在专用部分表2.2 标准技术特性参数表（电缆）9.5条,9.6条伸长率规定为300%，依据GB/T 31840.2 300%适用的是PE聚乙烯护套，请澄清老化前后断裂伸长率是否可按GB/T 31840.2 执行？ 3、通用技术规范5.2.3 配套材料要求11）连接金具规定“试验方法按照GB/T 9327中规定的A类连接金具以及GB/T 2317.1进行试验”，表5.8 连接金具的电气和机械性能要求” GB/T 9327中并无电阻、温升、短路要求，请澄清金具试验报告是否包含：热循环、拉力负荷项目即可？ 4、通用技术规范6.1.1 试验项目表6.1 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆试验项目要求第10条铝合金单线电阻率，依据GB/T 31840.2单线电阻率单线电阻率不是型式检验项目，对于GB/T 31840.2标准未规定检测方式方法、判定依据项易产生分歧，建议将该项目列为可选或取消？ 5、通用技术规范6.1.1 试验项目表6.1 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆试验项目要求第35条黑色PE炭黑含量，招标型号为FYZA-YJLHY22 采用的聚氯乙烯PVC外护套，依据GB/T 31840.2该材料炭黑含量并无检测要求，炭黑含量针对的是聚乙烯PE护套，建议该项目取消？ 6、通用技术规范6.1.1 试验项目表6.1 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆试验项目要求第36条电缆不圆度，依据GB/T 31840.2电缆不圆度非型式检验项目，建议将该项目列为可选或取消？ | 1.按技术规范书专用部分执行； 2.按技术规范书专用部分执行； 3.按技术规范书执行； 4.按技术规范书执行； 5.按技术规范书执行； 6.按技术规范书执行；
8 | 标的 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件 | 1、本次项目业绩可否提供10kV及以上铝合金电缆业绩，如35kV铝合金电缆业绩？ 2、本次项目价格是否联动，如联动，可否给出联动K值？ | 1.提供10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆业绩。 2.不联动。
9 | 标的 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件 | 1、通用技术文件5.1.2.9 金属铠装，3×300mm2以下电缆的钢带标称厚度为0.5mm。而在专用技术文件中，表2.2 标准技术特性参数表（电缆），8.1.3对应240mm2截面钢带铠装标准参数值为0.8mm。请澄清240截面钢带厚度以哪个值为准。 2、专用技术文件中 ，表2.2 标准技术特性参数表（电缆），9外护套，9.4/9.5/9.6/9.7/9.8等外护套机械性能参数指标为PE护套材料要求。而本次招标型号为FYZA-YJLHY22，外护套材料为PVC。请问外护套机械性能参数指标是否按PVC材料执行 | 1.按技术规范书专用部分执行； 2.按技术规范书专用部分执行；
10 | 标的 | 变电站智能网关 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开招标项目（采购编号：CG0700022002324071）标的变电站智能网关，标包2-1 变电站智能网关，技术规范书要求提供支持电鸿物联操作系统的变电站网关，在章节3应遵循的主要标准条款中写到“除本技术标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行”，按照此条款要求，对照本次变电站智能网关招标技术规范书与中国南方电网有限责任公司输配电与储能部公示的变电智能网关技术规范书存在差异，是以网级变电智能网关技术规范书为准？ | 以“附件1：变电站智能网关技术规范书”为准。
11 | 标的 | 变电站智能网关 | 中国南方电网有限责任公司输配电与储能部3月公示技术规范书征求意见稿中提到“变电智能网关（标准型）应符合《电鸿物联操作系统PES高性能终端类公共中间件技术规范》及相应服务检测规范的设计与检测要求，具有电鸿适配认证证书，证书信息可在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）登记备案可查询，并纳入电鸿开源社区《电鸿生态兼容性产品名录》，可在（https://power-iot.cert.openatom.tech/）网站上进行查询，且测评版本为标准版”，本次招标技术规范书未提及此要求，是否以中国南方电网有限责任公司输配电与储能部公示技术规范书征求意见稿电鸿中间件和认证证书要求为准？ | 以“附件1：变电站智能网关技术规范书”为准。
12 | 标的 | 35kV固定式高压开关柜 | 1、图纸与供货范围及设备技术规格一览表的互感器不一致，以哪个为准？主变进线柜电流互感器变比才100-200/1A比出线柜还小，请核实是否有误？ 2、表2.1供货范围及设备技术规格一览表中PT柜中PT是0.2/0.5/3P（0.5）/3P 四绕组，但表２．２参数表8.9准确级0.2S/0.5S/3P是三绕组，请问以哪个为准？ | 1.电流互感器变比以接线图为准；主变进线柜电流互感器变比按200-400/1A，10P40/0.5S/0.2S执行。 2.PT准确级以0.2/0.5/0.5(3P)/3P为准。
13 | 标的 | 35kV移开式高压开关柜 | 1、技术规范5.1.10导体相间及相对地净距不小于360mm，那柜宽至少需要1680mm。表2.2供货范围及设备技术规格一览表及图纸中出线柜为1400mm宽，只能满足国标相间及相对地净距300mm。请问是否柜宽按一览表要求，满足国标净距300mm即可？ 2、规范书表2.2供货范围及设备技术规格一览表中封闭母线桥的15m包括进线柜到外墙穿墙套管以及分断柜至隔离柜两部分？铜排是否可以参考开关柜主母线采用TMY100*12规格？ 3、规范书表2.2供货范围及设备技术规格一览表中出线柜及电容柜引下线TMY-80×10，而图纸为TMY-80×8，以哪个为准？ | 1.满足国标净距300mm即可。 2、15m包括进线柜到外墙穿墙套管（穿墙套管不提供）以及分段至隔离柜两部分。铜排可以按TMY-100×12规格。 3.按TMY-80×10执行。
14 | 标的 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件 | 我司为铝合金电缆的制造商，不生产附件，是否可通过外购附件参与本项目的投标？ | 按所投标包“投标人资格要求”执行。
15 | 标的 | 35kV移开式高压开关柜 | 1、主变进线柜及分断断路器柜的柜体深度要求为3400mm ，实际3200mm也能安装，请问主变进线柜及分断断路器柜的柜体深度是否能按3200mm配置？ | 按3400mm配置。
16 | 标的 | 35kV移开式高压开关柜 | 2、主变进线柜及分断断路器柜中， 在一次系统图上画了避雷器 ，但在标示栏内、主干线图及规范书表2.2序号1、序号2中的配置都没有避雷器。请确认主变进线柜及分断断路器柜是否不需要配置避雷器？ | 主变进线柜及分断断路器柜不需要配置避雷器。
17 | 标的 | 35kV移开式高压开关柜 | 3、一次系统图中出线柜及电容柜没有画零序互感器 ，标示栏内也没有标，但在干线图上及规范书表2.2序号4、序号5中配置都有零序互感器。请确认出线柜及电容柜是否需要配置零序互感器？ | 需要配置零序互感器。
18 | 标的 | 35kV移开式高压开关柜 | 4、一次系统图、干线图及规范书表2.2序号5-电容器柜内配置要求都是真空断路器；规范书5.3.1.1用于开合电容器的断路器必须选用SF6断路器，其它断路器宜采用真空断路器；请明确电容器柜内断路器是否采用真空断路器？ | 电容器柜内断路器采用真空断路器。
19 | 标的 | 35kV移开式高压开关柜 | 6、5.3.1.6断路器选用六氟化硫断路器：1）供货方应选用国产（合资）或进口优质SF6断路器，应用于无功补偿必须选用不重燃的断路器；请确认如选用SF6断路器是否可先用国产优质品牌？ | 本项目电容器柜采用真空断路器；品牌不作要求，满足技术规范书要求即可。
20 | 标的 | 35kV移开式高压开关柜 | 7、规范书5.3.1.2断路器使用年限：保证30年，机械寿命10000次操作循环。但规范书表12 技术参数和性能要求响应表-序号15机械稳定性≥10000次/电容器柜≥30000次，市面上35KV的断路器机械寿命达不到30000次，请确认电容器柜是否按10000次配置？ | 按≥10000次配置。