
[image: image3.png]



铝镁硅合金管型母线

标准技术标书V1.0

编号：

南方电网有限责任公司
2022年10月
目  录

11 总则


12 工作范围


12.1工程概况


22.2范围和界限


22.3服务范围


23 应遵循的主要标准


34 使用条件


45 技术要求


45.1技术参数


55.2设计结构与原材料要求


75.3 制造工艺要求


75.4质量追溯


75.5关于对检修的要求


76 试验


86.1 型式试验


86.2 特殊试验


86.3 例行试验


86.4交接试验


97 产品对环境的影响


98 企业VI标识


99 技术文件要求


1010 监造、包装、运输、安装及质量保证


1010.1监造


1010.2包装


1110.3储存与运输


1210.4安装指导


1210.5质量保证


1211 LCC数据文件


1312 项目需求部分


1312.1供货需求及供货范围


1312.2培训要求


1312.3项目单位可选用的技术参数


1412.4技术差异表


1412.5主要元器件来源


1412.6必备的备品备件、专用工具和仪器仪表


1512.7投标方需要说明的其他问题





1 总则

1.1本招标技术文件适用于南方电网有限责任公司采购铝镁合金管型母线，提出了铝镁合金管型母线的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2本设备招标技术文件提出最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。同时，必须满足国家有关安全、环保等强制性标准。
1.3如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
1.5投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。
1.6投标方应充分理解本招标技术文件并按具体条款、格式要求填写应标，如发现应标的技术文件条款、格式不符合要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
1.7本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.8投标方资质：投标方必须自己设计、制造，提供过6组及以上且至少有3组经过3年以上连续安全运行考验的铝镁合金管型母线；投标方必须具有严格的质量管理体系和先进的工艺及完善的检测设备，以确保所供设备具有先进的技术水平和可靠的质量。
1.9本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.10本招标技术文件未尽事宜，由买、卖双方协商确定。
2 工作范围

2.1工程概况

表2-1  工程概况一览表
	序号
	名 称
	内容
	项目单位填写

	1
	工程名称
	
	坪山(屹百)500kV 变电站扩建工程

	2
	工程建设单位
	
	深圳供电局有限公司

	3
	工程地址
	
	500kV坪山(屹百)变电站

	4
	运输条件
	
	陆运


2.2范围和界限

1）本规范书适应于南方电网有限责任公司所属变电站（发电厂）新建、扩建及改造工程，铝镁合金管型母线及其附属设备的设计，制造，装配，工厂试验，交付，现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。
2）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。
3）本规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。
2.3服务范围

1）投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的铝镁合金管型母线及其附属设备、备品备件。投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时,应对质量负责,并提供相应出厂试验合格证明。

2）每组铝镁合金管型母线的供货范围包括:母线本体，备品备件及专用工具等详见表12-5和表12-6。

3）工厂试验由投标方在生产厂家内完成,但应有招标方代表参加,参加工厂验收的人数及天数等规定详见标书商务部分。

4）现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成,投标方协助招标方按标准检查安装质量,处理调试投运过程中出现的问题,并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员,对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见标书商务部分。

5）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

6）设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

7）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。
3 应遵循的主要标准

除本规范书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本规范书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于规范书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。主要引用标准如下：
YS/T 454       
铝和铝合金导体
GB/T 4436
  
铝和铝合金管材外形尺寸及允许偏差
GB/T 6987       铝及铝合金化学分析方法
GB 5585         电工用铜、铝及其合金母线
GBJ 149         电气装置安装工程母线装置施工及验收规范
IEC 600815

耐污秽绝缘子的使用导则
GB5582


 高压电力设备外绝缘污秽等级
DL/T 5222        导体和电器选择设计技术规定
以及其它相关标准。
4 使用条件

4.1 周围空气温度
最高温度:     45℃
最低温度:     0℃
平均温度：    30℃
最大日温差:   30K

日照强度:     0.1W/cm2(风速0.5m/s)

4.2 海拔高度:     ≤1000m

4.3 最大风速:     40m/s

4.4 环境相对湿度(在25℃时)

日平均值： 95%

月平均值： 90%

4.5 降雨量
年最大：   2600mm

日最大：   375mm

4.6 雷暴日：   120日/年
4.7 地震烈度： 8度
水平分量   0.25g

垂直分量   0.125g

本设备应能承受用三周正弦波的0.25g水平加速度和0.125g垂直加速度同时施加于支持结构最低部分时,在共振条件下所发生的动态地震应力,并且安全系数应大于1.67。
4.8污秽条件
污秽等级： d级/e级
表4-1  爬电比距表
	污秽等级
	相对地之间最小标称爬电比距（mm/kV）

	d
	25

	e
	31


4.9 系统概况
1) 系统标称电压：110kV、220kV

2) 系统最高电压：126kV、252kV

3) 系统额定频率：50Hz

4) 系统中性点接地方式：直接接地；
4.10 设备安装地点：户外
5 技术要求

5.1技术参数

表5-1  铝镁合金管型母线技术参数表
	序号
	项      目
	标准参数值

	1
	合金牌号
	6063（LD31）

	2
	运行额定电压(kV)
	110
	220

	
	最高运行电压（Um）    (kV)
	126
	252

	3
	额定电流(A)
	3150
	4000

	4
	额定热稳定电流（4s）  (kA)
	40
	50

	5
	额定动稳定电流（峰值）  (kA)
	50

	6
	导体密度(g/cm3)
	2.69-2.73

	7
	导热系数(卡/℃厘米秒)
	0.5

	8
	温度线膨胀系数（1/℃）20~100℃
	23.4×10-6

	9
	导电率不小于（%）
	55

	10
	20℃时铝管母线电阻率(
[image: image1.wmf]m

×

W

)
	0.03

	11
	电阻温度系数(1/℃)
	0.0041

	12
	极限强度σb 不小于(N/mm2)
	215

	13
	屈服强度σ0.2不小于(N/mm2)
	170

	14
	延伸率δ 不小于(%)
	8

	14
	弹性模量(N/mm2)
	6.9×104

	15
	允许最高加热温度(℃)
	投标人提供

	16
	外径允许偏差(mm)
	-0.7

	17
	壁厚允许偏差(mm)
	±0.7

	18
	每段供货长度不小于(m)
	8

	19
	导体表面要求
	阳离子氧化处理

	20
	长度偏差(mm)
	+15～+25

	21
	壁厚偏差(mm)
	0～+0.5

	22
	弯曲度
	m/L<2.0mm


5.2设计结构与原材料要求

表5-2合金牌号和化学成分
	合金牌号
	化   学   成   份   %
	备注

	
	Mg
	Si
	Fe
	Cu
	Mn
	Re
	Al
	

	3A21（LF21）
	0.05
	0.60
	0.70
	0.20
	1.0—1.6
	
	余量
	GB/T

	6063（LD31）
	0.45—0.9
	0.2—0.6
	0.35
	0.1
	0.1
	
	余量
	

	LDRE
	0.45—0.9
	0.2—0.6
	0.3—0.5
	0.1—0.2
	
	0.10—0.20
	余量
	Q/SDG

	6063G
	0.6—0.9
	0.40—0.9
	0.35
	0.1
	0.1
	
	余量
	


表5-3合金材料物理性能
	
	3A21（LF21）
	6063（LD31）
	LDRE
	6063G

	密度              g/cm3（20℃）
	2.73
	2.74
	2.74
	2.74

	熔点                       ℃
	643—654
	616—654
	616—654
	616—654

	导电系数        卡/℃cms(25℃)
	0.37
	0.5
	0.5
	0.5

	导电率            国际标准铜%
	40
	51
	53
	55

	20 ℃电阻温度系数         1/℃
	0.0042
	0.0042
	0.0032
	0.0042

	温度线膨胀系数  1/℃（20-100℃）
	23.2×10-6
	23.4×10-6
	23.9×10-6
	23.4×10-6

	弹性模量E               N/mm2
	7.1×104
	6.9×104
	7.0×104
	7.0×104


表5-4合金材料力学性能
	合金牌号
	状 态
	力  学  性  能
	备   注

	
	
	σbN/mm2
	σ0.2N/mm2
	δ%
	

	3A21（LF21）
	Y
	≥137
	—
	—
	GB/T

	6063（LD31）
	T10
	≥180
	≥160
	≥8
	GB/T

	
	T6
	≥200
	≥175
	≥8
	

	LDRE
	T10
	≥185
	≥165
	≥8
	Q/SDG

	
	T6
	≥206
	≥180
	≥8
	

	6063G
	T10
	≥185
	≥165
	≥8
	Q/SDG

	
	T6
	≥206
	≥180
	≥8
	


表5-5外径尺寸壁厚、长度
	名称外径

D mm
	壁     厚   mm
	长度mm

	
	3.0
	4.0
	5.0
	6.0
	7.0
	8.0
	9.0
	10
	12
	15
	

	≥60—80
	√
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	≤15000

	≥80—150
	
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	
	
	≤15000

	≥150—200
	
	
	
	
	√
	√
	√
	√
	
	
	≤15000

	≥200—250
	
	
	
	
	
	√
	√
	√
	√
	
	≤15000

	≥250—300
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	√
	≤13000

	≥300—450
	
	
	
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	≤10000


表5-5 外径及允许偏差
	名称尺寸

D  mm
	≥60—80
	≥80—150
	≥150—200
	≥200—250
	≥250—300
	≥300—450

	允许偏差mm
	±0.45
	±0.6
	±0.7
	±1
	±1
	±1


表5-6 壁厚及允许偏差：
	名称壁厚mm
	3.0
	3.5
	4.0
	4.5
	5.0
	≥5.0—8.0
	≥8.0—15

	允许偏差mm
	±0.30
	±0.35
	±0.40
	±0.45
	±0.5
	±0.8
	±1.0


表5-7 管母线载流量
（1）3A21 （LF21）管母线的载流量：
	
	80/72
	100/90
	120/110
	130/116
	150/136
	170/154
	200/184

	
	10℃
	10℃
	10℃
	11℃
	12℃
	12℃
	13℃

	+70℃
	1320
	1810
	2180
	3120
	3980
	4460
	5350

	+80℃
	1470
	2080
	2450
	3350
	4320
	4820
	5760


（2）6063（LD31）管母线的载流量：
	
	100/90
	120/110
	130/116
	150/136
	170/154
	200/180
	250/230
	300/280
	450/430

	
	13℃
	12℃
	12℃
	11℃
	12℃
	25℃
	25℃
	25℃
	25℃

	+70℃
	2800
	3420
	4010
	4950
	5950
	7900
	8500
	9980
	14000

	+80℃
	3100
	3690
	4200
	5500
	6500
	8420
	9010
	10620
	15100


（3）LDRE管母线的载流量：
	
	100/90
	120/110
	130/116
	150/136
	170/154
	200/180
	250/230
	300/280
	450/430

	
	13℃
	12℃
	12℃
	11℃
	12℃
	25℃
	25℃
	25℃
	25℃

	+70℃
	2800
	3420
	4010
	4950
	5950
	7900
	8500
	9980
	14560

	+80℃
	3100
	3690
	4200
	5500
	6500
	8420
	9010
	10620
	15600


（4）6063G管母线的载流量：
	
	100/90
	120/110
	130/116
	150/136
	170/154
	200/180
	250/230
	300/280
	320/290
	450/430

	
	18℃
	13℃
	12℃
	11℃
	11℃
	25℃
	25℃
	25℃
	25℃
	25℃

	+70℃
	2400
	3790
	4390
	5330
	6540
	8310
	8860
	10245
	14860
	14660

	+80℃
	2540
	4040
	4610
	5870
	6890
	8840
	9800
	11540
	16350
	15800


注：当温度升高到 +70℃--+80℃时测得的载流量。
5.3 制造工艺要求

5.3.1对现场连接要求
1）表面质量
管材的内外表面应光滑、清洁、无硝盐痕。不允许有裂纹，气泡、起皮、外夹杂物腐蚀斑点、应用于糙拉道分层折迭。
管材表面允许有玟痕、压坑、压伤、擦伤、石墨油印等个别小缺陷。其缺陷深度不得超过壁厚偏差，保证最小壁厚，但凹痕不得超过直径负偏差。
2）焊接（仅供参考）
焊接设备：氩孤焊机
    保护气体纯度：99．9999（氩气）
    电流：300～400A     气体压力：≥0．5Mpa

    焊接速度：170～200mm/min

常用铝及铝合金管焊接方法如下：
氩弧焊（MIG焊接）焊接是在氩气保护下，用交流或直流焊接电源通过难溶的钨作为不熔化电极，使它与需要焊接的工件产生电弧，已熔化填充材料和工件接口进行焊接。与气焊相比，它的优点是热量集中，电弧稳定，熔化金属既能得到氩气的良好保护、避免氧化，又能将熔化金属表面的氧化膜通过氩弧予以清除而不用焊药，因此既能获得缺陷较少又净的优质焊缝，又能交易掌握焊接技术且能进行全方位置焊接。
5.4质量追溯

产品制造过程中的重要环节应有详细记录，便于质量过程可追溯。
5.5关于对检修的要求

无。
6 试验

试验类型包括型式试验、特殊试验、例行试验、交接试验。
型式试验是在铝镁合金管型母线上所进行的试验，以证明被代表的铝镁合金管型母线也符合规定要求。如果铝镁合金管型母线在额定值和结构方面完全相同，则认为其中一套可以代表。若一套铝镁合金管型母线在额定值或其他特性与其余接地材料的差异不大时，对其所做的型式试验也可认为有效，其差异应由制造厂和用户协商确定。制造厂提供的型式试验报告应在有效期内。
特殊试验为除型式试验和例行试验外，由用户和制造厂协商确定的试验。
例行试验为铝镁合金管型母线都要进行的试验。
交接试验为铝镁合金管型母线安装完毕后进行的现场试验。
对于铝镁合金管型母线的试验及检验要按照相关标准及技术规范书进行。试验应在制造厂进行，或买方指定的检验部门完成。所有试验费用应由卖方承担。
6.1 型式试验

1）尺寸及偏差的试验
2）圆角试验
3）平直度试验 

4）拉伸强度试验
5）伸长率试验
6）弯曲试验
7）电阻率试验
8）表面质量正常目力检查
9）化学成分试验
6.2 特殊试验

无。
6.3 例行试验

投标方在交货时，应提供相同型号规格管状母线的机电性能的检验报告，进行试验的样品应从供货的第一批成品中随机抽取，试验需在国家认可的质检中心进行，并需提供完整的检验报告。试验项目应包括尺寸及偏差、圆角、平直度、拉伸强度、弯曲、伸长率、电阻率、表面质量、化学成分试验等。
6.4交接试验

6.4.1 在目的地的检查
6.4.1.1 在货物到达目的地以后，买卖双方在目的地按提货单对所收到的货物的数量进行核对，并检查由于装运和卸货时货物的外伤情况。
6.4.1.2 若货物的数量和外观情况与合同不符，则卖方应按买方的要求，免费为买方改正或替换货物。
6.4.2 管状母线成品检验
6.4.2.1 买方认为如有必要，管状母线型式试验由买方指定的单位承担，费用卖方负担。
6.4.2.2 管状母线运抵现场后，若有必要，买方将按总数的1%对货物抽样检验。抽样前七天通知卖方，若卖方不参加或未按时到达，买方抽样检验的结果，卖方应认可。如抽样检验合格，费用由买方承担。如第一次抽样检验不合格，则进行第二次加倍抽样检验，如不合格则将拒收此批货物，且无论检验合格与否卖方将承担全部检验费用。具体检验参照本技术条件及有关标准执行。
7 产品对环境的影响

1）坚持以资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。
2）应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施，并满足国家相关标准的要求。
8 企业VI标识

    无
9 技术文件要求

9.1一般要求
9.1.1 投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。
9.1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容耍正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。
9.1.3  投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）10天内给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。
9.1.4 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。如项目工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。
9.1.5“工厂图纸”包括制造、装配、安装和布置图，接线图，控制图，材料和设备的清单或表格，标准图，设计计算书，说明书，样本，小册子，特性图表、试验报告，以及设计有关的图纸和说明等。
9.1.6投标方应将“工厂图纸”提交给招标方审查认可。未经审查认可，不得进行备料和工厂生产。
9.2 投标方在投标阶段应提交的铝镁合金管型母线资料及说明
1）型式试验报告（有效期内）
2）例行试验报告
3）特殊试验报告
4）鉴定证书
5）安装使用说明书
6）总装图
7）主要技术参数
9.3 其他文件资料
投标方应承诺在签订合同10天内提供以下所列（但不限于下列资料、图纸、文件，投标方应承诺提供招标方提出的所有所需资料、图纸、文件供工程设计、安装、运维使用）的图纸、资料、文件纸质版6套，电子版光盘2套（含AutoCAD图）。
9.3.1 认可图
9.3.2 最终图
9.3.3 安装、运行、维护说明书及试验报告
9.3.4 需提供的图纸
（1）关于结构型式的简要概述及照片；
（2）说明书，应包括下列各项：型号、结构（附结构图）、尺寸、技术参数、执行标准；
（3）出厂试验报告。应提供与所招标管状母线相同或相近规格的型式试验报告，；
（4）产品合格证；
（5）装箱清单。
9.4设计联络
1）投标方应按设计需要随时开展设计联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证招标方工期要求。
2）投标方提供的图纸必须经招标方代表确认。
10 监造、包装、运输、安装及质量保证

10.1监造

1）投标方必须在签订合同后10天之内以书面形式提供所供设备的制造进度表。按照DL/T586-1995《电力设备用户监造导则》的要求，需方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录和参加各种试验。
2）监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程，关键部件的质量控制，进行见证、检验和审核。
3）运行单位的工厂监造和检验工作，不减少投标方对产品的质量责任，监造和检验人员不签署任何质量证明。
4）投标方应在出厂前提前至少5个工作日书面通知需方进行出厂试验监督。
10.2包装

供货方应根据双方商定好的标准和招标方的实际运输条件，设备和资料应完好无损。
包装箱应连续编号，不能有重号。
1）设备、零部件、材料启运前供货方应按下述内容在箱面上写不褪色的醒目标志：
a.合同号；
b.装船（海运）标志；
c.目的港（海运）或站名称；
d.收货人及代码；
e.设备名称和项目号；
f.箱号；
g.毛重与净重；
h.外形尺寸；
i.在设备的包装箱外面应标上“重心”、“起吊点”、“小心搬运”、“正面向上”、“防止受潮”、“勿倒”、“勿倾斜”、“防火”等字样。
2）供货方提供的技术文件的包装内外表面上应有如下中文标志：
a.合同号；
b.收货人；
c.目的地；
d.毛重；
e.箱号。
3）在设备启运后一周内，供货方应以最快捷的方式通知招标方以下内容：
a.设备名称；
b.件数、件号、重量；
c.合同号；
d.货运单号；
e.达到港（站）；
f.设备发出日期。
4）所有材料的装运方式均应便于卸货、操作和现场就位，标有起吊位置的起吊图和安装图，应与装运文件一起提供。
5）任何在装运中可能丢失的成品应用箱式包装或捆成一束，并标志以清晰的记号以便识别。
6）运输、贮存直到安装时应保护成套装置所有组、部件不得损坏、不得进水和受潮。
10.3储存与运输

a.制造厂应充分考虑运输条件及路、桥运输重量，并应编制运输方案、确定最大单件的尺寸及运输单重。
b.制造厂负责将设备安全地运到运行单位指定地点，并负责设备卸车落地。制造厂应做到使设备在任何运输过程中不受损坏。制造厂应考虑到设备在船运和陆运运输中，可能受到的最大加速度所产生的冲击力而不松动、不损坏、不变形。
笨重件应装在滑板上或板条箱内，在运输中容易松散丢失的物件都应装箱并捆扎牢固，瓷套管应牢固固定在木箱内，以防相对移动。
c.所有组、部件在装运时必须做到便于卸货、搬运和现场安装。为了能正确搬运和安装，在必要处应提供吊钩或起吊设施，并提供吊索布置图。
d.运输时，应允许有15度的倾角。
e.备品备件、专用工具和仪表应随成套装置同时装运，但必须单独包装，并明显标记，以便与提供的其它设备相区别。
10.4安装指导

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。
10.5质量保证

1）全部设备必须是全新的，持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于30年。
2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。
3）订购的新型产品除应满足本标准外，投标方还应提供该产品的鉴定证书。
4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若需方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。
5）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。
6）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系， 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。
11 LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表11-1设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。
表11-1    设备投资成本费用表 

	序号
	设备型号
	数量
	单价
	专用工具费
	备品备件费
	在线监测装置费
	现场服务费
	供货方运输费
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


12 项目需求部分

12.1供货需求及供货范围

表12-1供货需求及供货范围表
	序号
	名  称
	单位
	项目要求
	投标方保证

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	1
	铝管母线，Φ100mm/Φ90mm
	米
	铝管母线，Φ100mm/Φ90mm（高抗中性点）
	60
	
	

	2
	铝管母线，Φ89mm/Φ79mm
	米
	铝管母线，Φ89mm/Φ79mm（高抗中性点衬管）
	15
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：厂家配套提供母线连接金具
12.2培训要求

理论培训     7   天（项目单位填写）实操培训    7   天（项目单位填写）。
12.3项目单位可选用的技术参数

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内“投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表12-3：技术差异表。
表12-2  铝镁合金管型母线技术参数表
	序号
	项      目
	单位
	标准参数值
	项目单位
要求值
	投标人
保证值

	1
	合金牌号
	/
	6063（LD31）
	
	

	2
	运行电压
	kV
	110
	220
	
	

	3
	额定电流
	A
	126
	252
	
	

	4
	额定热稳定电流（4s）
	kA
	3150
	4000
	
	

	5
	额定动稳定电流（峰值）
	kA
	40
	50
	
	

	6
	导体密度
	g/cm3
	2.69-2.73
	
	

	7
	导热系数
	卡/℃厘米秒
	0.5
	
	

	8
	温度线膨胀系数
	（1/℃）20~100℃
	23.4×10-6
	
	

	9
	导电率不小于（）
	国际标准铜%
	55
	
	

	10
	20℃时铝管母线电阻率
	
[image: image2.wmf]m

×

W


	0.03
	
	

	11
	电阻温度系数
	1/℃
	0.0041
	
	

	12
	极限强度σb 不小于
	N/mm2
	215
	
	

	13
	屈服强度σ0.2不小于
	N/mm2
	170
	
	

	14
	延伸率δ 不小于
	%
	8
	
	

	15
	弹性模量
	N/mm2
	6.9×104
	
	

	16
	允许最高加热温度
	℃
	投标人填写
	
	

	17
	外径允许偏差
	mm
	-0.7
	
	

	18
	壁厚允许偏差
	mm
	±0.7
	
	

	19
	每段供货长度不小于
	m
	8
	
	

	20
	导体表面要求
	/
	阳离子氧化处理
	
	

	21
	长度偏差
	mm
	+15～+25
	
	

	22
	壁厚偏差
	mm
	0～+0.5
	
	

	23
	弯曲度
	/
	m/L<2.0mm
	
	


12.4技术差异表

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。
表12-3  技术差异表 

	序
号
	招标文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


投标方：              盖章：        

12.5主要元器件来源

投标方应按表12-4如实填写主要元器件来源。
表12-4  主要元器件来源一览表
	序号
	元器件名称
	型号
	价格（万元）
	生产厂家名称
	生产厂家地址
	生产厂家联系方式

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	


12.6必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

1) 必备的备品备件
投标方应向招标方提供必备的备品备件清单见表12-5，要求提供的备品备件应是新品, 与设备同型号、同工艺。
表12-5  必备的备品备件清单
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	备  注

	1
	
	
	
	
	
	报单价

	2
	
	
	
	
	
	报单价

	3
	
	
	
	
	
	


2) 推荐的备品备件
投标方向招标方推荐另购的备品备件见表12-6。
表12-6 推荐的备品备件清单
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	用 途
	备  注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


12.7投标方需要说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
合





金





牌





号





性





能





D/d





mm





室





温





温





度





温





室





D/dmmmm





度





温





温





度





温





室





D/dmmm





D/dmmm





室





度





温





温








4
2

_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

