超高压大理局2026年输电专业材料购置零星采购项目询价材料

超高压输电公司大理局生产技术部

2026年06月

1 项目名称

超高压大理局2026年输电专业材料购置零星采购项目。

2 项目服务内容

根据年度停电检修、日常作业等需求，补充购置线路避雷器，存放于永胜巡检站急救包。

3 技术要求

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 3.1 | 避雷器技术要求（以下参数为1000m海拔时）： 型号：YH5WX-54/150，带指针式雷电计数器； 系统标称电压：35kV； 避雷器额定电压：54kV； 持续运行电压：43.2kV； 标称放电电流：5kV； 直流1mA参考电压：≥77kV； 雷电冲击残压（8/20微秒）：≤150kV（峰值）； 操作冲击残压（30/60微秒）：≤128kV（峰值）； 陡波冲击残压（1/4微秒）：≤169kV（峰值）； 2ms方波通流容量：400A； 4/10微秒大电流冲击耐受：65kA； 0.75U1mA下泄漏电流：≤50微安； 爬电比距：约25mm/kV； 外绝缘参数海拔需修正为2300m。 |

4 资质要求

| 4.1 | 具备以下条件之一： ①具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照； ②具有独立承担民事责任能力的事业单位或其他组织； ③个体经营户。 |
| --- | --- |
| 4.2 | 没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组或接管。 |
| 4.3 | 在经营活动中无重大违法记录，在中国南方电网有限责任公司或超高压输电公司没有处于限制投标资格的处罚。 |
| 4.4 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价。 |

5 分项清单

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 避雷器 | 个 | 6 | 服务要求详见“2 项目服务内容” |

6 售后服务要求

6.1 服务发票要求：报价单位可提供符合规定税率的全额增值税专用发票。

- 6.2 服务质保期及售后服务响应要求：售后服务的响应时间在48小时内；提供技术支持。

6.3 服务时间及地点要求：自成交通知书发布之日起30天内，送货地址为云南省大理白族自治州大理市富海路185号。

6.4运输要求：应以在任何运输过程中都能保护货物不受到损坏的方式准备包装；包装应有足够的强度能在短途搬运、货场贮存和装车、装船中承受野蛮装卸；应装有可靠的衬垫，保护性的填充物、垫板或隔片，以防止装卸中被损坏。

7 报价文件格式要求

7.1 报价单位需提供盖章版（单位行政印章）纸质报价文件，报价文件包括但不限于：报价表、品质、售后服务及相关资质文件（复印件），《报价文件格式》详见附件 1。

###### 《报价文件格式》

###### Xxx单位报价表

###### 包含但不限于以下内容报价

报价方名称(盖公章）               联系人：          联系电话：          单位：元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 超高压大理局2026年输电专业材料购置零星采购项目 | 项 | 1 |  |  | 1、提供全额增值税专用发票。 |
| 分项报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 避雷器 | 个 | 6 |  |  |  |
| 2 | 合计 |  |  |  |  | 总价含增值税，增值税专用税率为 % |

注：

1、若单价和总价有差异，以单价为准；

2、报价方为执行本项目所发生的其他一切费用均已包含在总价中；

3、按照询价文件中的需求进行报价，报价包含运杂费、服务/产品费、税费，发票应按照分项报价清单分项开具对应符合规定税率的全额增值税专用发票。

法定代表人或其授权代理人签字：

年     月     日

###### 品质

| 序号 | 技术要求 | 报价单位是否满足 （填：是/否） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 避雷器技术要求（以下参数为1000m海拔时）： 型号：YH5WX-54/150，带指针式雷电计数器； 系统标称电压：35kV； 避雷器额定电压：54kV； 持续运行电压：43.2kV； 标称放电电流：5kV； 直流1mA参考电压：≥77kV； 雷电冲击残压（8/20微秒）：≤150kV（峰值）； 操作冲击残压（30/60微秒）：≤128kV（峰值）； 陡波冲击残压（1/4微秒）：≤169kV（峰值）； 2ms方波通流容量：400A； 4/10微秒大电流冲击耐受：65kA； 0.75U1mA下泄漏电流：≤50微安； 爬电比距：约25mm/kV； 外绝缘参数海拔需修正为2300m。 |  |

报价单位：                            （盖单位章）

法定代表人或授权代表：        （签字）

年      月      日

###### 售后服务

| 序号 | 售后服务要求 | 报价单位是否满足 （填：是/否） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品发票要求：报价单位可提供符合规定税率的全额增值税专用发票。 |  |
| 2 | 交付时间及地址要求：自成交通知书发布之日起30天内，送货地址云南省大理白族自治州大理市富海路185号。 |  |
| 3 | 服务质保期及售后服务响应要求：售后服务的响应时间在48小时内；提供技术支持。 |  |
| 4 | 运输要求：应以在任何运输过程中都能保护货物不受到损坏的方式准备包装；包装应有足够的强度能在短途搬运、货场贮存和装车、装船中承受野蛮装卸；应装有可靠的衬垫，保护性的填充物、垫板或隔片，以防止装卸中被损坏。 |  |

报价单位：               （盖单位章）

法定代表人或授权代表：        （签字）

年      月      日

###### 相关资质文件（复印件）

###### 包括但不限于：企业法人营业执照（三证合一）等资质文件。