## 封面
220kV果山变电站扩建 | 工程
招 标 工 程 量 清 单

## 填表须知 (hidden)
填 表 须 知
| 1 | 招标工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制和复核。
| 2 | 招标人提供的工程量清单的任何内容不应删除或涂改。
| 3 | 招标工程量清单格式的填写应符合下列规定：
1）招标工程量清单中所有要求签字、盖章的地方，应由规定的单位和人员签字、盖章。
2）总说明应按项目属性相应填写。
3）其他说明应按工程实际要求填写。
4）分部分项工程量清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注等内容填写。
5）措施项目清单按序号、项目名称等内容填写。
6）其他项目清单按序号、项目名称等内容填写。
7）投标人采购材料及设备材料表按序号、材料设备名称、型号规格、计量单位、数量等内容填写。
8）招标人采购材料及设备表按序号、材料设备、型号规格、计量单位、数量交货地点及方式等内容填写。
| 4 | 如有需要说明其他事项可增加条款。

## 建筑分部分项工程量清单
建筑分部分项工程量清单
工程名称：220kV果山变电站扩建工程 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
变电站建筑工程
| 2AA | 一 主要生产工程
| 2AAB | 2 配电装置建筑
| 2AABA | 2.1 主变压器系统
| 2AABAA | 2.1.1 构支架及基础
1 | 2AABAASA0501 | 挖基坑土方 | 1.开挖方式:机械 2.土壤类别:按地质勘察报告 3.挖土深度:按现场情况综合考虑，图纸有尺寸的按照图纸 | m³ | 621.51
2 | 2AABAASA2101 | 碾压 | 1.碾压形式:机械 2.碾压材料:填土 | m³ | 527.16
3 | 2AABAASA2401 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.施工方式:装载机 3.运距:5km | m³ | 1.32
4 | 2AABAASE0101 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:商品混凝土 3.单体面积:10m²以内 | m³ | 3.32 | *
5 | 2AABAASE0102 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土种类:商品混凝土 3.单体面积:50m²以内 | m³ | 3.89 | *
6 | 2AABAASE0401 | 杯形基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.模板种类:复合模板 | m³ | 86.03 | *
7 | 2AABAASE0901 | 一般设备基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.单个体积:5m³以内 4.模板种类:复合模板 | m³ | 1.91 | *
8 | 2AABAASE4401 | 二次灌浆 | 1.灌浆部位:杯型基础 2.灌浆材质:C35微膨胀细石砼 | m³ | 2
9 | 2AABAASE4101 | 现浇零星构件 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.构件名称:护筒 | m³ | 0.86
10 | 2AABAASE4201 | 杯芯支撑 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 | 个 | 20
11 | 2AABAASE7601 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:圆钢 2.规格:Φ10以内 | t | 0.32
12 | 2AABAASE7602 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢 2.规格:Φ10以内 | t | 0.04
13 | 2AABAASE7603 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢 2.规格:Φ10以外 | t | 2.13
14 | 2AABAASN1501 | 金属构（支）架安装 | 1.材质:镀锌钢管 2.安装高度:10m以内 3.形式:构架柱 4.其他:构架柱甲供 | t | 5.732
15 | 2AABAASN1502 | 金属构（支）架安装 | 1.材质:镀锌钢管 2.安装高度:10m以内 3.形式:设备支架 4.其他:设备支架甲供 | t | 3.196
16 | 2AABAASN1601 | 钢梁安装 | 1.材质:Q235B钢 2.安装高度:10m以内 3.形式:构架横梁 4.其他:构架横梁甲供 | t | 0.776
17 | 2AABAASN1602 | 钢梁安装 | 1.材质:Q235B钢 2.安装高度:20m以内 3.形式:构架横梁 4.其他:构架横梁甲供 | t | 1.578
18 | 2AABAASN1603 | 附件安装 | 1.材质:Q235B钢 2.安装高度:10m以内 3.形式:附件 4.其他:附件甲供 | t | 0.391
19 | 2AABAASN1604 | 附件安装 | 1.材质:Q235B钢 2.安装高度:20m以内 3.形式:钢爬梯 4.其他:钢爬梯甲供 | t | 0.478
20 | 2AABAASE8101 | 钢筋绝缘套 | 1.材质:尼龙管 2.规格:见图纸 | 套 | 64
| 2AABAB | 2.1.2 主变压器设备基础
21 | 2AABABSE0101 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土种类:商品混凝土 3.单体面积:50m²以内 | m³ | 4.928 | *
22 | 2AABABSE0901 | 一般设备基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.单个体积:50m³以外 4.模板种类:复合模板 | m³ | 57.408 | *
23 | 2AABABSE7601 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢 2.规格:Φ10以外 | t | 2.633
24 | 2AABABSE8201 | 铁件制作安装 | 1.钢材种类:钢板 2.规格:综合 | t | 1.533
25 | 2AABABSM2701 | 钢结构镀锌 | 1.构件名称:预埋铁件 2.镀锌要求:热镀锌 | t | 1.533
| 2AABAC | 2.1.3 主变压器油坑及卵石
26 | 2AABACSA0501 | 挖基坑土方 | 1.开挖方式:机械 2.土壤类别:按地质勘察报告 3.挖土深度:按现场情况综合考虑，图纸有尺寸的按照图纸 | m³ | 229.037
27 | 2AABACSA2101 | 碾压 | 1.碾压形式:机械 2.碾压材料:填土 | m³ | 61.136
28 | 2AABACSA2401 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.施工方式:装载机 3.运距:5km | m³ | 157.112
29 | 2AABACSE0101 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:商品混凝土 3.单体面积:50m²以内 | m³ | 3.166 | *
30 | 2AABACSN1301 | 室外混凝土沟道、池井 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:油池底板 4.形状:矩形 | m³ | 14.448
31 | 2AABACSJ0201 | 油池铺填卵石 | 1.材质:卵石 2.规格:50-80mm | m³ | 69.832
32 | 2AABACSD0801 | 砖井、池 | 1.砖品种、规格:MU10砖 2.砂浆配合比:M5混合砂浆 | m³ | 17.767
33 | 2AABACSE4101 | 现浇零星构件 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.构件名称:压顶 | m³ | 1.676
34 | 2AABACSE7601 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:圆钢 2.规格:Φ10以内 | t | 0.045
35 | 2AABACSM0201 | 墙面抹灰 | 1.墙体类型:砖砌 2.面层厚度、砂浆强度等级:1:2水泥砂浆15mm 3.装饰面材料种类:水泥砂浆 | m² | 33.06
36 | 2AABACSE7401 | 玻璃钢格栅 | 1.材质:玻璃钢 | m² | 104
| 2AABF | 2.6 220kV构支架及设备基础
| 2AABFB | 2.6.2 支架及基础
37 | 2AABFBSA0501 | 挖基坑土方 | 1.开挖方式:机械 2.土壤类别:按地质勘察报告 3.挖土深度:按现场情况综合考虑，图纸有尺寸的按照图纸 | m³ | 156.509
38 | 2AABFBSA2101 | 碾压 | 1.碾压形式:机械 2.碾压材料:填土 | m³ | 109.541
39 | 2AABFBSA2401 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.施工方式:装载机 3.运距:5km | m³ | 27.637
40 | 2AABFBSE0101 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:商品混凝土 3.单体面积:10m²以内 | m³ | 6.112 | *
41 | 2AABFBSE0401 | 杯形基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.模板种类:复合模板 | m³ | 13.364 | *
42 | 2AABFBSE0901 | 一般设备基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.单个体积:5m³以内 4.模板种类:复合模板 | m³ | 21.294 | *
43 | 2AABFBSE0902 | 一般设备基础（外露清水砼部分） | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.单个体积:5m³以内 4.模板种类:复合模板 | m³ | 0.96 | *
44 | (补)2AABFBB00001 | 混凝土倒角 | 1.内容:混凝土倒角 | m | 33.6
45 | 2AABFBSE1801 | 基础梁 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 | m³ | 2.159
46 | 2AABFBSE4401 | 二次灌浆 | 1.灌浆部位:杯型基础 2.灌浆材质:C35微膨胀细石砼 | m³ | 1.672
47 | 2AABFBSE4201 | 杯芯支撑 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 | 个 | 10
48 | 2AABFBSE4301 | 螺栓孔 | 1.孔深度:0.8m | 个 | 48
49 | 2AABFBSE7601 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:圆钢 2.规格:Φ10以内 | t | 0.151
50 | 2AABFBSE7602 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢 2.规格:Φ10以外 | t | 0.235
51 | 2AABFBSN1501 | 金属构（支）架安装 | 1.材质:镀锌钢管 2.安装高度:10m以内 3.形式:设备支架 4.其他:设备支架甲供 | t | 2.179
52 | 2AABFBSR0101 | 配管 | 1.名称:埋管 2.材质:镀锌钢管 3.管径:DN50 | m | 134.28
| 2AABFC | 2.6.3 设备基础
53 | 2AABFCSA0501 | 挖基坑土方 | 1.开挖方式:机械 2.土壤类别:按地质勘察报告 3.挖土深度:按现场情况综合考虑，图纸有尺寸的按照图纸 | m³ | 35.159
54 | 2AABFCSA2101 | 碾压 | 1.碾压形式:机械 2.碾压材料:填土 | m³ | 17.26
55 | 2AABFCSA2401 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.施工方式:装载机 3.运距:5km | m³ | 14.853
56 | 2AABFCSE0101 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:商品混凝土 3.单体面积:50m²以内 | m³ | 1.874 | *
57 | 2AABFCSE0901 | 一般设备基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.单个体积:50m³以内 4.模板种类:复合模板 | m³ | 8.426 | *
58 | 2AABFCSE0902 | 一般设备基础（外露清水砼部分） | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.单个体积:50m³以内 4.模板种类:复合模板 | m³ | 0.581 | *
59 | (补)2AABFCB00001 | 混凝土倒角 | 1.内容:混凝土倒角 | m | 18.3
60 | 2AABFCSE4401 | 二次灌浆 | 1.灌浆部位:螺栓孔 2.灌浆材质:C35微膨胀细石砼 | m³ | 0.188
61 | 2AABFCSR0101 | 配管 | 1.名称:埋管 2.材质:镀锌钢管 3.管径:DN50 | m | 4
62 | 2AABFCSE7601 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢 2.规格:Φ10以内 | t | 0.045
63 | 2AABFCSE7602 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢 2.规格:Φ10以外 | t | 0.581
64 | 2AABFCSE8201 | 铁件制作安装 | 1.钢材种类:钢板 2.规格:综合 | t | 0.089
65 | 2AABFCSM2701 | 钢结构镀锌 | 1.构件名称:预埋铁件 2.镀锌要求:热镀锌 | t | 0.089
66 | 2AABFCSE4301 | 螺栓孔 | 1.孔深度:0.8m | 个 | 12
| 2AABG | 2.7 110kV构支架及设备基础
| 2AABGB | 2.7.2 支架及基础
67 | 2AABGBSA0501 | 挖基坑土方 | 1.开挖方式:机械 2.土壤类别:按地质勘察报告 3.挖土深度:按现场情况综合考虑，图纸有尺寸的按照图纸 | m³ | 143.026
68 | 2AABGBSA2101 | 碾压 | 1.碾压形式:机械 2.碾压材料:填土 | m³ | 101.206
69 | 2AABGBSA2401 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.施工方式:装载机 3.运距:5km | m³ | 23.96
70 | 2AABGBSE0101 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:商品混凝土 3.单体面积:10m²以内 | m³ | 4.846 | *
71 | 2AABGBSE1801 | 基础梁 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 | m³ | 1.464
72 | 2AABGBSE0901 | 一般设备基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.单个体积:5m³以内 4.模板种类:复合模板 | m³ | 12.759 | *
73 | 2AABGBSE0902 | 一般设备基础（外露清水砼部分） | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.单个体积:5m³以内 4.模板种类:复合模板 | m³ | 0.96 | *
74 | (补)2AABGBB00001 | 混凝土倒角 | 1.内容:混凝土倒角 | m | 16.8
75 | 2AABGBSE0401 | 杯形基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.模板种类:复合模板 | m³ | 18.647 | *
76 | 2AABGBSE4101 | 现浇零星构件 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.构件名称:护筒 | m³ | 0.451
77 | (补)2AABGBB00002 | 混凝土倒角 | 1.内容:混凝土倒角 | m | 16.202
78 | 2AABGBSE4102 | 现浇零星构件 | 1.混凝土强度等级:C35 2.混凝土种类:商品混凝土 3.构件名称:保护帽 | m³ | 0.192
79 | (补)2AABGBB00003 | 混凝土倒角 | 1.内容:混凝土倒角 | m | 3.768
80 | 2AABGBSE4401 | 二次灌浆 | 1.灌浆部位:杯型基础 2.灌浆材质:C35微膨胀细石砼 | m³ | 1.604
81 | 2AABGBSR0101 | 配管 | 1.名称:埋管 2.材质:镀锌钢管 3.管径:DN50 | m | 69.48
82 | 2AABGBSE4201 | 杯芯支撑 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 | 个 | 12
83 | 2AABGBSE4301 | 螺栓孔 | 1.孔深度:0.8m | 个 | 24
84 | 2AABGBSE7601 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:圆钢 2.规格:Φ10以内 | t | 0.101
85 | 2AABGBSE7602 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢 2.规格:Φ10以外 | t | 0.601
86 | 2AABGBSN1501 | 金属构（支）架安装 | 1.材质:镀锌钢管 2.安装高度:10m以内 3.形式:设备支架 4.其他:设备支架甲供 | t | 1.969
| 2AABGC | 2.7.3 设备基础
87 | 2AABGCSA0501 | 挖基坑土方 | 1.开挖方式:机械 2.土壤类别:按地质勘察报告 3.挖土深度:按现场情况综合考虑，图纸有尺寸的按照图纸 | m³ | 14.143
88 | 2AABGCSA2101 | 碾压 | 1.碾压形式:机械 2.碾压材料:填土 | m³ | 6.846
89 | 2AABGCSA2401 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.施工方式:装载机 3.运距:5km | m³ | 6.089
90 | 2AABGCSE0101 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:商品混凝土 3.单体面积:10m²以内 | m³ | 0.702 | *
91 | 2AABGCSE0901 | 一般设备基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.单个体积:5m³以内 4.模板种类:复合模板 | m³ | 6.51 | *
92 | 2AABGCSE0902 | 一般设备基础（外露清水砼部分） | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.单个体积:5m³以内 4.模板种类:复合模板 | m³ | 0.366 | *
93 | (补)2AABGCB00001 | 混凝土倒角 | 1.内容:混凝土倒角 | m | 7.2
94 | 2AABGCSE4401 | 二次灌浆 | 1.灌浆部位:螺栓孔 2.灌浆材质:C35微膨胀细石砼 | m³ | 0.124
95 | 2AABGCSE7601 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:圆钢 2.规格:Φ10以内 | t | 0.009
96 | 2AABGCSE7602 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢 2.规格:Φ10以内 | t | 0.015
97 | 2AABGCSE7603 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢 2.规格:Φ10以外 | t | 0.393
98 | 2AABGCSE4301 | 螺栓孔 | 1.孔深度:0.8m | 个 | 8
| 2AABMA | 2.12 低压电容器
99 | 2AABMASA0501 | 挖基坑土方 | 1.开挖方式:机械 2.土壤类别:按地质勘察报告 3.挖土深度:按现场情况综合考虑，图纸有尺寸的按照图纸 | m³ | 194.29
100 | 2AABMASA2101 | 碾压 | 1.碾压形式:机械 2.碾压材料:填土 | m³ | 41.81
101 | 2AABMASA2401 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.施工方式:装载机 3.运距:5km | m³ | 145.09
102 | 2AABMASE0101 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:商品混凝土 3.单体面积:50m²以内 | m³ | 16.17 | *
103 | 2AABMASE0901 | 一般设备基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.单个体积:50m³以内 4.模板种类:复合模板 | m³ | 145.854 | *
104 | 2AABMASE1001 | 复杂设备基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.单个体积:5m³以内 4.模板种类:复合模板 | m³ | 3.476 | *
105 | 2AABMASR0101 | 配管 | 1.名称:埋管 2.材质:镀锌钢管 3.管径:DN80 | m | 222
106 | 2AABMASR0102 | 配管 | 1.名称:埋管 2.材质:PVC 3.管径:DN150 | m | 108
107 | 2AABMASE7601 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢 2.规格:Φ10以外 | t | 3.804
108 | 2AABMASE8201 | 铁件制作安装 | 1.钢材种类:槽钢、钢板 2.规格:综合 | t | 1.904
109 | 2AABMASM2701 | 钢结构镀锌 | 1.构件名称:预埋铁件 2.镀锌要求:热镀锌 | t | 1.904
110 | 2AABMASE8101 | 钢筋绝缘套 | 1.材质:尼龙管 2.规格:见图纸 | 套 | 6358
| 2AABQ | 2.15 站用变压器系统
| 2AABQA | 2.15.1 站用变压器设备基础及油坑、卵石
111 | 2AABQASA0501 | 挖基坑土方 | 1.开挖方式:机械 2.土壤类别:按地质勘察报告 3.挖土深度:按现场情况综合考虑，图纸有尺寸的按照图纸 | m³ | 15.12
112 | 2AABQASA2101 | 碾压 | 1.碾压形式:机械 2.碾压材料:填土 | m³ | 7.24
113 | 2AABQASA2401 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.施工方式:装载机 3.运距:5km | m³ | 6.602
114 | 2AABQASE0101 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:商品混凝土 3.单体面积:10m²以内 | m³ | 1.08 | *
115 | 2AABQASE0901 | 一般设备基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.单个体积:50m³以内 4.模板种类:复合模板 | m³ | 7.82 | *
116 | 2AABQASE7601 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢 2.规格:Φ10以外 | t | 0.235
117 | 2AABQASE8201 | 铁件制作安装 | 1.钢材种类:槽钢 2.规格:综合 | t | 0.055
118 | 2AABQASM2701 | 钢结构镀锌 | 1.构件名称:预埋铁件 2.镀锌要求:热镀锌 | t | 0.055
| 2AABSA | 2.17 电缆沟道
119 | 2AABSASA0401 | 挖沟槽土方 | 1.开挖方式:机械 2.土壤类别:按地质勘察报告 3.挖土深度:按现场情况综合考虑，图纸有尺寸的按照图纸 | m³ | 158.42
120 | 2AABSASA2101 | 碾压 | 1.碾压形式:机械 2.碾压材料:填土 | m³ | 90.57
121 | 2AABSASA2401 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.施工方式:装载机 3.运距:5km | m³ | 51.86
122 | 2AABSASA2001 | 回填方 | 1.回填材料:砂 | m³ | 8.1
123 | 2AABSASN1301 | 室外混凝土沟道、池井 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:电缆沟底板 4.形状:矩形 | m³ | 19.36
124 | 2AABSASN1302 | 室外混凝土沟道、池井 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:过道路电缆沟壁板 | m³ | 2.88
125 | 2AABSASN1303 | 室外混凝土沟道、池井 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:过道路电缆沟顶板 | m³ | 2.16
126 | 2AABSASD0701 | 砖地沟 | 1.砖品种、规格:见图纸要求 2.砂浆配合比:见图纸要求 | m³ | 10.83
127 | 2AABSASJ0301 | 防水砂浆 | 1.砂浆厚度、配合比:1:2.5防水砂浆批荡20厚 2.部位:沟内壁 | m² | 41.2
128 | 2AABSASJ0302 | 防水砂浆 | 1.砂浆厚度、配合比:1:2.5防水砂浆批荡20厚 2.部位:沟内壁 | m² | 82.4
129 | 2AABSASE4101 | 现浇零星构件 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.构件名称:压顶 | m³ | 5.52
130 | (补)2AABSAB00001 | 混凝土倒角 | 1.内容:混凝土倒角 | m | 178
131 | 2AABSASE7601 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢 2.规格:Φ10以内 | t | 0.479
132 | 2AABSASE7602 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢 2.规格:Φ10以外 | t | 1.033
133 | 2AABSASE8201 | 铁件制作安装 | 1.钢材种类:钢板 2.规格:综合 | t | 0.964
134 | 2AABSASM2701 | 钢结构镀锌 | 1.构件名称:预埋铁件 2.镀锌要求:热镀锌 | t | 0.964
135 | 2AABSASE5401 | 地沟盖板 | 1.混凝土强度等级:C40 2.混凝土种类:商品混凝土 3.其他:盖板甲供 | m³ | 25.64
| 2AABVA | 2.20 端子箱
136 | 2AABVASA0501 | 挖基坑土方 | 1.开挖方式:机械 2.土壤类别:按地质勘察报告 3.挖土深度:按现场情况综合考虑，图纸有尺寸的按照图纸 | m³ | 4.95
137 | 2AABVASA2101 | 碾压 | 1.碾压形式:机械 2.碾压材料:填土 | m³ | 3.6
138 | 2AABVASA2401 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.施工方式:装载机 3.运距:5km | m³ | 0.71
139 | 2AABVASE0101 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土种类:商品混凝土 3.单体面积:10m²以内 | m³ | 0.34 | *
140 | 2AABVASE0901 | 一般设备基础 | 1.混凝土强度等级:C40 2.混凝土种类:商品混凝土 3.单个体积:5m³以内 4.模板种类:复合模板 | m³ | 0.06 | *
141 | 2AABVASE1001 | 复杂设备基础 | 1.混凝土强度等级:C40 2.混凝土种类:商品混凝土 3.单个体积:5m³以内 4.模板种类:复合模板 | m³ | 0.44 | *
142 | (补)2AABVAB00001 | 混凝土倒角 | 1.内容:混凝土倒角 | m | 6
143 | 2AABVASE4101 | 现浇零星构件 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.构件名称:压顶 | m³ | 0.2
144 | 2AABVASD0801 | 砖井、池 | 1.砖品种、规格:MU10砖 2.砂浆配合比:M5水泥砂浆 | m³ | 0.57
145 | 2AABVASM0201 | 墙面抹灰 | 1.墙体类型:砖砌电缆沟 2.面层厚度、砂浆强度等级:20厚1:2水泥砂浆 | m² | 2.59
146 | 2AABVASE7601 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:圆钢 2.规格:Φ10以内 | t | 0.04
147 | 2AABVASE7602 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢 2.规格:Φ10以内 | t | 0.02
148 | 2AABVASE8201 | 铁件制作安装 | 1.钢材种类:钢板 2.规格:综合 | t | 0.02
149 | 2AABVASM2701 | 钢结构镀锌 | 1.构件名称:预埋铁件 2.镀锌要求:热镀锌 | t | 0.02
150 | 2AABVASF0101 | 钢结构柱 | 1.钢材品种、规格:16a槽钢 2.钢结构类型:钢柱 | t | 0.04
| 2AAC | 3 供水系统
| 2AACAA | 3.1 站区供水管道
151 | 2AACAASA0401 | 挖沟槽土方 | 1.开挖方式:机械 2.土壤类别:按地质勘察报告 3.挖土深度:按现场情况综合考虑，图纸有尺寸的按照图纸 | m³ | 82
152 | 2AACAASQ0101 | 给水管道 | 1.安装部位:埋地 2.管道材质:PE 3.型号、规格:DN100 4.管道连接方式:热熔 5.消毒、冲洗:综合考虑 | m | 130
153 | 2AACAASQ0102 | 给水管道 | 1.安装部位:明装 2.管道材质:内壁衬PE镀锌钢管 3.型号、规格:DN100 4.管道连接方式:螺纹 5.消毒、冲洗:综合考虑 | m | 20
154 | 2AACAASQ0103 | 给水管道 | 1.安装部位:埋地 2.管道材质:内外热镀锌钢管 3.型号、规格:DN100 4.管道连接方式:螺纹 5.消毒、冲洗:综合考虑 | m | 20
155 | 2AACAASQ0104 | 给水管道 | 1.安装部位:埋地 2.管道材质:内外热镀锌钢管 3.型号、规格:DN50 4.管道连接方式:螺纹 5.消毒、冲洗:综合考虑 | m | 15
156 | 2AACAASV0201 | 管道刷油 | 1.油漆品种:环氧煤沥青漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | m² | 9.467
157 | 2AACAASV0601 | 管道防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃布 2.对象:镀锌钢管DN100 | m² | 6.782
158 | 2AACAASV0602 | 管道防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃布 2.对象:镀锌钢管DN50 | m² | 2.685
159 | 2AACAASQ0801 | 阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 PN1.0 | 个 | 4
160 | 2AACAASQ0802 | 阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 PN1.0 | 个 | 2
161 | (补)2AACAAB00001 | 吸水喇叭 | 1.名称:吸水喇叭 2.规格:DN100×6 PN1.0 | 个 | 2
162 | 2AACAASQ0803 | 阀门 | 1.类型:遥控浮球阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 PN1.0 | 个 | 2
163 | 2AACAASQ0804 | 阀门 | 1.类型:Y形过滤器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 PN1.0 | 个 | 2
164 | 2AACAASA0501 | 挖基坑土方 | 1.开挖方式:机械 2.土壤类别:按地质勘察报告 3.挖土深度:按现场情况综合考虑，图纸有尺寸的按照图纸 | m³ | 191.808
165 | 2AACAASA2101 | 碾压 | 1.碾压形式:机械 2.碾压材料:填土 | m³ | 166.082
166 | 2AACAASA2401 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.施工方式:装载机 3.运距:5km | m³ | 61.026
167 | 2AACAASE0101 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:商品混凝土 3.单体面积:50m²以内 | m³ | 2.736 | *
168 | 2AACAASE0901 | 一般设备基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.单个体积:50m³以内 4.模板种类:复合模板 | m³ | 12.1 | *
169 | 2AACAASE7601 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢 2.规格:Φ10以外 | t | 0.51
170 | 2AACAASE8201 | 铁件制作安装 | 1.钢材种类:钢板 2.规格:综合 | t | 0.147
171 | 2AACAASM2701 | 钢结构镀锌 | 1.构件名称:预埋铁件 2.镀锌要求:热镀锌 | t | 0.147
172 | (补)2AACAAB50001 | 组合式不锈钢给水箱 | 1.有效容积:180m³ | 个 | 2
| 2AAD | 4 消防系统
| 2AADB | 4.2 消防小间
| 2AADBA | 4.2.1 一般土建
173 | 2AADBASA0501 | 挖基坑土方 | 1.开挖方式:机械 2.土壤类别:按地质勘察报告 3.挖土深度:按现场情况综合考虑，图纸有尺寸的按照图纸 | m³ | 17.736
174 | 2AADBASA2101 | 碾压 | 1.碾压形式:机械 2.碾压材料:填土 | m³ | 4.574
175 | 2AADBASA2401 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.施工方式:装载机 3.运距:5km | m³ | 12.355
176 | 2AADBASE0101 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土种类:商品混凝土 3.单体面积:50m²以内 | m³ | 2.098
177 | 2AADBASE0501 | 筏形基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:商品混凝土 3.基础形式:筏形基础 4.模板种类:复合模板 | m³ | 11.064
178 | 2AADBASE1201 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.柱周长:周长1.8以内 4.模板种类:复合模板 | m³ | 0.242
179 | 2AADBASE1901 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.断面:断面0.25m²以内 4.模板种类:复合模板 | m³ | 0.137
180 | 2AADBASE2401 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.板厚:80mm 4.模板种类:复合模板 | m³ | 1.019
181 | 2AADBASE2501 | 平板 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.模板种类:复合模板 | m³ | 0.45
182 | 2AADBASD0201 | 砌体外墙 | 1.砖品种、规格:MU10砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆配合比:M5混合砂浆 | m³ | 1.808
183 | 2AADBASD0301 | 砌体内墙 | 1.砖品种、规格:MU10砖 2.墙体类型:内墙 3.砂浆配合比:M5混合砂浆 | m³ | 0.504
184 | 2AADBASM1101 | 块料墙面 | 1.墙体类型:外砖墙 2.面层材料品种、规格:8~10厚面砖1:1水泥砂浆勾缝 | m² | 19.068
185 | 2AADBASM1102 | 块料墙面 | 1.墙体类型:内砖墙 2.面层材料品种、规格:8~10厚抛光砖 | m² | 5.6
186 | 2AADBASM0801 | 天棚涂料 | 1.刮腻子要求:刮腻子一遍 2.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆面漆二遍 | m² | 5.64
187 | 2AADBASM0501 | 天棚抹灰 | 1.底层厚度、砂浆强度等级:7厚1:3水泥胶砂浆 2.面层厚度、砂浆强度等级:5厚1:2水泥胶砂浆抹面压光 | m² | 5.64
188 | 2AADBASJ1501 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%107胶镶贴 2.面层材料品种、规格:8~10厚抛光砖，1:1水泥砂浆勾缝或水泥擦缝 | m² | 12.733
189 | 2AADBASJ3601 | 混凝土散水面层 | 1.面层厚度:100mm 2.混凝土配合比:C15 | m² | 19.992
190 | 2AADBASH0301 | 金属门 | 1.门类型:铝合金门 2.门材质:铝合金 3.五金要求:五金配件及其他满足设计图纸要求 4.其他:5mm厚普通玻璃，银白色铝合金型材，采用90系列，材料厚度1.2mm，带门锁 | m² | 9.024
191 | 2AADBASE7601 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:圆钢 2.规格:Φ10以内 | t | 0.154
192 | 2AADBASE7602 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢 2.规格:Φ10以内 | t | 0.032
193 | 2AADBASE7603 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢 2.规格:Φ10以外 | t | 0.089
| 2AADEA | 4.5 站区消防管路
194 | 2AADEASA0501 | 挖基坑土方 | 1.开挖方式:机械 2.土壤类别:按地质勘察报告 3.挖土深度:按现场情况综合考虑，图纸有尺寸的按照图纸 | m³ | 0.526
195 | 2AADEASA0401 | 挖沟槽土方 | 1.开挖方式:机械 2.土壤类别:按地质勘察报告 3.挖土深度:按现场情况综合考虑，图纸有尺寸的按照图纸 | m³ | 78.75
196 | 2AADEASA2101 | 碾压 | 1.碾压形式:机械 2.碾压材料:填土 | m³ | 18.883
197 | 2AADEASA2401 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.施工方式:装载机 3.运距:5km | m³ | 0.811
198 | 2AADEASE0901 | 一般设备基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:商品混凝土 3.单个体积:5m³以内 4.模板种类:复合模板 | m³ | 0.218 | *
199 | 2AADEASS0801 | 室外消火栓安装 | 1.安装方式:地上式 2.型号、规格:SSF100/65-1.6 | 套 | 2
200 | 2AADEASQ0101 | 给水管道 | 1.安装部位:消防给水系统 2.管道材质:无缝钢管 3.型号、规格:DN200 4.管道连接方式:焊接 5.消毒、冲洗:综合考虑 | m | 125
201 | 2AADEASV0601 | 管道防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃布 2.对象:无缝钢管DN200 | m² | 78.5
202 | 2AADEASV0201 | 管道刷油 | 1.油漆品种:环氧煤沥青漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | m² | 78.5
203 | (补)2AADEAB00001 | 砖砌阀门井 | 1.名称:砖砌阀门井 2.规格:D1200 3.做法:参05S502/16 | 个 | 1
204 | 2AADEASQ0801 | 阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 PN1.0 | 个 | 1
| 2AADFA | 4.6 消防器材
205 | (补)2AADFAB0001 | 推车式灭火器 | 1.名称:推车式灭火器 2.规格型号:MFT/ABC50 | 个 | 4
206 | (补)2AADFAB0002 | 消防斧 | 1.名称:消防斧 | 个 | 4
207 | (补)2AADFAB0003 | 消防铲 | 1.名称:消防铲 | 个 | 6
208 | (补)2AADFAB0004 | 消防铅桶 | 1.名称:消防铅桶 | 个 | 10
209 | (补)2AADFAB0005 | 消防砂箱 | 1.名称:消防砂箱 2.规格型号:不锈钢移动式消防砂箱1m³ | 个 | 2
| 2AADGA | 4.7 特殊消防系统
| 2AADGAA | 4.7.1 水喷雾系统
210 | 2AADGASQ0101 | 给水管道 | 1.安装部位:主变水喷雾系统 2.管道材质:无缝钢管 3.型号、规格:DN200 4.管道连接方式:焊接 | m | 5
211 | 2AADGASA0401 | 挖沟槽土方 | 1.开挖方式:机械 2.土壤类别:按地质勘察报告 3.挖土深度:按现场情况综合考虑，图纸有尺寸的按照图纸 | m³ | 3.15
212 | 2AADGASA2101 | 碾压 | 1.碾压形式:机械 2.碾压材料:填土 | m³ | 3.15
213 | 2AADGASQ0102 | 给水管道 | 1.安装部位:主变水喷雾系统 2.管道材质:双面热镀锌钢管 3.型号、规格:DN150 4.管道连接方式:螺纹 | m | 100
214 | 2AADGASQ0103 | 给水管道 | 1.安装部位:主变水喷雾系统 2.管道材质:双面热镀锌钢管 3.型号、规格:DN100 4.管道连接方式:螺纹 | m | 120
215 | 2AADGASQ0104 | 给水管道 | 1.安装部位:主变水喷雾系统 2.管道材质:双面热镀锌钢管 3.型号、规格:DN65 4.管道连接方式:螺纹 | m | 15
216 | 2AADGASQ0105 | 给水管道 | 1.安装部位:主变水喷雾系统 2.管道材质:双面热镀锌钢管 3.型号、规格:DN50 4.管道连接方式:螺纹 | m | 75
217 | 2AADGASQ0106 | 给水管道 | 1.安装部位:主变水喷雾系统 2.管道材质:双面热镀锌钢管 3.型号、规格:DN40 4.管道连接方式:螺纹 | m | 5
218 | 2AADGASQ0107 | 给水管道 | 1.安装部位:主变水喷雾系统 2.管道材质:双面热镀锌钢管 3.型号、规格:DN20 4.管道连接方式:螺纹 | m | 5
219 | 2AADGASQ0108 | 给水管道 | 1.安装部位:主变水喷雾系统 2.管道材质:双面热镀锌钢管 3.型号、规格:DN15 4.管道连接方式:螺纹 | m | 5
220 | 2AADGASV0201 | 管道刷油 | 1.油漆品种:环氧煤沥青漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | m² | 94.059
221 | 2AADGASS1301 | 自动喷水灭火系统管网水冲洗 | 1.规格:DN200 | m | 5
222 | 2AADGASS1302 | 自动喷水灭火系统管网水冲洗 | 1.规格:DN150 | m | 100
223 | 2AADGASS1303 | 自动喷水灭火系统管网水冲洗 | 1.规格:DN100 | m | 120
224 | 2AADGASS1304 | 自动喷水灭火系统管网水冲洗 | 1.规格:DN65 | m | 15
225 | 2AADGASS1305 | 自动喷水灭火系统管网水冲洗 | 1.规格:DN50 | m | 90
226 | 2AADGASV0601 | 管道防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃布 2.对象:镀锌钢管 | m² | 93.76
227 | 2AADGASS0101 | 水喷淋头安装 | 1.材质、型号、规格:高速水雾喷头ZSTWB-21-120，带滤网 | 个 | 33
228 | 2AADGASS0102 | 水喷淋头安装 | 1.材质、型号、规格:高速水雾喷头ZSTWB-30.5-90，带滤网 | 个 | 61
229 | 2AADGASS0103 | 水喷淋头安装 | 1.材质、型号、规格:高速水雾喷头ZSTWB-24-120，带滤网 | 个 | 21
230 | 2AADGASS0104 | 水喷淋头安装 | 1.材质、型号、规格:高速水雾喷头ZSTWB-16-60，带滤网 | 个 | 13
231 | 2AADGASS0105 | 水喷淋头安装 | 1.材质、型号、规格:高速水雾喷头ZSTWB-54-90，带滤网 | 个 | 11
232 | 2AADGASQ0801 | 阀门 | 1.类型:手动式长杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:Z41T-16Q DN50 | 个 | 1
233 | 2AADGASQ0802 | 阀门 | 1.类型:法兰盘 2.材质:Q235-A 3.规格、压力等级:DN150 | 个 | 2
234 | 2AADGASQ0803 | 阀门 | 1.类型:法兰盘 2.材质:Q235-A 3.规格、压力等级:DN100 | 个 | 21
235 | 2AADGASQ0501 | 穿墙套管制作安装 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.直径:DN200 | m | 0.24
236 | 2AADGASE0301 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.单个体积:5m³以内 4.模板种类:复合模板 | m³ | 3.375 | *
237 | 2AADGASQ0301 | 管道支架 | 1.材质:见S0201-09 | kg | 118.763
238 | (补)2AADGAB0001 | 混凝土放空阀门井 | 1.名称:混凝土放空阀门井 2.规格:700*700*500 3.做法:见S0201-02 | 座 | 1
| 2AADGAB | 4.7.2 火灾自动报警系统
239 | 2AADGASS2701 | 模块（接口）安装 | 1.名称:单输入/输出模块 | 只 | 2
240 | 2AADGASS2702 | 模块（接口）安装 | 1.名称:输入模块 | 只 | 42
241 | 2AADGASS2703 | 模块（接口）安装 | 1.名称:总线短路隔离器 | 只 | 5
242 | 2AADGASS2501 | 点型探测器安装 | 1.名称:线型感温探测器微机调制器及终端盒 | 只 | 37
243 | 2AADGASS3201 | 报警装置安装 | 1.名称:火灾声光报警器 | 台 | 1
244 | 2AADGASS3202 | 报警装置安装 | 1.名称:带电话插孔消防报警按钮 | 台 | 1
245 | 2AADGASS2704 | 模块（接口）安装 | 1.名称:消防电话专用模块 | 只 | 1
246 | 2AADGASR1501 | 配电箱、柜 | 1.名称:不锈钢感温电缆模块箱 2.规格:防护等级不低于IP65 3.其他:含接地软铜绞线 | 套 | 13
247 | 2AADGASR1502 | 配电箱、柜 | 1.名称:模块箱(不锈钢) 2.规格:防护等级不低于IP65 3.其他:含接地扁钢 | 套 | 5
248 | 2AADGASS2601 | 线型探测器安装 | 1.名称:可恢复型感温电缆 2.规格:动作温度105℃ | m | 5500
249 | 2AADGASR0601 | 开关盒、接线盒 | 1.名称:86H50盒、户外86防水盒 | 个 | 152
250 | 2AADGASS3701 | 电力线缆敷设 | 1.规格:ZAN-BV-2*2.5 | m | 200
251 | 2AADGASS3702 | 电力线缆敷设 | 1.规格:ZAN-RVSP-2*1.5 | m | 200
252 | 2AADGASS3801 | 控制线缆敷设 | 1.规格:ZAN-KVVP2/22-4*2.5 | m | 1595
253 | 2AADGASS3802 | 控制线缆敷设 | 1.规格:ZAN-KVVP2/22-4*1.5 | m | 3380
254 | 2AADGASS3601 | 钢管敷设 | 1.材质、压力等级:热镀锌钢管 2.规格:DN32 | m | 1000
| 2AB | 二 辅助生产工程
| 2ABB | 2 站区性建筑
| 2ABBBA | 2.2 站区道路及广场
| 2ABBBAA | 2.2.1 操作小道
255 | 2ABBBASN1801 | 道路与场地地坪 | 1.基层材质:路床土方 | m³ | 16.92
256 | 2ABBBASE0101 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:商品混凝土 3.单体面积:50m²以外 | m³ | 7.92
257 | 2ABBBASN1802 | 道路与场地地坪 | 1.基层材质:100mm厚C20混凝土层 | m³ | 9
258 | (补)2ABBBAB00001 | 涂石油沥青一遍 平面 | 1.基层材质:30mm厚石油沥青 | m² | 90
259 | 2ABBBASJ0901 | 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:20mm厚C20细石混凝土面层找平压光 | m² | 90
| 2ABBBAB | 2.2.2 绝缘地坪
260 | 2ABBBASN1803 | 道路与场地地坪 | 1.基层材质:路床土方 | m³ | 61.712
261 | 2ABBBASE0102 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:商品混凝土 3.单体面积:50m²以外 | m³ | 28.672
262 | 2ABBBASN1804 | 道路与场地地坪 | 1.基层材质:100mm厚C20混凝土层 | m³ | 28
263 | (补)2ABBBAB00002 | 涂石油沥青一遍 平面 | 1.基层材质:30mm厚石油沥青 | m² | 280
264 | 2ABBBASJ0902 | 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:20mm厚C20细石混凝土面层找平压光 | m² | 280
265 | 2ABBBASD0101 | 砖基础 | 1.砖品种、规格:MU10灰砂砖 2.砂浆配合比:水泥砂浆M7.5 | m³ | 5.04
| 2ABBBAD | 2.2.4 碎石场坪
266 | 2ABBBASN1805 | 道路与场地地坪 | 1.基层材质:粒径50~80碎石 | m³ | 20
267 | 2ABBBASN1806 | 道路与场地地坪 | 1.基层材质:路床土方 | m³ | 20
| 2ABBC | 2.3 站区排水
| 2ABBCA | 2.3.1 排水管道
268 | 2ABBCASA0401 | 挖沟槽土方 | 1.开挖方式:机械 2.土壤类别:按地质勘察报告 3.挖土深度:按现场情况综合考虑，图纸有尺寸的按照图纸 | m³ | 6.4
269 | 2ABBCASA2101 | 碾压 | 1.碾压形式:机械 2.碾压材料:填土 | m³ | 6.4
270 | 2ABBCASQ0201 | 排水管道 | 1.安装部位:事故油池 2.管道材质:焊接钢管 3.型号、规格:DN300 | m | 8
271 | 2ABBCASV0601 | 管道防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃布 2.对象:无缝钢管DN200 | m² | 7.536
272 | 2ABBCASV0201 | 管道刷油 | 1.油漆品种:环氧煤沥青漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | m² | 7.536
| 2ABEAA | 5 站区绿化
273 | (补)2ABEAAB00001 | 站区绿化 | 1.材料种类:台湾草 2.其他:含成活期养护 | m² | 1100
| 2AC | 三 与站址有关的单项工程
| 2ACAAA | 1 地基处理
274 | 2ACAAASA0501 | 挖基坑土方 | 1.开挖方式:机械 2.土壤类别:按地质勘察报告 3.挖土深度:按现场情况综合考虑，图纸有尺寸的按照图纸 | m³ | 130
275 | 2ACAAASA2401 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.施工方式:装载机 3.运距:5km | m³ | 130
276 | 2ACAAASB0101 | 换填 | 1.换填材料种类及配比:3:7级配砂石 2.换填方式或压实系数:超挖换填 | m³ | 130 | *

## 安装分部分项工程量清单
安装分部分项工程量清单
工程名称：220kV果山变电站扩建工程 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
变电站安装工程
| 2BA | 一 主要生产工程
| 2BAA | 1 主变压器系统
| 2BAAAF | 1.6 220kV主变压器
1 | 2BAAAFSA0101 | 变压器 | 1.型号、规格:三相三卷有载调压变压器SSZ20-180000/220-NX2 220 8x1.25% 2.绝缘方式:油浸式 3.电压等级:220kV 4.绕组形式:三绕组 5.容量:180MVA 6.调压方式:自冷有载调压 7.户内安装/户外安装:户外安装 8.散热器整体布置/散热器分体布置:散热器整体布置 9.吊芯是/否:否 10.保护罩是/否:否 | 台 | 1
2 | 2BAAAFSD2201 | 自动装置调试 | 1.调试项目名称:变压器有载调压装置 2.电压/容量:220kV | 套 | 1
3 | 2BAAAFSA0501 | 绝缘油过滤 | 1.名称:绝缘油过滤 | t | 57.9
4 | 2BAAAFSB2501 | 中性点接地成套设备 | 1.型号、规格、名称:220kV中性点成套设备SR-JXB-220 | 套/单相 | 1
5 | 2BAAAFSB2502 | 中性点接地成套设备 | 1.型号、规格、名称:110kV中性点成套设备SR-JXB-110 | 套/单相 | 1
6 | 2BAAAFSC0501 | 软导线引下线、跳线、设备连引线 | 1.型号、规格、名称:JL/LB20A 500/45 2.电压等级:220kV 3.分裂数:无 4.单导体截面积:500 5.材料:包含铝包钢芯铝绞线JL/LB20A 500/45；设备线夹SYG-500/45A(130x110)；设备线夹SY-500/45C(130x110) | 组/三相 | 1
7 | 2BAAAFSC0502 | 软导线引下线、跳线、设备连引线 | 1.型号、规格、名称:JL/LB20A 500/45 2.电压等级:110kV 3.分裂数:双分裂 4.单导体截面积:500 5.材料:包含钢芯铝绞线JL/LB20A 500/45；设备线夹SSYG-500/45-120B(180x110)；设备线夹SSYG-500/45-120C(180x110)；T形线夹TY-500/45；软母线间隔棒MRJ-6/120；设备线夹SY-500/45C(130x110) | 组/三相 | 1
8 | 2BAAAFSB0601 | 避雷器 | 1.型号、规格:10kV氧化锌避雷器YH5WZ-17/45W 2.电压等级:10kV 3.户内安装/户外安装:户外安装 4.阀式/磁吹式/氧化锌式:氧化锌式 | 组/三相 | 1
9 | 2BAAAFSC0201 | 支柱绝缘子 | 1.型号、规格:户外支柱绝缘子ZSW1-24/10，IV级防污 2.电压等级:20kV以下 3.户内安装/户外安装:户外安装 4.材料:含户外支柱绝缘子，ZSW1-24/10，IV级防污 | 个 | 54
10 | 2BAAAFSC0601 | 带形母线 | 1.型号、规格:矩形铜母线TMY-125X10 2.每相片数:每相三片 3.材质:铜 4.材料:含矩形母线平放固定金具MWP-304、矩形母线间隔垫MJG-04 | m | 73
11 | 2BAAAFSC0801 | 带形硬母线绝缘热缩护套 | 1.型号、规格:适用TMY-125X10母排 2.截面积:125*10 3.材料:含铜排接头保护盒 配TMY-125*10 | m | 219
12 | 2BAAAFSC0701 | 母线伸缩节 | 1.型号、规格:MST-125×10 2.每相片数:每相三片 3.材料:含变电 (铜)母线伸缩节MST-125×10 | 个 | 60
13 | 2BAAAFSC0602 | 带形母线 | 1.型号、规格:适用TMY-63X10母排 2.每相片数:每相一片 3.材质:铜材 4.材料:含 矩形母线平放固定金具MWP-101(JWP-112) | m | 24
14 | 2BAAAFSC0802 | 带形硬母线绝缘热缩护套 | 1.型号、规格:配TMY-63*10 2.截面积:63*10 3.材料:绝缘塑料护套 配TMY-63*10 | m | 24
15 | 2BAAAFSD1501 | 铁构件制作 | 1.型号、规格、名称:综合 | t | 0.779
16 | 2BAAAFSD1601 | 铁构件安装 | 1.型号、规格、名称:综合 | t | 0.779
17 | (补)2BAAAFB00003 | 开合式硅橡胶绝缘护套 | 1.型号、规格、名称:开合式硅橡胶绝缘护套 | 个 | 3
18 | (补)2BAAAFB00004 | 安健环 | 1.规格:500×400 mm，框内线粗3mm。 2.制作工艺:反光铝板丝印 | 块 | 1
19 | (补)2BAAAFB00005 | 安健环 | 1.规格:340×340 mm，框内线粗3mm。 2.制作工艺:反光铝板丝印 | 块 | 24
20 | (补)2BAAAFB00006 | 安健环 | 1.规格:320×220 mm，框内线粗3mm。 2.制作工艺:反光铝板丝印 | 块 | 43
21 | (补)2BAAAFB00007 | 安健环 | 1.规格:a)柜眉:800×65 mm，框内线粗2mm； | 块 | 20
22 | (补)2BAAAFB00008 | 安健环 | 1.规格:b)开关:320×220 mm，框内线粗2mm。 2.制作工艺:反光 | 块 | 20
| 2BAB | 2 配电装置
| 2BABA | 2.1 屋内配电装置
| 2BABAL | 2.1.11 10kV配电装置
23 | 2BABALSB2401 | 成套高压配电柜 | 1.型号、规格、名称:10kV主变进线断路器柜12kV.4000A.31.5kA(4s) 2.电压等级:20kV以下 3.设备:包含10kV主变进线断路器柜、接地手车、验电手车、运载小车(大电流柜用)、运载小车(小电流柜用)、活门检查小车(小电流柜用) | 台 | 1
24 | 2BABALSB2402 | 成套高压配电柜 | 1.型号、规格、名称:10kV主变进线隔离柜12kV.4000A.31,5kA(4s) 2.电压等级:10kV | 台 | 1
25 | 2BABALSB2403 | 成套高压配电柜 | 1.型号、规格、名称:10kV分段断路器柜12kV.4000A.31.5kA(4s) 2.电压等级:20kV以下 3.设备:包含10kV分段断路器柜 | 台 | 1
26 | 2BABALSB2404 | 成套高压配电柜 | 1.型号、规格、名称:10kV分段隔离柜 4000A 2.电压等级:10kV | 台 | 1
27 | 2BABALSB2405 | 成套高压配电柜 | 1.型号、规格、名称:10kV母线设备柜4000A 2.电压等级:10kV | 台 | 1
28 | 2BABALSB2406 | 成套高压配电柜 | 1.型号、规格、名称:10kV馈线柜 1250A 2.电压等级:10kV | 台 | 10
29 | 2BABALSB2407 | 成套高压配电柜 | 1.型号、规格、名称:电容器柜 1250A 2.电压等级:10kV | 台 | 4
30 | 2BABALSB2408 | 成套高压配电柜 | 1.型号、规格、名称:接地变柜 1250A 2.电压等级:10kV | 台 | 1
31 | 2BABALSC1601 | 共箱母线 | 1.型号、规格:10kV封闭母线桥 3*3(TMY-125*10)；4000A 2.材质:铜材 | m | 12
32 | 2BABALSB2501 | 中性点接地成套设备 | 1.型号、规格、名称:小电阻接地成套装置 DKSC-420/10.5,电阻:XHDR-10.5/400A 16Ω | 套 | 1
33 | 2BABALSC0301 | 穿墙套管 | 1.型号、规格:CWW-20/4000-4 2.电压等级:10kV | 个 | 3
34 | 2BABALSD1301 | 穿通板 | 1.型号、规格:2000mm×800mm×10mm 2.材质:非导磁不锈钢板 3.材料:含镀锌角钢L50X5 L=2000、镀锌角钢L50X5 L=800 | 块 | 1
35 | 2BABALSD1501 | 铁构件制作 | 1.型号、规格、名称:综合 | t | 0.021
36 | 2BABALSD1601 | 铁构件安装 | 1.型号、规格、名称:综合 | t | 0.021
| 2BABB | 2.2 屋外配电装置
| 2BABBF | 2.2.6 220kV配电装置
37 | 2BABBFSB0101 | 断路器 | 1.型号、规格、名称:220kVSF6断路器 4000A 瓷柱式 2.绝缘方式:SF6气体绝缘 3.电压等级:220KV 4.户内安装/户外安装:户外安装 | 台 | 1
38 | 2BABBFSB0301 | 隔离开关 | 1.型号、规格、名称:220kV单柱垂直伸缩式隔离开关 不接地 4000A 2.电压等级:220kV 3.额定电流:4000A以下 4.柱数:单柱 5.接地形式:不接地 6.组合方式:单柱垂直伸缩式 7.户内安装/户外安装:户外安装 | 组/三相 | 1
39 | 2BABBFSB0302 | 隔离开关 | 1.型号、规格、名称:220kV单柱垂直伸缩式隔离开关 带单接地 4000A 2.电压等级:220kV 3.额定电流:4000A以下 4.柱数:单柱 5.接地形式:单接地 6.组合方式:单柱垂直伸缩式 7.户内安装/户外安装:户外安装 | 组/三相 | 1
40 | 2BABBFSB0303 | 隔离开关 | 1.型号、规格、名称:220kV三柱水平旋转式隔离开关 双接地 2.电压等级:220kV 3.额定电流:4000A 4.柱数:三柱 5.接地形式:双接地 6.组合方式:三柱水平旋转式 7.户内安装/户外安装:户外安装 | 组/三相 | 1
41 | 2BABBFSB0501 | 电流互感器 | 1.型号、规格:220kV SF6电流互感器 2.电压等级:220kV 3.额定电流:800-1600/5A 4.户内安装/户外安装:户外安装 | 台/单相 | 3
42 | 2BABBFSB0601 | 避雷器 | 1.型号、规格:氧化锌式避雷器 Y10W-204/532，附数字化泄漏电流监测仪和放电计数器 2.电压等级:220kV 3.户内安装/户外安装:户外安装 4.阀式/磁吹式/氧化锌式:氧化锌式 | 组/三相 | 1
43 | 2BABBFSC0201 | 支柱绝缘子 | 1.型号、规格:ZSW-252/8 2.电压等级:220kV 3.户内安装/:户外安装 4.材料:含支柱绝缘子ZSW-252/8 | 个 | 4
44 | 2BABBFSC0202 | 支柱绝缘子 | 1.型号、规格:支柱绝缘子ZN-10/4N 2.电压等级:20kV以下 3.户内安装/:户外安装 4.材料:含支柱绝缘子ZN-10/4N | 个 | 6
45 | 2BABBFSC0401 | 软母线 | 1.母线型号、规格:JL/LB20A 500/45铝包钢芯铝绞线， 2.绝缘子串型号、规格:2*17(U160BP/155T)，外伞三伞型λ=550mm，附组装金具 3.电压等级:220kV 4.分裂数:双分裂 5.单导线截面积:500 6.户内安装/户外安装:户外安装 7.材料:含铝包钢芯铝绞线JL/LB20A 500/45 ； 玻璃绝缘子U160BP/155T、U型挂环U-30-130、球头挂环 QP-16-60、碗头挂板WS-16-95、U型挂环U-16-95、三角联板LV-1640-100/400、PT调整环PT-10-340/520、直角挂板Z-16-100、耐张线夹(压缩式)NY-500/35 | 跨/三相 | 1
46 | 2BABBFSC0501 | 软导线引下线、跳线、设备连引线 | 1.型号、规格、名称:JL/LB20A 500/45铝包钢芯铝绞线 2.电压等级:220kV 3.分裂数:无 4.单导体截面积:500 5.材料:含铝包钢芯铝绞线JL/LB20A 500/45、T形线夹TY-500/35～65、设备线夹SY-500/45A、 设备线夹SY-500/45C、铜铝过渡设备线夹SYG-500/45A、单双软母线固定金具MSG-6/120、设备线夹(压缩型A、B型)SY-500/45A | 组/三相 | 8
47 | 2BABBFSC0101 | 悬垂绝缘子串 | 1.型号、规格:17(U160BP/155T)，外伞三伞型λ=550mm，附组装金具及悬垂线夹 2.单串/双串:单串 3.电压等级:220kV 4.材料:含U型挂环U-30-130、玻璃绝缘子U160BP/155T、U型挂环U-16-95、调整板DB-16-110/170、直角挂板Z-16-100、球头挂环QP-16-60、碗头挂板WS-16-95、悬垂线夹CGU-4。 | 串 | 3
48 | 2BABBFSC0102 | 悬垂绝缘子串 | 1.型号、规格:17(U160BP/155T)，外伞三伞型λ=550mm，附组装金具 2.单串/双串:单串 3.电压等级:220kV 4.材料:含U型挂环U-30-130、玻璃绝缘子U160BP/155T、U型挂环U-16-95、调整板DB-16-110/170、直角挂板Z-16-100、球头挂环QP-16-60、碗头挂板WS-16-95。 | 串 | 6
49 | 2BABBFSC1201 | 管形母线 | 1.母线型号、规格:铝包钢芯铝绞线JL/LB20A 500/45 2.管径:LDRE 直径120 3.电压等级:220kV 4.材质:铝镁合金管 5.安装方式:支持式 6.材料:含铝包钢芯铝绞线JL/LB20A 500/45、铝镁合金管LDRE 直径120、管形母线跨道路金具KLMG-120/112、 管形母线终端金具MGZ-120(MGF1-120)。 | m | 25.5
50 | 2BABBFSD1501 | 铁构件制作 | 1.型号、规格、名称:综合 | t | 0.038
51 | 2BABBFSD1601 | 铁构件安装 | 1.型号、规格、名称:综合 | t | 0.038
| 2BABBG | 2.2.7 110kV配电装置
52 | 2BABBGSB0101 | 断路器 | 1.型号、规格、名称:SF6断路器 3150A 2.绝缘方式:SF6气体绝缘 3.电压等级:110kV 4.户内安装/户外安装:户外安装 | 台 | 1
53 | 2BABBGSB0301 | 隔离开关 | 1.型号、规格、名称:110kV双柱水平开启式隔离开关 双接地 3150A 2.电压等级:110kV 3.额定电流:3150A 4.柱数:双柱 5.接地形式:双接地 6.组合方式:双柱水平开启式 7.户内安装/户外安装:户外安装 | 组/三相 | 1
54 | 2BABBGSB0302 | 隔离开关 | 1.型号、规格、名称:110kV单柱垂直伸缩式隔离开关 单接地 2.电压等级:110kV 3.额定电流:3150A 4.柱数:单柱 5.接地形式:单接地 6.组合方式:单柱垂直伸缩式 7.户内安装/户外安装:户外安装 | 组/三相 | 1
55 | 2BABBGSB0303 | 隔离开关 | 1.型号、规格、名称:单柱垂直伸缩式隔离开关 不接地 2.电压等级:110kV 3.额定电流:3150A 4.柱数:单柱 5.接地形式:不接地 6.组合方式:单柱垂直伸缩式 7.户内安装/户外安装:户外安装 | 组/三相 | 1
56 | 2BABBGSB0401 | 电压互感器 | 1.型号、规格:110kV SF6电流互感器 2x1200A/1A(2x600A/1A) 2.绝缘方式:SF6气体绝缘 3.电压等级:110kV 4.户内安装/户外安装:户外安装 | 台/单相 | 3
57 | 2BABBGSB0601 | 避雷器 | 1.型号、规格:110kV 氧化锌式避雷器 Y10W1-108/281 2.电压等级:110kV 3.户内安装/户外安装:户外安装 4.阀式/磁吹式/氧化锌式:氧化锌式 | 组/三相 | 1
58 | 2BABBGSC0201 | 支柱绝缘子 | 1.型号、规格:110kV 支柱绝缘子 C8-450 2.电压等级:110kV 3.户内安装/户外安装:户外安装 4.材料:含支柱绝缘子C8-450 ，126kV，8kN，6kN·m | 个 | 5
59 | 2BABBGSC0401 | 软母线 | 1.母线型号、规格:JL/LB20A 500/45铝包钢芯铝绞线，附固定金具、间隔棒 2.绝缘子串型号、规格:2*11(U70BP/146D)，外伞双伞型,λ=450mm，附组装金具 3.电压等级:110kV 4.分裂数:双分裂 5.单导线截面积:500 6.户内安装/户外安装:户外安装 7.材料:含铝包钢芯铝绞线JL/LB20A 500/45、U型挂环U-10、联板LV-1040、Z型挂板Z-10、球头挂环QP-10、玻璃绝缘子U70BP/146D、碗头挂板WS-10、联板LS-1640/120、调整环DT-10、Z型挂环ZS-10、延长环PH-10、耐张线夹NY-500/45、单双软母线固定金具MSG-6/120、软母线间隔棒MRJ-6/120。 | 跨/三相 | 1
60 | 2BABBGSC0501 | 软导线引下线、跳线、设备连引线 | 1.型号、规格、名称:JL/LB20A 500/45铝包钢芯铝绞线含线夹 2.电压等级:110kV 3.分裂数:双分裂 4.单导体截面积:500 5.材料:含铝包钢芯铝绞线JL/LB20A 500/45、耐张线夹NY-500/45、T形线夹TYS-500/120、设备线夹SSY-500/45A-120(180x180)、设备线夹SSY-500/45A-120(100x125)、设备线夹SSY-500/45A-120(100x100)、设备线夹SSY-500/45C-120(100x100)、T形线夹TY-500/45、设备线夹SSYG-500/45A-120(180x180)、设备线夹SY-500/45A。 | 组/三相 | 5
61 | 2BABBGSC0101 | 悬垂绝缘子串 | 1.型号、规格1:11(U70BP/146D)，外伞双伞型,λ=450mm，附组装金具 2.单串/双串1:单串 3.电压等级1:110kV 4.材料:含碗头挂板WS-10、球头挂环QP-10、Z型挂板Z-10、调整环DT-10、U型挂环U-10、U型挂环U-10B、LV形联板LV-1620、玻璃绝缘子U70BP/146D。 | 串 | 3
62 | 2BABBGSC0502 | 软导线引下线、跳线、设备连引线 | 1.型号、规格、名称:JL/LB20A 500/45 2.电压等级:110kV 3.分裂数:无 4.单导体截面积:500 5.材料:含铝包钢芯铝绞线JL/LB20A 500/45、设备线夹SY-500/45A(80x80). | 组/三相 | 1
63 | 2BABBGSC1201 | 管形母线 | 1.母线型号、规格:铝镁合金管LDRE-Φ120/110,L=~8.5m 2.管径:120 3.电压等级:110kV 4.材质:铝镁合金管 5.安装方式:支持式 6.材料:含铝包钢芯铝绞线JL/LB20A 500/45、铝镁合金管LDRE 直径120、管形母线跨道路金具KLMG-120/112、管形母线终端金具MGZ-120(MGF1-120)。 | m | 25.5
64 | 2BABBGSC0202 | 支柱绝缘子 | 1.型号、规格:支柱绝缘子 2.电压等级:10kV 3.户内安装/:户外安装 4.材料:支持绝缘子ZN-10/4N | 个 | 6
65 | 2BABBGSD1501 | 铁构件制作 | 1.型号、规格、名称:综合 | t | 0.388
66 | 2BABBGSD1601 | 铁构件安装 | 1.型号、规格、名称:综合 | t | 0.388
| 2BAC | 3 无功补偿
| 2BACC | 3.3 低压电容器
| 2BACCE | 3.3.5 10kV低压电容器
67 | 2BACCESB0301 | 隔离开关 | 1.型号、规格、名称:GW4-12DW/1250A-4 2.电压等级:10kV 3.户内安装/户外安装:户外安装 | 组/三相 | 4
68 | 2BACCESB0801 | 电容器 | 1.型号、规格、名称:并联电容器 BAM11/√3-334-1W 配内熔丝 | 只 | 96
69 | 2BACCESB0601 | 避雷器 | 1.型号、规格:氧化锌避雷器YH5WR-17/45-600A，附放电计数器和泄漏电流监测仪 2.电压等级:20kV以下 3.户内安装/户外安装:户外 4.阀式/磁吹式/氧化锌式:氧化锌式 | 组/三相 | 4
70 | 2BACCESB2101 | 放电线圈 | 1.型号、规格:环氧树脂浇铸式放电线圈:FDGR-11/√3-4.0-1W 2.电压等级:20kV以下 3.户内安装/户外安装:户外 | 台/单相 | 12
71 | 2BACCESB0501 | 电流互感器 | 1.型号、规格:中性点电流互感器:LZZBJ9-12,30/1A,5P10,10VA 2.电压等级:20kV以下 3.额定电流:30/1A 4.户内安装/户外安装:户外 | 台/单相 | 4
72 | 2BACCESD0801 | 端子箱、屏边 | 1.型号、规格、名称:端子箱 2.户内安装/户外安装:户内安装 | 台 | 4
73 | 2BACCESC0601 | 带形母线 | 1.型号、规格:硬母线:TMY-60×6(含母线热缩套) 2.每相片数:每相一片 3.材质:铜 | m | 120
74 | 2BACCESC0801 | 带形硬母线绝缘热缩护套 | 1.截面积:截面800mm²以下 | m | 120
75 | 2BACCESC0201 | 支柱绝缘子 | 1.型号、规格:ZSW-15/6 2.电压等级:20kV以下 3.户内安装/户外安装:户外安装 | 个 | 76
76 | 2BACCESD1901 | 网门（保护网）安装 | 1.名称:不锈钢围栏 网孔20x20mm 2.材质:不锈钢 | m² | 200.64
| 2BACD | 3.4 低压电抗器
| 2BACDE | 3.4.5 10kV低压电抗器
77 | 2BACDESA0301 | 电抗器 | 1.型号、规格:限流电抗器 XKK-10.5-4000-6，10kV，4000A，1386kVAR，6% 2.电压等级:35kV以下 3.容量:1386kVAR 4.绝缘方式:干式 5.户内安装/户外安装:户外安装 | 台 | 3
78 | 2BACDESA0302 | 电抗器 | 1.型号、规格:干式空心串联电抗器 CKDK-320/10-12% 2.电压等级:35kV以下 3.容量:30000kvar以内 4.绝缘方式:干式 5.户内安装/户外安装:户外安装 | 台 | 6
79 | 2BACDESA0303 | 电抗器 | 1.型号、规格:干式空心串联电抗器 CKDK-133/10-5% 2.电压等级:35kV以下 3.容量:30000kvar以内 4.绝缘方式:干式 5.户内安装/户外安装:户外安装 | 台 | 6
| 2BAD | 4 控制及直流系统
| 2BADA | 4.1 计算机监控系统
| 2BADAA | 4.1.1 计算机监控设备
80 | 2BADAASD0101 | 继电保护屏（柜） | 1.型号、规格、名称:主变测控屏，含 4 台测控装置 | 台 | 1
81 | 2BADAASD2101 | 保护装置调试 | 1.变压器(电抗器、电容器等)保护装置/送配电保护装置/母线保护/母联保护:变压器保护装置 2.电压:20kV以下 | 台（三相） | 1
82 | 2BADAASD2102 | 保护装置调试 | 1.变压器(电抗器、电容器等)保护装置/送配电保护装置/母线保护/母联保护:送配电保护装置调试 20kV以下 2.电压:20kV以下 | 台（三相） | 15
83 | 2BADAASD2201 | 自动装置调试 | 1.调试项目名称:自动装置调试 变电站自动化系统测控装置 20kV以下 2.电压/容量:20kV以下 | 套 | 17
84 | 2BADAASD2202 | 自动装置调试 | 1.调试项目名称:自动装置调试 变电站自动化系统测控装置 110kV 2.电压/容量:110kV | 套 | 1
85 | 2BADAASD2203 | 自动装置调试 | 1.调试项目名称:自动装置调试 变电站自动化系统测控装置 220kV 2.电压/容量:220kV | 套 | 1
86 | 2BADAASD2301 | 微机监控元件调试 | 1.电压等级:220kV | 站 | 1
87 | 2BADAASD0201 | 控制屏（柜） | 1.型号、规格、名称:10kV备自投屏 | 台 | 1
88 | 2BADAASD2204 | 自动装置调试 | 1.调试项目名称:自动装置调试 备用电源自投装置(慢切) 20kV以下 2.电压/容量:20kV以下 | 套 | 1
89 | 2BADAASD0202 | 控制屏（柜） | 1.型号、规格、名称:10kV PT并列屏 含 1 台 10kV PT 并列装置 | 台 | 1
90 | 2BADAASD2205 | 自动装置调试 | 1.调试项目名称:自动装置调试 电压并列装置 2.电压/容量:10kV | 套 | 1
| 2BADBA | 4.2 继电保护
91 | 2BADBASD0101 | 继电保护屏（柜） | 1.型号、规格、名称:主变保护屏 安全可控 | 台 | 3
92 | 2BADBASD2101 | 保护装置调试 | 1.变压器(电抗器、电容器等)保护装置/送配电保护装置/母线保护/母联保护:变压器保护装置调试(双重保护) 2.电压:220kV | 台（三相） | 1
93 | 2BADBASD0801 | 端子箱、屏边 | 1.型号、规格、名称:主变户外本体端子箱 2.户内安装/户外安装:户外安装 | 台 | 1
94 | 2BADBASD0802 | 端子箱、屏边 | 1.型号、规格、名称:户外 110kV 不锈钢端子箱 2.户内安装/户外安装:户外安装 | 台 | 2
95 | 2BADBASD0901 | 表盘附件 | 1.型号、规格、名称:电压监测装置 | 个 | 1
| 2BADDA | 4.4 智能辅助控制设备
96 | 2BADDASL6401 | 摄像机设备 | 1.名称:红外高清高速球型摄像机 2.材料:含立杆 | 台 | 1
97 | 2BADDASD1401 | 低压电器设备 | 1.型号、规格、名称:电源配电箱，熔纤盒 | 台 | 1
98 | 2BADDASL6501 | 告警、传感器 | 1.名称:水浸传感器 | 只 | 1
99 | 2BADDASL0401 | 接口单元盘 | 1.名称:光模块 | 块 | 1
100 | 2BADDASN0501 | 室内光缆 | 1.名称:4 芯单模光缆 2.规格型号:4 芯单模 3.敷设方式:室内通道 4.材料:含4芯单模光缆 | m | 200
101 | 2BADDASN1101 | 厂（站）内光缆熔接 | 1.名称:厂(站)内光缆熔接 2.规格型号:4芯以下 | 头 | 2
102 | 2BADDASG0901 | 电力电缆 | 1.型号、规格:电源线 ZR-RVSP-3*1.5 2.电压等级:20kV以下 3.截面:3*1.5 4.材料:含电源线 ZR-RVSP-3*1.5 | m | 300
103 | 2BADDASM0601 | 布放线缆 | 1.名称:屏蔽双绞线 2.规格型号:ZR-DJVPVPR 2×2×1.0 3.材料:含屏蔽双绞线ZR-DJVPVPR 2×2×1.0 | m | 300
| 2BADEA | 4.5 在线监测系统
104 | 2BADEASD1101 | 智能组件安装 | 1.型号、规格、名称:主变油色谱在线监测装置 | 套 | 1
105 | 2BADEASD1102 | 智能组件安装 | 1.型号、规格、名称:铁芯接地电流在线监测装置 | 套 | 1
| 2BAE | 5 站用电系统
| 2BAEBA | 5.2 站用配电装置
106 | 2BAEBASD1401 | 低压电器设备 | 1.型号、规格、名称:主变检修箱700x700x1400(深x宽x高) | 台 | 1
107 | 2BAEBASD1402 | 低压电器设备 | 1.型号、规格、名称:220/380V低压配电屏 80P(1000x600x2260) | 台 | 1
| 2BAF | 6 电缆及接地
| 2BAFA | 6.1 全站电缆
| 2BAFAA | 6.1.1 电力电缆
108 | 2BAFAASG0901 | 电力电缆 | 1.型号、规格:ZRA-YJV22-8.7/15kV-1×400 2.电压等级:20kV以下 3.截面:400 | m | 1662
109 | 2BAFAASG1001 | 电力电缆终端制作安装 | 1.型号、规格:10kV热缩式户内电缆终端1×400 2.类别:冷缩式 3.电压等级:10kV 4.截面:400 5.户内安装/户外安装:户内安装 | 个 | 12
110 | 2BAFAASG1002 | 电力电缆终端制作安装 | 1.型号、规格:10kV热缩式户内电缆终端1×400 2.类别:冷缩式 3.电压等级:10kV 4.截面:400 5.户内安装/户外安装:户外安装 | 个 | 12
111 | 2BAFAASG0902 | 电力电缆 | 1.型号、规格:ZRA-YJV22-8.7/15kV-3×120 2.电压等级:20kV以下 3.截面:3×120 | m | 100
112 | 2BAFAASG1003 | 电力电缆终端制作安装 | 1.型号、规格:10kV冷缩式户内电缆终端3×120 2.类别:冷缩式 3.电压等级:10kV 4.截面:3×120 5.户内安装/户外安装:户内安装 | 个 | 1
113 | 2BAFAASG1004 | 电力电缆终端制作安装 | 1.型号、规格:10kV冷缩式户内电缆终端3×120 2.类别:冷缩式 3.电压等级:10kV 4.截面:3×120 5.户内安装/户外安装:户外安装 | 个 | 1
114 | 2BAFAASG0903 | 电力电缆 | 1.型号、规格:1kV低压电缆ZA-YJV22-0.6/1-3×240+1×120 2.电压等级:1kV 3.截面:3×240+1×120 | m | 200
115 | 2BAFAASG1005 | 电力电缆终端制作安装 | 1.型号、规格:与ZA-YJV22-0.6/1-3×240+1×120匹配 2.类别:干包式 3.电压等级:1kV 4.截面:240mm²以下 5.户内安装/户外安装:户内安装 | 个 | 6
116 | 2BAFAASG0904 | 电力电缆 | 1.型号、规格:1kV低压电缆ZA-YJV22-0.6/1-4×10 2.电压等级:1kV 3.截面:4×10 | m | 170
117 | 2BAFAASG1006 | 电力电缆终端制作安装 | 1.型号、规格:与电缆ZA-YJV22-0.6/1-4×10匹配 2.类别:干包式电力电缆终端制作安装 3.电压等级:1kV 4.截面:10mm²以下 5.户内安装/户外安装:户内安装 | 个 | 2
118 | 2BAFAASG0905 | 电力电缆 | 1.型号、规格:1kV低压电缆ZA-YJV22-0.6/1-4×4 2.电压等级:1kV 3.截面:4×4 | m | 320
119 | 2BAFAASG1007 | 电力电缆终端制作安装 | 1.型号、规格:与电缆ZA-YJV22-0.6/1-4×4匹配 2.类别:干包式电力电缆终端制作安装 3.电压等级:1kV 4.截面:10mm²以下 5.户内安装/户外安装:户内安装 | 个 | 4
120 | 2BAFAASG0906 | 电力电缆 | 1.型号、规格:ZRA-VV22-3×6 2.电压等级:20kV以下 3.截面:3*6 | m | 1065
121 | 2BAFAASG0907 | 电力电缆 | 1.型号、规格:ZRA-VV22-5×6 2.电压等级:20kV以下 3.截面:5×6 | m | 188
122 | 2BAFAASG1008 | 电力电缆终端制作安装 | 1.型号、规格:截面10mm²以下 2.类别:干包式电力电缆终端制作安装 3.电压等级:1kV 4.截面:截面10mm²以下 5.户内安装/户外安装:户内安装 | 个 | 84
| 2BAFAB | 6.1.2 控制电缆
123 | 2BAFABSG1101 | 控制电缆 | 1.型号、规格、名称:耐火控制电缆NH-KVVP2/22-2×6 2.芯数:2芯 | m | 420
124 | 2BAFABSG1102 | 控制电缆 | 1.型号、规格、名称:耐火控制电缆NH-KVVP2/22-4×2.5 2.芯数:4芯 | m | 182
125 | 2BAFABSG1103 | 控制电缆 | 1.型号、规格、名称:耐火控制电缆NH-KVVP2/22-4×4 2.芯数:4芯 | m | 1686
126 | 2BAFABSG1104 | 控制电缆 | 1.型号、规格、名称:耐火控制电缆NH-KVVP2/22-8×4 2.芯数:8芯 | m | 85
127 | 2BAFABSG1105 | 控制电缆 | 1.型号、规格、名称:阻燃控制电缆ZA-KVVP2/22-10×1.5 2.芯数:10芯 | m | 1696
128 | 2BAFABSG1106 | 控制电缆 | 1.型号、规格、名称:阻燃控制电缆ZA-KVVP2/22-10×2.5 2.芯数:10芯 | m | 1258
129 | 2BAFABSG1107 | 控制电缆 | 1.型号、规格、名称:阻燃控制电缆ZA-KVVP2/22-10×4 2.芯数:10芯 | m | 740
130 | 2BAFABSG1108 | 控制电缆 | 1.型号、规格、名称:阻燃控制电缆ZA-KVVP2/22-14×1.5 2.芯数:14芯 | m | 720
131 | 2BAFABSG1109 | 控制电缆 | 1.型号、规格、名称:阻燃控制电缆ZA-KVVP2/22-4×1.5 2.芯数:4芯 | m | 2899
132 | 2BAFABSG1110 | 控制电缆 | 1.型号、规格、名称:阻燃控制电缆ZA-KVVP2/22-4×2.5 2.芯数:4芯 | m | 4470
133 | 2BAFABSG1111 | 控制电缆 | 1.型号、规格、名称:阻燃控制电缆ZA-KVVP2/22-4×4 2.芯数:4芯 | m | 4736
134 | 2BAFABSG1112 | 控制电缆 | 1.型号、规格、名称:阻燃控制电缆ZA-KVVP2/22-8×1.5 2.芯数:8芯 | m | 1633
135 | 2BAFABSG1113 | 控制电缆 | 1.型号、规格、名称:阻燃控制电缆ZA-KVVP2/22-8×2.5 2.芯数:8芯 | m | 496
136 | 2BAFABSG1114 | 控制电缆 | 1.型号、规格、名称:阻燃控制电缆ZA-KVVP2/22-8×4 2.芯数:8芯 | m | 386
137 | 2BAFABSG1115 | 控制电缆 | 1.型号、规格、名称:阻燃控制电缆ZA-KVVP2/22-19×1.5 2.芯数:19芯 | m | 2058
138 | 2BAFABSG1201 | 控制电缆终端制作安装 | 1.型号、规格、名称:屏蔽电缆终端制作安装 芯数 6以下 2.类别:屏蔽电缆终端 3.芯数:6以下 | 个 | 574
139 | 2BAFABSG1202 | 控制电缆终端制作安装 | 1.型号、规格、名称:屏蔽电缆终端制作安装 芯数 14以下 2.类别:屏蔽电缆终端 3.芯数:14以下 | 个 | 212
140 | 2BAFABSG1203 | 控制电缆终端制作安装 | 1.型号、规格、名称:屏蔽电缆终端制作安装 芯数 24以下 2.类别:屏蔽电缆终端 3.芯数:24以下 | 个 | 26
141 | 2BAFABSM0601 | 布放线缆 | 1.名称:屏蔽双绞线 2.规格型号:ZR-DJVPVPR 2×2×1.0 | m | 1283
142 | 2BAFABSM0602 | 布放线缆 | 1.名称:以太网线(厂家提供) | m | 2043
| 2BAFAC | 6.1.3 电缆辅助设施
143 | 2BAFACSG0801 | 电缆保护管 | 1.型号、规格:∅ 16 2.材质:不锈钢金属软管 | m | 2
144 | 2BAFACSG0601 | 电缆桥架、托盘、槽盒 | 1.规格、型号、名称:耐火槽盒 200×100 2.材质:复合材料 3.桥架/托盘断面(宽×高):200×100 | m | 170
145 | 2BAFACSG0602 | 电缆桥架、托盘、槽盒 | 1.规格、型号、名称:铝合金电缆槽盒 150×100 2.材质:铝合金 3.桥架/托盘断面(宽×高):150×100 | m | 4
146 | 2BAFACSG0603 | 电缆桥架、托盘、槽盒 | 1.规格、型号、名称:铝合金电缆槽盒 100×100 2.材质:铝合金 3.桥架/托盘断面(宽×高):100×100 | m | 27
147 | 2BAFACSG0604 | 电缆桥架、托盘、槽盒 | 1.规格、型号、名称:铝合金电缆槽盒 100×50 2.材质:铝合金 3.桥架/托盘断面(宽×高):100×50 | m | 9
148 | 2BAFACSG0605 | 电缆桥架、托盘、槽盒 | 1.规格、型号、名称:铝合金电缆槽盒 250×100 2.材质:铝合金 3.桥架/托盘断面(宽×高):250×100 | m | 3
149 | 2BAFACSG0802 | 电缆保护管 | 1.型号、规格:∅ 80 2.材质:镀锌钢管 | m | 10
150 | 2BAFACSG0803 | 电缆保护管 | 1.型号、规格:∅ 50 2.材质:镀锌钢管 | m | 4
151 | 2BAFACSG0501 | 电缆支架 | 1.型号、规格:电缆沟支架∠50×50×5 2.材质:热镀锌角钢 3.其他:制作、安装 | t | 0.113
152 | 2BAFACSN0401 | 管（沟）道光缆 | 1.名称:PE管 2.规格型号:Φ32 3.敷设方式:子管 | km | 0.2
153 | 2BAFACSM0201 | 电缆槽道、走线架 | 1.名称:保护网线用槽盒 2.规格型号:阻燃PVC槽盒200×100mm | m | 200
| 2BAFAD | 6.1.4 电缆防火
154 | 2BAFADSG1301 | 电缆防火 | 1.型号、规格、名称:防火模块 0.24*0.12*0.06 | t | 2.462
155 | 2BAFADSG1302 | 电缆防火 | 1.型号、规格、名称:防火防潮灌封胶 2.材质:高分子封堵材料 | t | 0.135
156 | 2BAFADSG1303 | 电缆防火 | 1.型号、规格、名称:电缆防火涂料 | t | 0.277
157 | 2BAFADSG1304 | 电缆防火 | 1.型号、规格、名称:柔性有机堵料 2.材质:有机 | t | 0.53
158 | 2BAFADSG1305 | 电缆防火 | 1.型号、规格、名称:防火涂层板12mm 2.材质:涂层板 3.防火隔板厚度:12mm | m² | 60
159 | (补)2BAFADB00001 | 电缆沟阻火墙充沙 | 1.材质:中砂 | 立方 | 10
160 | 2BAFADSG1306 | 电缆防火 | 1.型号、规格、名称:耐水防火砖240*120*60 | t | 0.78
161 | 2BAFADSG1307 | 电缆防火 | 1.型号、规格、名称:电缆防火包300×170×30 | t | 0.886
162 | 2BAFADSG1308 | 电缆防火 | 1.型号、规格、名称:防火密封胶 | t | 0.024
| 2BAFBA | 6.2 全站接地
163 | (补)2BAFBAB00002 | 设备接地 | 1.设备接地材料:绝缘多股软铜缆 S=120mm2 | m | 7.5
164 | (补)2BAFBAB00001 | 设备接地 | 1.设备接地材料:铜材TMY-40X5 | m | 20
165 | (补)2BAFBAB00003 | 设备接地 | 1.设备接地材料:绝缘多股软铜缆 S=180mm2 | m | 9
166 | (补)2BAFBAB00004 | 设备接地 | 1.设备接地材料:绝缘多股软铜缆 S=150mm2 | m | 33
167 | 2BAFBASH0801 | 户外接地母线敷设 | 1.型号、规格、名称:热镀锌接地扁钢-60x6 2.材质:扁钢 | m | 480
168 | 2BAFBASH0401 | 接地极制作安装 | 1.型号、规格、名称:接地热镀锌角钢50x50x5.L=2500mm 2.材质:镀锌角钢 3.土质类别:普通土 | 根 | 7
169 | 2BAFBASH0802 | 户外接地母线敷设 | 1.型号、规格、名称:绝缘多股软铜缆 S=50mm2 2.材质:软铜缆 3.材料:含绝缘多股软铜缆S=50mm2、压铜线耳 DT-50 | m | 100
170 | 2BAFBASH0803 | 户外接地母线敷设 | 1.型号、规格、名称:绝缘多股软铜缆 S=120mm2 2.材质:软铜缆 3.材料:含绝缘多股软铜缆S=120mm2、压铜线耳 DT-120 | m | 50
171 | 2BAFBASH0804 | 户外接地母线敷设 | 1.型号、规格、名称:接地热镀锌圆钢∅ 22 2.材质:热镀锌圆钢 | m | 150
172 | 2BAFBASH0901 | 户内接地母线敷设 | 1.型号、规格:铜排 30×4 | m | 150
173 | 2BAFBASH1201 | 构架接地 | 1.型号、规格:热镀锌扁钢-80x6 2.材料:含热镀锌扁钢-80x6、接地端子(热镀锌扁钢-80x6)、固定端子(热镀锌扁钢-80x6)、220V绝缘子 | 处 | 2
174 | (补)2BAFBAB00005 | 设备接地 | 1.设备接地材料:热镀锌扁钢-80x6 | m | 80
175 | 2BAFBASH1001 | 热熔焊接 | 1.型号、规格:热剂焊焊点 | 处 | 20
| 2BAG | 7 通信及远动系统
| 2BAGBA | 7.2 远动及计费系统
176 | 2BAGBASD0901 | 表盘附件 | 1.型号、规格、名称:电能表 | 个 | 19
| 2BAH | 8 全站调试
| 2BAHAA | 8.1 分系统调试
177 | 2BAHAASP0101 | 电力变压器分系统调试 | 1.变压器型号规格、容量:三相三卷有载调压变压器SSZ20-180000/220-NX2 220 8x1.25% 2.双/三绕组:三绕组 3.带/不带自动灭火保护装置:不带 4.带/不带负荷装置:带 5.电压等级:220kV | 系统 | 1
178 | 2BAHAASP0102 | 电力变压器分系统调试 | 1.变压器型号规格、容量:315kVA 2.双/三绕组:双绕组 3.带/不带自动灭火保护装置:不带 4.带/不带负荷装置:不带 5.电压等级:10kV | 系统 | 1
179 | 2BAHAASP0201 | 送配电设备分系统调试 | 1.间隔电压等级:10kV以下 2.间隔类型:馈线间隔 | 系统 | 10
180 | 2BAHAASP0202 | 送配电设备分系统调试 | 1.间隔电压等级:10kV以下 2.间隔类型:电容器间隔 3.带电抗器/并联电容器补偿:带并联电容器补偿 | 系统 | 4
181 | 2BAHAASP0203 | 送配电设备分系统调试 | 1.间隔电压等级:10kV以下 2.间隔类型:分段间隔 | 系统 | 1
182 | 2BAHAASP0301 | 母线分系统调试 | 1.母线电压等级:10kV以下 | 段 | 1
183 | 2BAHAASP0401 | 变电站微机监控分系统调试 | 1.变电站电压等级:220kV | 站 | 1
184 | 2BAHAASP0501 | 变电站“五防”分系统调试 | 1.变电站电压等级:220kV | 站 | 1
185 | 2BAHAASP1101 | 电网调度自动化分系统调试-主站接入变电站 | 1.接入变电站电压等级:220kV | 站 | 1
186 | 2BAHAASP1201 | 二次系统安全防护分系统调试-主站接入变电站 | 1.接入变电站电压等级:220kV | 站 | 1
187 | 2BAHAASP1301 | 二次系统安全防护分系统调试-变电站 | 1.变电站电压等级:220kV | 站 | 1
188 | 2BAHAASP2501 | 变电站保护故障信息子（分）站分系统调试 | 1.变电站电压等级:220kV | 站 | 1
189 | 2BAHAASP0601 | 变电站故障录波分系统调试 | 1.变电站电压等级:220kV | 站 | 1
190 | 2BAHAASP2001 | 变电站交流电源分系统调试 | 1.变电站电压等级:220kV | 站 | 1
191 | 2BAHAASP1901 | 变电站直流电源分系统调试 | 1.变电站电压等级:220kV | 站 | 1
192 | 2BAHAASP2901 | 备用电源自动投入分系统调试 | 1.备自投装置电压等级:10kV | 系统 | 1
| 2BAHBA | 8.2 整套启动调试
193 | 2BAHBASQ0101 | 变电站试运 | 1.变电站电压等级:220kV 2.新建变压器台(组)数:1 3.带/不带线路高抗:不带 | 站 | 1
194 | 2BAHBASQ0601 | 二次系统安全防护调试（变电站） | 1.变电站电压等级:220kV | 站 | 1
195 | 2BAHBASQ0301 | 变电站监控系统调试 | 1.变电站电压等级:220kV 2.新建变压器台(组)数:1 | 站 | 1
196 | 2BAHBASQ0401 | 电网调度自动化系统调试-主站接入变电站 | 1.变电站电压等级:220kV | 站 | 1
| 2BAHCA | 8.3 特殊调试
197 | 2BAHCASR0101 | 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 | 1.变压器电压等级:220kV 2.型号规格:SFSZ20-180000/220-NX2 220 8x1.25%、容量:180MVA | 台(三相) | 1
198 | 2BAHCASR0201 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 | 1.变压器电压等级:220kV 2.型号规格:SFSZ20-180000/220-NX2 220 8x1.25%、容量:180MVA | 台(三相) | 1
199 | 2BAHCASR0301 | 变压器绕组变形试验 | 1.变压器电压等级:220kV 2.型号规格:SFSZ20-180000/220-NX2 220 8x1.25%、容量:180MVA | 台(三相) | 1
200 | 2BAHCASR1801 | 接地引下线及接地网导通测试 | 1.变电站电压等级:220kV | 站 | 1
201 | 2BAHCASR2001 | 变压器绝缘油综合 试验 | 1.变压器容量:220kV 2.型号规格:三相三卷有载调压变压器SSZ20-180000/220-NX2 220 8x1.25% | 台（三相） | 1
202 | 2BAHCASR2601 | SF6气体综 合试验-电流互感器 | 1.型号规格:SF₆气体试验 2.:用于电流互感器 | 台（三相） | 2
203 | 2BAHCASR2801 | SF6气体全分析 | 1.SF6设备类型及数量:断路器、互感器 | 站 | 1
204 | 2BAHCASR0701 | 断路器交流耐压试验 | 1.断路器电压等级:220kV 2.型号规格:220KV SF6断路器 4000A 瓷柱式 | 台(三相) | 1
205 | 2BAHCASR0901 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 | 1.避雷器电压等级:220kV 2.型号规格:220kV氧化锌式避雷器 Y10W-204/532，附数字化泄漏电流监测仪和放电计数器 | 组 | 1
206 | 2BAHCASR1001 | 支柱绝缘子探伤试验 | 1.支柱绝缘子电压等级:220kV 2.型号规格:ZSW-252/8 | 柱 | 46
207 | 2BAHCASR1201 | 互感器局部放电实验 | 1.型号规格:220kV | 台 | 3
208 | 2BAHCASR1301 | 互感器交流耐压试验 | 1.型号规格:220kV | 台 | 3
209 | 2BAHCASR3001 | 互感器误差测试 | 1.互感器型号规格:220kV SF6电流互感器 800-1600/5A 2.电压等级:220kV | 组 | 1
210 | 2BAHCASR3201 | 计量二次回路阻抗(负载)测试 | 1.互感器电压等级:220kV | 组 | 1
211 | (补)2BAHCAB00001 | 220kV接头线夹回路电阻测试 | 1.电压等级:220kV | 间隔 | 1
212 | 2BAHCASR2602 | 断路器SF6气体综 合试验 | 1.断路器电压等级:110kV | 台（三相） | 1
213 | 2BAHCASR0702 | 断路器交流耐压试验 | 1.断路器电压等级:110kV 2.型号规格:110kV SF6断路器 3150A | 台(三相) | 1
214 | 2BAHCASR0902 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 | 1.避雷器电压等级:110kV 2.型号规格:110kV 氧化锌式避雷器 Y10W1-108/281附数字化泄漏电流监测仪和放电计数器 | 组 | 1
215 | 2BAHCASR1002 | 支柱绝缘子探伤试验 | 1.支柱绝缘子电压等级:110kV | 柱 | 23
216 | 2BAHCASR1202 | 互感器局部放电实验 | 1.型号规格:110kV | 台 | 3
217 | 2BAHCASR1302 | 互感器交流耐压试验 | 1.型号规格:110kV | 台 | 3
218 | 2BAHCASR3002 | 互感器误差测试 | 1.互感器型号规格:电流互感器 2.电压等级:110kV | 组 | 1
219 | 2BAHCASR3202 | 计量二次回路阻抗(负载)测试 | 1.互感器电压等级:110kV | 组 | 1
220 | (补)2BAHCAB00002 | 110kV接头线夹回路电阻测试 | 1.电压等级:110kV | 间隔 | 1
221 | 2BAHCASR1901 | 电容器在额定电压下冲击合闸试验 | 1.电容器组电压等级:10kV 2.型号规格:并联成套电容器组 TBB10-8016/334 框架式 | 组 | 4
222 | 2BAHCASR3003 | 互感器误差测试 | 1.互感器型号规格:电流互感器(1-5组) 2.电压等级:10kV | 组 | 5
223 | 2BAHCASR3004 | 互感器误差测试 | 1.互感器型号规格:电流互感器(6-10组) 2.电压等级:10kV | 组 | 5
224 | 2BAHCASR3005 | 互感器误差测试 | 1.互感器型号规格:电流互感器(11组以上) 2.电压等级:10kV | 组 | 13
225 | 2BAHCASR3006 | 互感器误差测试 | 1.互感器型号规格:电压互感器 2.电压等级:10kV | 组 | 1

## 其他项目清单
其他项目清单
工程名称：220kV果山变电站扩建工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 不需报价
2 | 暂估价 | 项 | 132500
2.1 | 材料、工程设备暂估单价 |  |  | 材料暂估单价计入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 | 132500
3 | 计日工 |  |  | 不需报价
4 | 施工总承包服务费计价 |  |  | 不需报价
5 | 其他
5.1 | 余物清理项目清单 | 项 |  | 投标人自主报价，包干费用
5.2 | 招标人供应设备、材料卸车保管费
5.2.1 | 设备卸车保管费 | 项 |  | 投标人自主报价，包干费用
5.2.2 | 材料卸车保管费 | 项 |  | 投标人自主报价，包干费用
5.3 | 白蚁防治费 | 项 |  | 投标人自主报价，包干费用
6 | 建设场地征用及清理费 | 项 |  | 不需报价

## 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：220kV果山变电站扩建工程
序号 | 项目名称 | 主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | 备注
1 | 暂估价 |  |  |  | 132500
1.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 132500
1.1.1 | 变电改扩建施工专项补助费 |  | 项 | 1 | 132500 | 按最高投标限价报价
合计 |  |  |  |  | 132500

## 投标人采购材料及设备表
投标人采购材料及设备表
工程名称：220kV果山变电站扩建工程
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 备注

## 招标人采购材料及设备表
招标人采购材料及设备表
工程名称：220kV果山变电站扩建工程
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 交货地点及方式 | 备注
一 | 招标人采购材料
消耗性材料
C01020125 | 钢梁(成品) |  | t | 2.3564 | 7550.354
C01020148 | 构支架附件(成品) |  | t | 0.8699 | 7527.192
C16110101 | 镀锌钢管构架(成品) |  | t | 13.0891 | 7566.175
主材
| 热缩绝缘母排套 | 适用TMY-125X10母排 | m | 219 | 94.9991
| 绝缘塑料护套 配TMY-63*10 |  | m | 24 | 50
<录入编码> | 电缆沟轻型混凝土盖板 800mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚) 带孔 |  | 块 | 56 | 240
<录入编码> | 电缆沟轻型混凝土盖板 600mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚) 带孔 |  | 块 | 122 | 264
C01032404 | 线路电瓷 玻璃绝缘子 | U70BP/146D | 只 | 165 | 101
C01032421 | 线路电瓷 玻璃绝缘子 | U160BP/155T | 只 | 357 | 163
C02030304 | 电站电瓷 高压棒式支柱绝缘子 | ZSW1-24/10，IV级防污 | 只 | 54 | 370.64
C02030314 | 电站电瓷 高压棒式支柱绝缘子 | C8-450 ，126kV，8kN，6kN·m | 只 | 5 | 1000
C02030330 | 电站电瓷 高压棒式支柱绝缘子 | ZSW-252/8 | 只 | 4 | 3800
C02090903 | 电站电瓷 户内外母线穿墙套管 | CWW-20/4000-4 | 只 | 3 | 7650
C04140301 | 变电 矩形母线平放固定金具 | MWP-101(JWP-112) | 件 | 3 | 25.99
C04140312 | 变电 矩形母线平放固定金具 | MWP-304(JWP-312) | 件 | 45 | 46
C04160104 | 变电 矩形母线间隔垫 | MJG-04 | 件 | 584 | 4.52
C04560307 | 变电 (铜)母线伸缩节 | MST-125×10 | 件 | 60 | 792
L01030304 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装电力电缆 | ZRA-VV22-3×6 | km | 1.065 | 28490
L01030603 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装电力电缆 | ZRA-VV22-5×6 | km | 0.188 | 58360
L01210114 | 阻燃交联乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | ZRA-YJV22-8.7/15kV-1×400 | km | 1.662 | 334000
L01210414 | 阻燃交联乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | ZA-YJV22-0.6/1-3×240＋1×120 | km | 0.2 | 592125
L01210502 | 阻燃交联乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | ZA-YJV22-0.6/1-4×4 | km | 0.32 | 29550
L01210504 | 阻燃交联乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | ZA-YJV22-0.6/1-4×10 | km | 0.17 | 58430
L01230106 | 阻燃交联乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | ZRA-YJV22-8.7/15kV-3×120 | km | 0.1 | 310849
L02090801 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃控制电缆 | ZA-KVVP2/22-10×1.5 | km | 1.696 | 10918.06
L02100101 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃控制电缆 | ZA-KVVP2/22-4×1.5 | km | 2.899 | 4935.84
L02100102 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃控制电缆 | ZA-KVVP2/22-4×2.5 | km | 4.47 | 5812.72
L02100103 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃控制电缆 | ZA-KVVP2/22-4×4 | km | 4.736 | 10705.62
L02100501 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃控制电缆 | ZA-KVVP2/22-8×1.5 | km | 1.633 | 8745.07
L02100502 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃控制电缆 | ZA-KVVP2/22-8×2.5 | km | 0.496 | 13549.83
L02100503 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃控制电缆 | ZA-KVVP2/22-8×4 | km | 0.386 | 20255.25
L02100602 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃控制电缆 | ZA-KVVP2/22-10×2.5 | km | 1.258 | 16825.7
L02100603 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃控制电缆 | ZA-KVVP2/22-10×4 | km | 0.74 | 25040.8
L02100701 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃控制电缆 | ZA-KVVP2/22-14×1.5 | km | 0.72 | 13374.68
L02100901 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃控制电缆 | ZA-KVVP2/22-19×1.5 | km | 2.058 | 18990.78
L02170104 | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装耐火控制电缆 | NH-KVVP2/22-4×2.5 | km | 0.182 | 16000
L02170104 | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装耐火控制电缆 | NH-KVVP2/22-2×6 | km | 0.42 | 16000
L02170105 | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装耐火控制电缆 | NH-KVVP2/22-4×4 | km | 1.686 | 22000
L02170405 | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装耐火控制电缆 | NH-KVVP2/22-8×4 | km | 0.085 | 37000
L03120101 | 屏蔽双绞线 | ZR-DJVPVPR 2×2×1.0 | km | 1.283 | 12000
L06010305 | 10kV冷缩式户内电缆终端 | 1×400 | 套 | 12 | 166.11
L06010405 | 10kV冷缩式户外电缆终端 | 1×400 | 套 | 12 | 181.93
L06010702 | 10kV冷缩式户内电缆终端 | 3×120 | 套 | 1 | 320
L06010802 | 10kV冷缩式户外电缆终端 | 3×120 | 套 | 1 | 330
X03010101 | 铜母线 铜材 | TMY-63X10母排 | t | 0.135 | 101000
X03010101 | 铜母线 铜材 | TMY-125X10 | t | 2.436 | 101000
X11020127 | 铝包钢芯铝绞线 | JL/LB20A 500/45 | t | 1.538 | 21762
二 | 招标人采购设备
| 主变油中溶解气体在线监测装置 油色谱在线监测系统机柜 |  | 套 | 1 | 115100
| 主变检修箱 |  | 台 | 1 | 8980
| 主变户外本体端子箱 |  | 台 | 1 | 8510
| 主变保护屏 3面屏 安全可控 |  | 套 | 1 | 317100
| 运载小车(小电流柜用) |  | 台 | 3 | 3190
| 运载小车(大电流柜用) |  | 台 | 1 | 3830
| 验电手车 |  | 台 | 1 | 1920
| 限流电抗器 XKK-10.5-4000-6，10kV，4000A，1386kVAR，6% |  | 台 | 3 | 40900
| 小电阻接地成套装置 DKSC-420/10.5,电阻:XHDR-10.5/400A 16Ω |  | 台 | 1 | 103100
| 铁芯接地电流在线监测装置 |  | 套 | 1 | 17000
| 三相三卷有载调压变压器SSZ20-180000/220-NX2 220 8x1.25% |  | 台 | 1 | 7850000
| 计算机监控系统扩容 |  | 套 | 1 | 397500
| 接地手车 |  | 台 | 1 | 6900
| 接地变柜 1250A |  | 台 | 1 | 81400
| 户外 220kV 断路器不锈钢端子箱 |  | 台 | 1 | 8560
| 户外 110kV 断路器不锈钢端子箱 |  | 台 | 1 | 8380
| 活门检查小车(小电流柜用) |  | 台 | 1 | 4046
| 干式空心串联电抗器 CKDK-320/10-12% |  | 台 | 6 | 26700
| 干式空心串联电抗器 CKDK-133/10-5% |  | 台 | 6 | 16500
| 电压监测装置 |  | 台 | 1 | 1380
| 电容器柜 1250A |  | 台 | 4 | 83300
| 并联成套电容器组 TBB10-8016/334 框架式 |  | 台 | 4 | 123800
| 220kV主变中性点成套设备 |  | 台 | 1 | 25200
| 220kV氧化锌式避雷器 Y10W-204/532，附数字化泄漏电流监测仪和放电计数器 |  | 台 | 3 | 7800
| 220kV三柱水平旋转式隔离开关 双接地 4000A |  | 台 | 1 | 98800
| 220kV单柱垂直伸缩式隔离开关 带单接地 4000A |  | 台 | 1 | 85200
| 220kV单柱垂直伸缩式隔离开关 不接地 4000A |  | 台 | 1 | 76300
| 220KV SF6断路器 4000A 瓷柱式 |  | 台 | 1 | 206300
| 220kV SF6电流互感器 800-1600/5A |  | 台 | 3 | 53000
| 220/380V低压配电屏 |  | 台 | 1 | 28700
| 110kV主变中性点成套设备 |  | 台 | 1 | 21500
| 110kV双柱水平开启式隔离开关 双接地 3150A |  | 台 | 1 | 46600
| 110kV单柱垂直伸缩式隔离开关 单接地 3150A |  | 台 | 1 | 52000
| 110kV单柱垂直伸缩式隔离开关 不接地 3150A |  | 台 | 1 | 44800
| 110kV 氧化锌式避雷器 Y10W1-108/281附数字化泄漏电流监测仪和放电计数器 |  | 台 | 3 | 4000
| 110kV SF6断路器 3150A |  | 台 | 1 | 93200
| 110kV SF6电流互感器 2x1200A/1A(2x600A/1A) |  | 台 | 3 | 31400
| 10kV主变进线隔离柜12kV.4000A.31,5kA(4s） |  | 台 | 1 | 111800
| 10kV主变进线断路器柜12kV.4000A.31.5kA(4s) |  | 台 | 1 | 167300
| 10kV氧化锌避雷器YH5WZ-17/45W |  | 台 | 3 | 288
| 10kV线路电能表 0.5S有功、2级无功三相四线制考核表 |  | 只 | 10 | 500
| 10kV母联设备柜4000A |  | 台 | 1 | 162000
| 10kV馈线柜 1250A |  | 台 | 10 | 80600
| 10kV接地变电能表 2级无功三相四线制考核表 |  | 只 | 1 | 500
| 10kV分段隔离柜 4000A |  | 台 | 1 | 111800
| 10kV分段断路器柜 |  | 台 | 1 | 16200
| 10kV封闭母线桥 3*3（TMY-125*10）；4000A |  | m（三相） | 12 | 12300
| 10kV电容器电能表 2级无功三相四线制考核表 |  | 只 | 4 | 500
| 10kV备自投屏 |  | 面 | 1 | 32850
| 10kV PT并列屏 含 1 台 10kV PT 并列装置 |  | 面 | 1 | 20000
| #2 主变中压侧电能表 0.5S有功、2级无功三相四线制电度表 |  | 只 | 1 | 500
| #2 主变高压侧电能表 0.5S有功、2级无功三相四线制电度表 |  | 只 | 2 | 500
| #2 主变低压侧电能表 0.5S有功、2级无功三相四线制电度表 |  | 只 | 1 | 500

## 余物清理项目清单
余物清理项目清单
工程名称：220kV果山变电站扩建工程
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
2CAA | 1 建筑工程
2CAAA | 1.3 混凝土及钢筋混凝土结构
2CAAAA | 1.3.2 (2)无条件爆破的 |  |  |  | 费率在30~50区间
2CAAAASA0501 | 挖基坑土方 | 1.开挖方式:机械 2.土壤类别:按地质勘察报告 3.挖土深度:按现场情况综合考虑，图纸有尺寸的按照图纸 | m³ | 8.868
2CAAAASA2101 | 碾压 | 1.碾压形式:机械 2.碾压材料:原土 | m³ | 2.287
2CAAAASA2401 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.施工方式:装载机 3.运距:5km | m³ | 6.177
2CAAAASE0101 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土种类:商品混凝土 3.单体面积:50m²以内 | m³ | 1.049
2CAAAASE0501 | 筏形基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:商品混凝土 3.基础形式:筏形基础 4.模板种类:复合模板 | m³ | 5.532
2CAAAASE1201 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.柱周长:周长1.8以内 4.模板种类:复合模板 | m³ | 0.121
2CAAAASE1901 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.断面:断面0.25m²以内 4.模板种类:复合模板 | m³ | 0.068
2CAAAASE2401 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.板厚:80mm 4.模板种类:复合模板 | m³ | 0.509
2CAAAASE2501 | 平板 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.模板种类:复合模板 | m³ | 0.225
2CAAAASD0201 | 砌体外墙 | 1.砖品种、规格:MU10砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆配合比:M5混合砂浆 | m³ | 0.904
2CAAAASD0301 | 砌体内墙 | 1.砖品种、规格:MU10砖 2.墙体类型:内墙 3.砂浆配合比:M5混合砂浆 | m³ | 0.252
2CAAAASM1101 | 块料墙面 | 1.墙体类型:外砖墙 2.面层材料品种、规格:8~10厚面砖1:1水泥砂浆勾缝 | m² | 9.534
2CAAAASM1102 | 块料墙面 | 1.墙体类型:内砖墙 2.面层材料品种、规格:8~10厚抛光砖 | m² | 2.8
2CAAAASM0801 | 天棚涂料 | 1.刮腻子要求:刮腻子一遍 2.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆面漆二遍 | m² | 2.82
2CAAAASM0501 | 天棚抹灰 | 1.底层厚度、砂浆强度等级:7厚1:3水泥胶砂浆 2.面层厚度、砂浆强度等级:5厚1:2水泥胶砂浆抹面压光 | m² | 2.82
2CAAAASJ1501 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%107胶镶贴 2.面层材料品种、规格:8~10厚抛光砖，1:1水泥砂浆勾缝或水泥擦缝 | m² | 6.366
2CAAAASJ3601 | 混凝土散水面层 | 1.面层厚度:100mm 2.混凝土配合比:C15 | m² | 9.996
2CAAAASH0301 | 金属门 | 1.门类型:铝合金门 2.门材质:铝合金 3.五金要求:五金配件及其他满足设计图纸要求 4.其他:5mm厚普通玻璃，银白色铝合金型材，采用90系列，材料厚度1.2mm，带门锁 | m² | 4.512
2CAAAASE7601 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:圆钢 2.规格:Φ10以内 | t | 0.077
2CAAAASE7602 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢 2.规格:Φ10以内 | t | 0.016
2CAAAASE7603 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢 2.规格:Φ10以外 | t | 0.044