标的1

# 项目名称：珠海220千伏斗湾输变电工程施工

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司珠海供电局 |
| 2 | 项目建设地点 | 广东省珠海市 |
| 3 | 可研批复文号 | 广电规〔2026〕19号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 2601-440403-04-01-222547 |
| 5 | 资金落实情况 | 珠供电计〔2026〕10 号 |
| 6 | 初设批复文号 | 广电建〔2026〕51号 |
| 7 | 施工图预算批复文号 | 暂无 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位 | 珠海电力设计院有限公司/西北综合勘察设计研究院 |
| 9 | 项目监理单位 | 暂无 |

- 建设规模

- （一）变电工程

1、220kV斗湾变电站工程：本期新建240MVA主变2台；新建220kV出线6回；新建110kV出线8回；新建10kV出线20回；新建电容器组：2×3×8Mvar、电抗器组：2×2×8Mvar；

- 2、220kV白藤变电站保护改造工程 ：至斗湾站220kV线路均配置双套电流差动保护，每套保护采用一路专用光纤通道和一路复用光纤通道构成的双通道，原有线路保护搬迁至斗湾站利用；

- 3、110kV锦绣变电站保护改造工程：至斗湾站110kV线路更换保护装置，配置双套复用光纤通道的电流差动保护；

- 4、110kV坭湾变电站保护改造工程：至斗湾站110kV线路更换保护装置，配置双套复用光纤通道的电流差动保护；

- 5、110kV榕益变电站保护改造工程：至斗湾站110kV线路配置双套复用光纤通道的电流差动保护，其中第一套保护利用站内原有线路保护装置；

- 6、110kV禾益变电站保护改造工程：至斗湾站110kV线路配置双套复用光纤通道的电流差动保护，原有保护装置搬迁至斗湾站利用。

- （二）线路工程

※架空线路部分：

1、220kV加白甲乙线解口入斗湾站线路工程：解口220kV加林至白藤双回线路入斗湾站,形成220kV加林至斗湾双回线路及220kV斗湾至白藤双回线路。新建220kV同塔双回架空线路长约2×（2.1+2.1）km。导线截面2×630mm2；

2、110kV禾榕甲乙线解口入斗湾站线路工程（架空部分）：解口110kV禾益至榕益双回线路入斗湾站,形成110kV斗湾至禾益双回线路及110kV斗湾至榕益双回线路。架空部分新建110kV同塔双回架空线路长约 2×（1.9+1.9）km。导线截面1×400mm2。

※电缆线路部分：

1、110kV锦湾甲乙线解口入斗湾站线路工程：解口110kV锦绣至坭湾双回线路入斗湾站,形成110kV斗湾至锦绣双回线路及110kV斗湾至坭湾双回线路。新建110kV双回电缆线路长约2×（8.75+8.75）km。电缆铜导体截面1×1200mm2。

2、110kV禾榕甲乙线解口入斗湾站线路工程（电缆部分）：解口110kV禾益至榕益双回线路入斗湾站,形成110kV斗湾至禾益双回线路及110kV斗湾至榕益双回线路。电缆部分新建110kV双回电缆线路长约2×（0.47+0.47+1.28+1.38）km。电缆铜导体截面1×1200mm2。

- （三）通信工程

1、配套通信设备工程：斗湾站配置2套STM-64 ASON设备，对侧站配置相应的光接口单元，接入珠海地区传输新ASON网和传输新网B；配置1套接入路由器、1套汇聚路由器，接入调度数据网；配置1套接入路由器，接入珠海地区综合数据网；配置1套汇聚交换机，接入珠海地区配电数据网；1套接入交换机，接入珠海地区语音视频网；配置3套E1接入网关设备、1套软交换系统IAD模块和1套统一通信终端；配置2套-48V/300A/800Ah通信电源，电源系统按双重化原则配置；配置2套通信电源监测装置及2套蓄电池远程核容装置；租用2套波分复用设备，用于临时通信方案；

2、220kV加白甲乙线解口入斗湾站线路工程（OPGW光缆部分）：解口加林站至白藤站220kV线路的1条光缆入斗湾站，沿斗湾站至解口点新建线路建设2条48芯OPGW光缆，与原有光缆接续，形成斗湾站至加林站、斗湾站至白藤站各1条光缆路由，新建光缆路径长为2×2.1km；

3、110kV锦湾甲乙线解口入斗湾站线路工程（管道光缆部分）：沿斗湾站至锦绣站110kV输电线路建设1条48芯管道光缆，新建光缆路径长为8.75km+6.1km；

4、110kV禾榕甲乙线解口入斗湾站线路工程（管道光缆部分）：沿斗湾站至坭湾站110kV新建线路建设1条48芯管道光缆，新建光缆路径长为8.75km。

5、110kV禾榕甲乙线解口入斗湾站线路工程（OPGW光缆部分）：沿斗湾站至禾益站110kV新建线路段建设1条48芯OPGW+管道光缆，新建光缆路径长为1.9km+1.85km；沿斗湾站至榕益站110kV新建线路段建设1条48芯OPGW+管道光缆，与原有光缆接续，形成斗湾站至榕益站1条光缆路由，新建光缆路径长为1.9km+1.75km。

具体建设规模以施工图纸为准。

- 采购范围

施工招标范围：包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

※变电部分：

变电建筑工程：

（一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；

（二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；

（三）与站址有关的单项工程：

☑地基处理，☑站外道路（其中□桥涵），☑站外水源，☑站外排水，□站外蒸发池，□施工降水，☑临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，□临时施工防护工程；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，□拆除工程；

（五）其他：      /     。

变电安装工程：

- 主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：检修及修配设备；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：☑标志牌安装，☑拆除工程；

（五）其他：      /      。

※架空线路部分：

- 基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；

- 杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；

- 接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；

- 架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中☑带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、□跨越铁路、☑高速公路、☑一、二级公路、☑河流），其他架线工程；

- 附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；

（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，☑防坠地装置，□防鸟刺装置），☑输、送电线路试运；

（七）其他费用工程：□拆除工程，□施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，☑塔基绿化恢复，☑临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（□跨越铁路补偿费、☑跨越高速公路补偿费、□跨越一、二级公路补偿费、☑跨越通航河流补偿费）；

（八）其他： ☑ 施工、措施费及其施工申请手续均由中标单位办理及支付，其中输电线路跨越补偿费，跨越高速公路补偿费按20万元/处计算、跨越通航河流补偿费按80万元/处计算；以上均为综合单价包干，结算时不予调整  。

※电缆线路部分：

施工图纸范围内的电缆建筑：

（一）土石方：材料运输，土石方挖填，开挖路面，修复路面，隧道挖填；

（二）构筑物：材料运输，直埋电缆垫层及盖板，电缆沟、浅槽，工作井，电缆埋管，隧道，隧道工作井，栈桥，基础；

（三）辅助工程：材料运输，通风，照明，排水，消防，围护，地基处理；

（四）其他费用工程：□白蚁防治，□拆除工程，□电缆走廊绿化赔偿，□沿线建（构）筑物的拆除，□与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续，□施工临时占用地补偿费；

（五）其他：       /     。

施工图纸范围内的电缆安装：

（一）电缆桥、支架制作安装：材料运输，电缆桥架，电缆支架；

（二）电缆敷设：材料运输，直埋敷设，电缆沟、浅槽敷设，埋管内敷设，电缆隧道敷设，桥架敷设，栈桥敷设；

（三）电缆附件：材料运输，终端头制作安装，中间接头制作安装，接地安装，设备安装，电缆保护管；

（四）电缆防火：材料运输，构筑物防火，电缆本体防火；

（五）调试与试验：电缆试验（其中：☑电缆局部放电试验，☑电缆参数测定），设备试验；

（六）电缆监测（控）系统：材料运输，在线监测，安保监控；

（七）其他费用工程：☑标志牌安装，□拆除工程，☑线路牌挂牌；

（八）其他：      /     。

※通信部分：

变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

架空线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。

- 电缆线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

- 承包方式

施工承包方式：包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

※变电部分：

- （一）甲供物资：

- 变电建筑工程：

- 1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针），标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板），装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆），电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管），电缆管塞封堵器，空调（精密空调、中央空调（换流站阀厅用）、工业空调（STATCOM集装箱用）、防爆空调（蓄电池室）），智能围栏。

- 2、□装配式电缆沟、□消防电缆、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、□专用空调（生产场所、带自动启动功能）。

- 变电安装工程：

- 1、电气一、二次设备，预制舱配电房，机载高速光电吊舱设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，计量用电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置、通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）。

- 2、□吊车。

（二）其他甲供物资：     /    。

※架空线路部分：

（一）甲供物资：

1、杆塔（水泥杆），铁塔加固器装置，高空防坠落装置，攀爬机轨道，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，标准铁构件，光缆，光缆金具，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，防鸟装置，铜覆钢接地极，石墨基接地体，通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）、警示灯（航空、航道）、航道牌及支架。

2、☑地脚螺栓，☑直升机巡视作业标志牌。

（二）其他甲供物资：    /     。

※电缆线路部分：建设单位提供部分设备及材料：

- （一）甲供物资：

- 1、电力电缆，电缆终端头，电缆直通接头，电缆绝缘接头，电缆T接头，电缆固定夹，带保护器接地箱，直接接地箱，同轴电缆，接地线，回流线，接地箱，避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，光缆及光缆附件，电缆隧道装置（含电缆隧道综合监测系统、隧道专用LED灯具、电缆隧道巡检机器人轨道、电缆隧道智能巡检机器人、电缆防火防爆装置、电缆隧道立柱支架、电缆隧道户外动力箱（IP66）），隧道风机，海缆保护区航标，接头区灭火装置，电缆支架（铝合金、槽钢、复合材质），电缆保护管材（包括HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）、电缆管塞封堵器，标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、智能围栏，标志牌（电缆标志牌、警示牌、标示桩、走向标志、安装支架）。

- 2、□装配式电缆沟，□玻璃钢管。

（二）其他甲供物资：     /      。

※通信部分：建设单位提供部分设备及材料：

变电部分：

- 甲供物资：通信相关设备（含光传输设备、无线设备、电话、电池、监控、视频会议系统等），数据网设备，机架，通信电源，通信光缆及其金具，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。

- 其他甲供物资：      /     。