贵港区域仓电子围栏维护技术要求

一、服务内容

| 序号 | 服务项目 | 服务对象 | 服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵港区域仓和贵港供电局鹤岭专业仓电子围栏维护项目 | 贵港区域仓 | 维护报警控制主机 | 台 | 1 |
| 2 |  | 贵港区域仓 | 维护主机控制器 | 个 | 1 |
| 3 |  | 贵港区域仓 | 维护红外探测器 | 对 | 1 |
| 4 |  | 贵港区域仓 | 维护各防区终端杆 | 根 | 134 |
| 5 |  | 贵港区域仓 | 维护各防区终端杆绝缘子 | 对 | 134 |
| 6 |  | 贵港区域仓 | 维护各防区紧线器 | 对 | 134 |
| 7 |  | 贵港区域仓 | 维护各防区感应线缆 | 米 | 638 |
| 8 |  | 贵港区域仓 | 维护各防区的警示牌 | 个 | 6 |
| 9 |  | 贵港区域仓 | 维护各防区的避雷设施 | 组 | 5 |
| 10 |  | 鹤岭专业仓 | 维护双防区主机 | 台 | 1 |
| 11 |  | 鹤岭专业仓 | 维护控制键盘 | 台 | 1 |
| 12 |  | 鹤岭专业仓 | 维护室内圆警号 | 个 | 1 |
| 13 |  | 鹤岭专业仓 | 维护室外圆警号 | 个 | 2 |
| 14 |  | 鹤岭专业仓 | 维护不锈钢防水箱 | 个 | 1 |
| 15 |  | 鹤岭专业仓 | 维护避雷器含支架 | 个 | 2 |
| 16 |  | 鹤岭专业仓 | 维护接地桩 | 根 | 2 |
| 17 |  | 鹤岭专业仓 | 维护终端杆 | 套 | 11 |
| 18 |  | 鹤岭专业仓 | 维护承力杆 | 套 | 50 |
| 19 |  | 鹤岭专业仓 | 维护高压线 | 米 | 24 |
| 20 |  | 鹤岭专业仓 | 维护合金线 | 米 | 880 |
| 21 |  | 鹤岭专业仓 | 维护线线连接器 | 个 | 48 |
| 22 |  | 鹤岭专业仓 | 维护收紧器 | 个 | 58 |
| 23 |  | 鹤岭专业仓 | 维护警示牌 | 块 | 24 |

二、具保维保检修内容

1、每月定期检查电子围栏前段设备是否完好。包括：挂线杆、支架、绝缘子、合金导线、绝缘线、接地桩、警示标识及其它零部件。

（1）检查是否有断裂、老化锈蚀严重的设备，如破损的绝缘子。

（2）紧固合金导线和挂线杆、支架等连接装置的连接处。注意合金导线要松紧适宜，应考虑环境温度引起的热胀冷缩。

（3）检查绝缘线老化情况，是否有破损，跟换老化严重的绝缘线，对破损部位进行绝缘修复处理。

（4）检查脉冲电子围栏系统的接地是否可靠，测量接地电阻，应不大于10Ω。

（5）每月定期巡视电子围栏前端，有杂物应及时清理杂物。

2.检测主机脉冲输出电压、能量（焦耳），并测试主机开路、短路报警是否正常，检查复位开关是否正常。每三个月停电检修一次，保持主机设备工作环境整洁，通风良好，注意防潮。

3.检查联动报警设备是否正常，检查在脉冲主机发出报警信号后联动报警设备的工作情况，更换损坏的报警器。

# 三、技术支持

# 1.维保单位为委托单位提供5*8小时的技术支持服务，以现场技术支持为主，通过电话技术指导为辅。

# 2.故障处理及维修服务

（1）维保单位提供每月定期巡检服务、现场设备故障诊断和消缺服务、备品备件的更换服务、围栏安全加固和整改服务以及设备故障响应、排查及维修服务。

（2）维保单位接到委托单位通知（电话、短信、电子邮件等）或通过日常围栏及巡检发现的系统或设备故障，由维保单位进行排查分析，定位故障原因，研判故障的责任主体，如为产品质量问题，对于处于质保期内的，协调质保单位进行处理；超过质保期的，由维保单位提供设备维修服务，维修费用由委托单位据实结算。维保单位在维修及维护工作中，若遇到特殊情况（如线路损坏、缺少备件等），无法立即修复的情况，首先提出维修方案并采取有效措施(如使用同类型备件暂时替换使用)尽量使故障减少到最小，以保证系统在最大限度内正常工作。

故障响应和恢复时间如下：

| 名称 | 故障级别 | 服务标准（小时） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应时间 | 到场时间 | 恢复时间 |
| 运维服务 | 重大故障：属于重特大问题，具体现象为系统全面瘫痪。 | ≤2 | 市内≤6 市外≤12 | ≤48 |
|  | 中级故障：属于严重问题，具体现象为部分设备、发生故障或小面积瘫痪但不影响系统整体运行。 | ≤2 | 市内≤12 市外≤24 | ≤72 |
|  | 一般故障：属于普通问题，具体现象为小部分设备、故障或出现报错、告警或故障。 | ≤4 | 市内≤24 市外≤36 | ≤72 |

# 对于较大的故障维修项目，维保单位应提出详细的维修方案并报委托单位书面同意后实施。在维修（更换零部件）工作完成后，维保单位维修人员应向委托单位提供书面报告，并由双方签字确认故障已被修复。

四、注意事项

1、保证维保安全，严格按操作规程进行检查维护，尽量防止事故的发生，确保人员安全。

2、在维护过程中保持施工环境的整结、干净。