| 序号 | 项目名称 | 服务对象 | 服务内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵港区域仓和贵港供电局鹤岭专业仓视频监控设备维护项目 | 贵港区域仓 | 维护硬盘录像机 | 2 | 台/月 |
| 2 |  | 贵港区域仓 | 维护电视机 | 1 | 台/月 |
| 3 |  | 贵港区域仓 | 维护显示器 | 1 | 台/月 |
| 4 |  | 贵港区域仓 | 维护监控摄像机 | 58 | 个/月 |
| 5 |  | 贵港区域仓 | 维护监控摄像机电源 | 58 | 个/月 |
| 6 |  | 贵港区域仓 | 维护汇聚交换机 | 1 | 台/月 |
| 7 |  | 贵港区域仓 | 维护防区交换机 | 3 | 台/月 |
| 8 |  | 贵港区域仓 | 维护视频监控网络线缆 | 1280 | 米/月 |
| 9 |  | 贵港区域仓 | 维护视频监控电源线缆 | 657 | 米/月 |
| 10 |  | 鹤岭专业仓 | 维护16路硬盘录像机 | 1 | 台/月 |
| 11 |  | 鹤岭专业仓 | 维护显示器 | 1 | 台/月 |
| 12 |  | 鹤岭专业仓 | 维护接入交换机 | 3 | 台/月 |
| 13 |  | 鹤岭专业仓 | 维护监控硬盘 | 8 | 个/月 |
| 14 |  | 鹤岭专业仓 | 维护监控电源设备箱 | 4 | 只/月 |
| 15 |  | 鹤岭专业仓 | 维护监控高清筒型摄像机 | 16 | 个/月 |

贵港区域仓视频监控设备维保技术要求

- 服务内容

- 具保维保检修内容

- 为保证监控设备的正常工作运行，每月定期对监控安防系统进行一次全面巡查，通过对监控画面的显示情况统计前端摄像机设备的运行状况。

- 检查前端摄像头是否符合监控要求，对于不符合要求的及时调整好焦距、角度、方向等，保证前端安装牢固。

- 检查前端摄像头电源的供电情况，连接接头是否正常。

- 检查并保持所有视频画面显示的图像名称、所示地点等编号一致，检查系统时间正确无误。

- 检查监控中心设备及机柜风扇运转情况，设备散热是否良好，发现过热情况要及时清理除尘，以避免因散热不良造成的设备损坏。

- 检查视频操作系统是否使用正常，摄像头IP等网络数据是否正常。

- 检查监控网络、电源线缆连接是否正常。

- 检查汇聚交换机和防区交换机的水晶头、光纤跳线有无松动。

- 检查监控视频电视机、显示器的显示画面是否清晰，连接接口是否有松动。

# 三、技术支持

# 1.维保单位为委托单位提供5*8小时的技术支持服务，以现场技术支持为主，通过电话技术指导为辅。

# 2.故障处理及维修服务

（1）维保单位提供每月定期巡检服务、现场设备故障诊断和消缺服务、备品备件的更换服务、仓库视频本体网络安全加固和整改服务以及设备故障响应、排查及维修服务。

（2）维保单位接到委托单位通知（电话、短信、电子邮件等）或通过日常围栏及巡检发现的系统或设备故障，由维保单位进行排查分析，定位故障原因，研判故障的责任主体，如为产品质量问题，对于处于质保期内的，协调质保单位进行处理；超过质保期的，由维保单位提供设备维修服务，维修费用由委托单位据实结算。维保单位在维修及维护工作中，若遇到特殊情况（如线路损坏、缺少备件等），无法立即修复的情况，首先提出维修方案并采取有效措施(如使用同类型备件暂时替换使用)尽量使故障减少到最小，以保证系统在最大限度内正常工作。

故障响应和恢复时间如下：

| 名称 | 故障级别 | 服务标准（小时） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应时间 | 到场时间 | 恢复时间 |
| 运维服务 | 重大故障：属于重特大问题，具体现象为系统全面瘫痪。 | ≤2 | 市内≤6 市外≤12 | ≤48 |
|  | 中级故障：属于严重问题，具体现象为部分设备、发生故障或小面积瘫痪但不影响系统整体运行。 | ≤2 | 市内≤12 市外≤24 | ≤72 |
|  | 一般故障：属于普通问题，具体现象为小部分设备、故障或出现报错、告警或故障。 | ≤4 | 市内≤24 市外≤36 | ≤72 |

# 对于较大的故障维修项目，维保单位应提出详细的维修方案并报委托单位书面同意后实施。在维修（更换零部件）工作完成后，维保单位维修人员应向委托单位提供书面报告，并由双方签字确认故障已被修复。

五、注意事项

1、在维保过程中，应严格按操作规程进行检查维护，尽量防止事故的发生，确保人员安全。

2、在维护过程中保持施工环境的规范整结、干净。