## 封面
供应商资格预审标准
110kV-500kV 电力电缆
中国南方电网有限责任公司发布

## 标准相关信息
标准相关信息
版本 | 日期 | 变更内容
V2017 | 2017-11-01
V2018 | 2018-03-01
V2018 | 2018-06-01
V2020 | 2020-02-01
V2022 | 2022-04-01
V2023 | 2023-04-01
V2024 | 2023-12-01
V2025 | 2025-05-01
V2026 | 2026-04-02
标准适用范围 | 110kV交流电力电缆 220kV交流电力电缆 500kV交流电力电缆

## 资格预审标准
资格预审标准
序号 | 一级指标 | 二级指标
|  | 子序号 | 指标名称 | 评审项目 | 评审说明 | 指标属性 | 佐证资料名称 | 佐证资料说明
1 | 营业执照 | 1.1 | 营业执照 | 中华人民共和国境内注册合法运作的企业法人或具有企业法人授权的其他组织，具有独立承担民事责任的能力、独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力，营业执照在有效期内。 | 核对营业执照是否在有效期内。 | 客观性 | 营业执照信息表 | 核对营业执照是否在有效期内。
2 | 产品资质许可 | 2.1 | 型式试验报告 | 110kV交流电力电缆： 具有国家认可实验室出具的1600mm2及以上登记物资的产品型式试验报告，检验试验结果应为合格或符合相关要求，有明确时限要求的测试项目应在失效前重新检测，试验报告应包括所有强制试验项目，强制试验项目详见资格预审标准中《南方电网公司资格预审标准产品资质许可试验项目清单》。 220kV交流电力电缆： 具有国家认可实验室出具的2500mm2及以上登记物资的产品型式试验报告，检验试验结果应为合格或符合相关要求，有明确时限要求的测试项目应在失效前重新检测，试验报告应包括所有强制试验项目，强制试验项目详见资格预审标准中《南方电网公司资格预审标准产品资质许可试验项目清单》。 500kV交流电力电缆： 具有国家认可实验室出具的登记物资的产品型式试验报告，检验试验结果应为合格或符合相关要求，有明确时限要求的测试项目应在失效前重新检测，试验报告应包括所有强制试验项目，强制试验项目详见资格预审标准中《南方电网公司资格预审标准产品资质许可试验项目清单》。 | 1.一份型式试验报告可能会包含几项检测项目，专家根据报告信息表上检测项目查找对应的型式试验报告进行核实，要求所有强制试验项目必须全部有试验报告。如型式试验报告有缺失的试验项目的，提供补充试验报告予以认可。 2.型式试验报告要求必须由国家认可实验室或国际知名试验室出具，如报告有明确有效期的，一旦过期，则视为“不符合”。国家认可实验室包括通过CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的实验室，国际知名实验室如荷兰凯玛KEMA等。 3.型式试验报告的送检单位名称必须与资格预审申请供应商名称一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。有关联关系的独立法人之间的型式试验报告互不适用，如：供应商以集团公司名义申报，其子公司获得的型式试验报告，不予承认，反之亦然。 | 客观性 | 型式试验报告统计表 | 1、企业按评审项目与评审说明要求上传申请物资的型式试验报告，强制试验项目可由多份型式试验报告覆盖，不同型式试验报告之间可允许出现相同的试验项目； 2、上传完整的PDF格式检测报告，并在报告中对应的检测项目明显标注（比如底色标注或方框标注）； 3、“型式试验报告统计表”中须填写对应试验项目及其所在页码，当多个试验项目共用一份试验报告时，相应报告作为附件仅需上传一次。
3 | 资格预审业绩要求 | 3.1 | 必备业绩要求 | 110kV交流电力电缆：近3年内供货业绩累积不少于50公里或提供满足截面要求的预鉴定试验报告 | 核查销售业绩时，评审项目中的例如“近3年销售业绩”统计时段包括本年、上一年、上两年、上三年的业绩；核查运行业绩时，“运行1年及以上”应统计上一年1月1日以前签订的合同；依此类推。业绩年份以合同签订时间为准，销售给同类产品制造商的业绩不予承认。 必须上传登记物资销售业绩的合同和发票，只上传合同或发票的业绩均不予以认定，合同与发票销售数量不一致时，以发票数量为准。 | 客观性 | 必备业绩统计表 预鉴定试验报告 | 1、必须上传登记物资销售业绩的合同和发票，只上传合同或发票的业绩均不予以认定； 2、请勿上传与登记物资无关的业绩； 3、提供满足截面要求的预鉴定试验报告。
|  |  |  | 220kV交流电力电缆：近3年内供货业绩累积不少于5公里或提供满足截面要求的预鉴定试验报告 |  | 客观性
|  |  |  | 500kV交流电力电缆：具有预鉴定试验报告。 |  | 客观性
4 | 资格预审检验设备 | 4.1 | 平板硫化机（用于原材料压片制样） | 具有该检验设备 |  | 客观性
|  | 4.2 | 测厚仪（用于厚度测量） | 具有该检验设备 | 1、检验设备在文件评审时主要审查必备检验设备是否齐全，审核设备的真实性。 2、设备购置单位应为报名供应商、报名供应商全资子公司或控股50%及以上子公司。（若为报名供应商设备，设备的购置单位必须与报名供应商名称相一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备，须上传加盖母子公司双方公章的说明函，同时上传国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 3、上传材料符合下列任一情况予以认可： （1）提供设备发票； （2）自2023年起，资格预审现场核查予以确定的设备； （3）进口设备提供报关单； （4）购买超过20年的设备，提供设备照片及设备属实承诺证明； （5）建筑类设备提供照片（如风淋设备、养护池等）； （6）自制设备提供设备照片及设计图纸。 注明“强制送检”设备必须提供有效期内的校准报告或检定报告。 | 客观性 | 检验设备统计表 | 具备批量生产、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备和检验检测设备。检验设备统计表包括必备检验设备和技术标准中的检验设备。 适用品类范围：部分检验设备适用于多种物资品类的检验，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的检验设备。 适用检测项目（用途）是指企业内部使用该设备做的检测项目，如出厂检验。 若为报名供应商设备时，需提供设备实物照片、购买发票、检验报告。 若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备时，需提供设备实物照片、购买发票、检验报告、加盖母子公司双方公章的说明函、国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图（或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 按国家规定需强制送检的检验设备,必须提供第三方检验机构出具的检检测报告。 对于与必备检验设备不同名但功能相同的设备或者功能高度集成设备（如综合控制台等）,供应商应按“实际设备名称（具备**必备检验设备功能）”填报实际设备名称，提交的相应检定报告或企业自主检测报告（或校准记录）需具有对应必备检验设备的检验功能。
|  | 4.3 | 投影仪或读数显微镜(用于检测绝缘、非金属护套、内衬层厚度） | 具有该检验设备 |  | 客观性
|  | 4.4 | 显微镜（用于微孔杂质及界面凸起测试） | 具有该检验设备 |  | 客观性
|  | 4.5 | 直流电阻测试仪（用于20℃时导体电阻检测） | 具有该检验设备 |  | 客观性
|  | 4.6 | 局部放电试验仪（用于局部放电试验） | 具有该检验设备 |  | 客观性
|  | 4.7 | 耐压试验装置(用于工频耐压试验) | 具有该检验设备 |  | 客观性
|  | 4.8 | 直流电压试验装置（用于直流耐受电压测量） | 具有该检验设备 |  | 客观性
|  | 4.9 | 拉力试验机（用于绝缘机械性能试验，半导电屏蔽剥离力试验） | 具有该检验设备 |  | 客观性
|  | 4.10 | 空气热老化试验箱（用于老化试验） | 具有该检验设备 |  | 客观性
|  | 4.11 | 热延伸试验烘箱（用于绝缘热延伸试验） | 具有该检验设备 |  | 客观性
|  | 4.12 | 电容测试仪（用于电容测量） | 具有该检验设备 |  | 客观性
5 | 资格预审生产设备 | 5.1 | 拉丝机或拉制生产线 | 具有该生产设备 | 1、生产设备在文件评审时主要审查必备生产设备是否齐全，审核设备的真实性。 2、设备购置单位应为报名供应商、报名供应商全资子公司或控股50%及以上子公司。（若为报名供应商设备，设备的购置单位必须与报名供应商名称相一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备，须上传加盖母子公司双方公章的说明函，同时上传国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 3、上传材料符合下列任一情况予以认可： （1）提供设备发票； （2）自2023年起，资格预审现场核查予以确定的设备； （3）进口设备提供报关单； （4）购买超过20年的设备，提供设备照片及设备属实承诺证明； （5）建筑类设备提供照片（如风淋设备、养护池等）； （6）自制设备提供设备照片及设计图纸。 | 客观性 | 生产设备统计表 | 具备批量生产、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备和检验检测设备。生产设备统计表包括必备生产设备和技术标准中的工装设备。 适用品类范围：部分生产设备适用于多种物资品类的生产加工，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的生产设备。 若为报名供应商设备时，需提供设备实物照片、购买发票、购买合同。 若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备时，需提供设备实物照片、购买发票、购买合同、加盖母子公司双方公章的说明函、国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图（或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 自制生产设备只需上传实物照片、设计图纸、主要部套件的票据，且必须注明为“自制生产设备”，可不上传购买发票。
|  | 5.2 | 绞线机或绞制生产线 | 具有该生产设备 |  | 客观性
|  | 5.3 | 立式交联生产线 | 具有该生产设备 |  | 客观性
|  | 5.4 | 皱纹护套生产线 | 具有该生产设备 |  | 客观性
|  | 5.5 | 挤出机 | 具有该生产设备 |  | 客观性
|  | 5.6 | 脱气室 | 具有该生产设备 |  | 客观性