## 封面
供应商资格预审标准
500kV油浸式铁心并联电抗器
中国南方电网有限责任公司发布

## 标准相关信息
标准相关信息
版本 | 日期 | 变更内容
V2017 | 2017-12-29
V2020 | 2020-02-01
V2022 | 2022-04-01
V2023 | 2023-04-01
V2024 | 2023-12-01
V2025 | 2025-05-01
V2026 | 2026-04-02
标准适用范围 | 500kV油浸式铁心并联电抗器

## 资格预审标准
资格预审标准
序号 | 一级指标 | 二级指标
|  | 子序号 | 指标名称 | 评审项目 | 评审说明 | 指标属性 | 佐证资料名称 | 佐证资料说明
1 | 营业执照 | 1.1 | 营业执照 | 中华人民共和国境内注册合法运作的企业法人或具有企业法人授权的其他组织，具有独立承担民事责任的能力、独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力，营业执照在有效期内。 | 核对营业执照是否在有效期内。 | 客观性 | 营业执照信息表 | 核对营业执照是否在有效期内。
2 | 产品资质许可 | 2.1 | 型式试验报告 | 具有国家认可实验室出具的包含60MVA及以上容量的登记物资产品型式试验报告，检验试验结果应为合格或符合相关要求，有明确时限要求的测试项目应在失效前重新检测，试验报告应包括所有强制试验项目，强制试验项目详见资格预审标准中《南方电网公司资格预审标准产品资质许可试验项目清单》。 | 1.一份型式试验报告可能会包含几项检测项目，专家根据报告信息表上检测项目查找对应的型式试验报告进行核实，要求所有强制试验项目必须全部有试验报告。如型式试验报告有缺失的试验项目的，提供补充试验报告予以认可。 2.型式试验报告要求必须由国家认可实验室或国际知名试验室出具，如报告有明确有效期的，一旦过期，则视为“不符合”。国家认可实验室包括通过CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的实验室，国际知名实验室如荷兰凯玛KEMA等。 3.型式试验报告的送检单位名称必须与资格预审申请供应商名称一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。有关联关系的独立法人之间的型式试验报告互不适用，如：供应商以集团公司名义申报，其子公司获得的型式试验报告，不予承认，反之亦然。 | 客观性 | 型式试验报告统计表 | 1、企业按评审项目与评审说明要求上传申请物资的型式试验报告，强制试验项目可由多份型式试验报告覆盖，不同型式试验报告之间可允许出现相同的试验项目； 2、上传完整的PDF格式检测报告，并在报告中对应的检测项目明显标注（比如底色标注或方框标注）； 3、“型式试验报告统计表”中须填写对应试验项目及其所在页码，当多个试验项目共用一份试验报告时，相应报告作为附件仅需上传一次。
3 | 资格预审业绩要求 | 3.1 | 必备业绩要求 | 应具备该登记物资的销售业绩 | 核查销售业绩时，评审项目中的例如“近3年销售业绩”统计时段包括本年、上一年、上两年、上三年的业绩；核查运行业绩时，“运行1年及以上”应统计上一年1月1日以前签订的合同；依此类推。业绩年份以合同签订时间为准，销售给同类产品制造商的业绩不予承认。 必须上传登记物资销售业绩的合同和发票，只上传合同或发票的业绩均不予以认定，合同与发票销售数量不一致时，以发票数量为准。 | 客观性 | 销售业绩统计表 | 1、必须上传登记物资销售业绩的合同和发票，只上传合同或发票的业绩均不予以认定； 2、请勿上传与登记物资无关的业绩。
4 | 资格预审检验设备 | 4.1 | 直流电阻测试仪（用于绕组电阻测量） | 具有该检验设备 | 1、检验设备在文件评审时主要审查必备检验设备是否齐全，审核设备的真实性。 2、设备购置单位应为报名供应商、报名供应商全资子公司或控股50%及以上子公司。（若为报名供应商设备，设备的购置单位必须与报名供应商名称相一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备，须上传加盖母子公司双方公章的说明函，同时上传国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 3、上传材料符合下列任一情况予以认可： （1）提供设备发票； （2）自2023年起，资格预审现场核查予以确定的设备； （3）进口设备提供报关单； （4）购买超过20年的设备，提供设备照片及设备属实承诺证明； （5）建筑类设备提供照片（如风淋设备、养护池等）； （6）自制设备提供设备照片及设计图纸。 注明“强制送检”设备必须提供有效期内的校准报告或检定报告。 | 客观性 | 检验设备统计表 | 具备批量生产、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备和检验检测设备。检验设备统计表包括必备检验设备和技术标准中的检验设备。 适用品类范围：部分检验设备适用于多种物资品类的检验，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的检验设备。 适用检测项目（用途）是指企业内部使用该设备做的检测项目，如出厂检验。 若为报名供应商设备时，需提供设备实物照片、购买发票、检验报告。 若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备时，需提供设备实物照片、购买发票、检验报告、加盖母子公司双方公章的说明函、国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图（或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 按国家规定需强制送检的检验设备,必须提供第三方检验机构出具的检检测报告。 对于与必备检验设备不同名但功能相同的设备或者功能高度集成设备（如综合控制台等）,供应商应按“实际设备名称（具备**必备检验设备功能）”填报实际设备名称，提交的相应检定报告或企业自主检测报告（或校准记录）需具有对应必备检验设备的检验功能。
|  | 4.2 | 高压电桥（用于电感测量） | 具有该检验设备
|  | 4.3 | 工频试验变压器、冲击电压发生器以及1000kV以上的高压试验变压器（用于绝缘试验） | 具有该检验设备
|  | 4.4 | 变压比电桥（用于电压比和短路阻抗测量（带有附加负载绕组的并联电抗器）和短路阻抗和负载损耗测量） | 具有该检验设备
|  | 4.5 | 油色谱分析仪（用于油中气体含量检测） | 具有该检验设备
|  | 4.6 | 电抗器油介质损耗因数测量仪（用于电抗器油介质损耗因数测量） | 具有该检验设备
|  | 4.7 | 含水量测量仪或微水分析仪（用于含水量的测量、微水分析） | 具有该检验设备
|  | 4.8 | 电容塔（用于损耗试验） | 具有该检验设备
|  | 4.9 | 电抗器油击穿电压测试仪（用于电抗器油击穿电压测量） | 具有该检验设备
|  | 4.10 | 绝缘电阻测试仪 | 具有该检验设备
|  | 4.11 | 声级计（用于声级测量）（注：须强制送检） | 具有该检验设备
|  | 4.12 | 介质损耗测试仪（用于套管、绕组的介质损耗因数和电容量测量） | 具有该检验设备
|  | 4.13 | 局部放电测试仪（用于局部放电试验） | 具有该检验设备
|  | 4.14 | 互感器综合测试仪（用于测量套管电流互感器的变比等参数） | 具有该检验设备
|  | 4.15 | 倍频机组或变频电源（用于感应耐压试验） | 具有该检验设备
|  | 4.16 | 颗粒度测试仪（用于颗粒度测试） | 具有该检验设备
5 | 资格预审生产设备 | 5.1 | 煤油气相干燥设备 | 具有该生产设备 | 1、生产设备在文件评审时主要审查必备生产设备是否齐全，审核设备的真实性。 2、设备购置单位应为报名供应商、报名供应商全资子公司或控股50%及以上子公司。（若为报名供应商设备，设备的购置单位必须与报名供应商名称相一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备，须上传加盖母子公司双方公章的说明函，同时上传国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 3、上传材料符合下列任一情况予以认可： （1）提供设备发票； （2）自2023年起，资格预审现场核查予以确定的设备； （3）进口设备提供报关单； （4）购买超过20年的设备，提供设备照片及设备属实承诺证明； （5）建筑类设备提供照片（如风淋设备、养护池等）； （6）自制设备提供设备照片及设计图纸。 | 客观性 | 生产设备统计表 | 具备批量生产、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备和检验检测设备。生产设备统计表包括必备生产设备和技术标准中的工装设备。 适用品类范围：部分生产设备适用于多种物资品类的生产加工，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的生产设备。 若为报名供应商设备时，需提供设备实物照片、购买发票、购买合同。 若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备时，需提供设备实物照片、购买发票、购买合同、加盖母子公司双方公章的说明函、国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图（或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 自制生产设备只需上传实物照片、设计图纸、主要部套件的票据，且必须注明为“自制生产设备”，可不上传购买发票。
|  | 5.2 | 真空滤油机 | 具有该生产设备 |  | 客观性
|  | 5.3 | 绕线设备 | 具有该生产设备 |  | 客观性
|  | 5.4 | 铁芯叠装（翻转）台 | 具有该生产设备 |  | 客观性
|  | 5.5 | 气垫车、行吊、叉车等任一转运设备 | 具有该生产设备 |  | 客观性