## 封面
供应商资质能力评价标准_技术部分
10kV预装式变电站
中国南方电网有限责任公司发布

## 标准相关信息
标准相关信息
版本 | 日期 | 变更内容
V2017 | 2017-11-01
V2020 | 2020-02-01
V2022 | 2022-04-01
V2023 | 2023-04-01
V2024 | 2024-04-18
V2025 | 2025-05-01
V2026 | 2026-04-01
标准适用范围 | 10kV预装式变电站

## 技术标准
技术标准
一级评价指标 |  |  | 二级评价指标
序号 | 指标名称 | 权重 | 子序号 | 指标名称 | 权重 | 评审项目 | 应得分 | 评审说明 | 指标属性 | 佐证资料名称 | 佐证资料说明
1 | 技术创新与发展能力 | 9 | 1.1 | 高新技术企业认证 | 2 | 获得高新技术企业认证 | 2 | 审查企业上传的高新技术企业认证资料。 | 客观性 | 高新技术企业证书 | 上传高新技术企业认证证书，若企业未获得高新技术企业认证则无需上传附件。
|  |  | 1.2 | 专利 | 3 | 近5年有与登记物资相关的发明专利 | 3 | 审查企业的专利授权证书，核对内容及时间信息。 | 客观性 | 发明及实用新型专利证书统计表 | 上传企业近5年获得的与登记物资有关的专利证书。
[6 empty] | 近5年有与登记物资相关的实用新型专利 | 2
|  |  | 1.3 | 科技进步奖 | 4 | 近5年有与登记物资相关的国家级科技进步奖 | 4 | 审查企业的科技进步奖证书，核对内容及时间信息。 | 客观性 | 科技进步奖证书统计表 | 上传企业近5年获得的与登记物资有关的科技进步奖证书。
[6 empty] | 近5年有与登记物资相关的省部级（不含南方电网公司级）科技进步奖 | 2
2 | 行业技术影响力 | 9 | 2.1 | 参与标准制定 | 5 | 作为主要参编者（前五名）参编过登记物资的国家标准或IEC、ISO等国际标准 | 5 | 审查企业制定的标准文本、企业参与标准制定的情况、函件，确认企业是否为标准制定的起草单位。 | 客观性 | 参与标准制定的统计表 | 上传企业参与登记物资相关标准制定的证明文件，统计表中的附件可以是标准编制说明页或其他证明文件。
[6 empty] | 作为主要参编者（前五名）参编过登记物资的行业技术标准 | 4
[6 empty] | 参编过登记物资的国家标准或IEC、ISO等国际标准 | 2
[6 empty] | 参编过登记物资的行业技术标准 | 1
|  |  | 2.2 | 标准委员会成员 | 4 | 有登记物资专业的国家或IEC、ISO等国际标准委员会成员 | 4 | 审查企业提供的具备标委会成员的相关证明材料 | 客观性 | 标准委员会成员证明文件 | 上传企业员工为标准委员会成员的证明文件。
[6 empty] | 有登记物资专业的行业或省级等标准委员会成员 | 2
3 | 生产条件及环境 | 6 | 3.1 | 消防验收 | 3 | 生产车间有通过消防部门的验收或审核报告 | 3 | 查看消防验收报告 | 主观性 | 提供相关报告 | 提供相关报告
|  |  | 3.2 | 车间管理 | 3 | 生产车间有明确划线分区，进行定置管理 | 3 | 查看生产车间图片 | 主观性 | 1、现场照片 2、管理要求说明文件 | 1、现场照片 2、管理要求说明文件
4 | 工艺要求及控制 | 36 | 4.1 | 铁芯的工艺及能力 | 3 | 铁芯的工艺及能力：叠铁芯采用45度全斜接缝5级以上步进阶梯叠片结构，卷铁芯为立体无接缝结构并经退火工艺处理，非晶合金铁芯可以自主带材剪切，退火处理 | 3 | 文件评审时，重点审查产品的工艺控制文件是否符合评审项目要求。 | 主观性 | 1、设计图纸案例 2、工艺控制文件 | 仅需对应评审项目要求上传一套典型产品的相关设计图纸案例。 仅需对应评审项目要求上传一套典型产品的相关工艺控制文件。
|  |  | 4.2 | 减噪防震措施 | 3 | 铁芯的工艺及能力：有减噪、防震措施（如：加强绑扎，加防震垫等措施） | 3 |  | 主观性
|  |  | 4.3 | 高低压绕组 | 3 | 线圈设计和工艺能力：高低压绕组有撑条、绝缘筒、垫块、玻璃纤维或网格布等的整体支撑设计和工艺 | 3 |  | 主观性
|  |  | 4.4 | 多层散热风道设计 | 3 | 线圈设计和工艺能力：线圈有多层散热风道设计 | 3 |  | 主观性
|  |  | 4.5 | 温升设计 | 3 | 线圈设计和工艺能力：高、低压线圈满足温升设计要求 | 3 |  | 主观性
|  |  | 4.6 | 缓冲降噪设计 | 3 | 器身设计和工艺能力:铁芯和线圈、铁芯和夹件间支撑件有采用耐高压硅橡胶及弹性元件缓冲降噪设计 | 3 |  | 主观性
|  |  | 4.7 | 整体机械强度的设计 | 3 | 器身设计和工艺能力:有增强器身整体机械强度的设计 | 3 |  | 主观性
|  |  | 4.8 | 器身设计 | 3 | 器身设计中，器身高强度压紧并有双定位结构，即与油箱上下部同时定位 | 3 |  | 主观性
|  |  | 4.9 | 装设数字显示式温度计 | 3 | 外壳及监控保护组件:装设数字显示式温度计并设有测温报警或跳闸接点 | 3 |  | 主观性
|  |  | 4.10 | 外壳及监控保护组件 | 3 | 外壳及监控保护组件:配置风冷装置的，低噪声轴流风扇由热保护装置自动控制，符合JB/T 8971要求 | 3 |  | 主观性
|  |  | 4.11 | 配套工程设计能力 | 3 | 具有配套工程设计能力 | 3 |  | 主观性
|  |  | 4.12 | 油箱 | 3 | 外壳及变压器油箱具有防腐性能，表面喷涂海洋防腐漆，厚度200微米，油箱钢板采用304不锈钢 | 3 |  | 主观性
5 | 工装设备水平 | 12 | 5.1 | 生产变压器的完整齐全的生产加工设备 | 2 | 有生产变压器的完整齐全的生产加工设备 | 2 | 1、生产设备在文件评审时主要审查必备生产设备是否齐全，审核设备的真实性。 2、设备购置单位应为报名供应商、报名供应商全资子公司或控股50%及以上子公司。（若为报名供应商设备，设备的购置单位必须与报名供应商名称相一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备，须上传加盖母子公司双方公章的说明函，同时上传国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 3、上传材料符合下列任一情况予以认可： （1）提供设备发票； （2）自2023年起，资格预审现场核查予以确定的设备； （3）进口设备提供报关单； （4）购买超过20年的设备，提供设备照片及设备属实承诺证明； （5）建筑类设备提供照片（如风淋设备、养护池等）； （6）自制设备提供设备照片及设计图纸。 | 客观性 | 生产设备统计表 | 具备批量生产、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备和检验检测设备。生产设备统计表包括必备生产设备和技术标准中的工装设备。 适用品类范围：部分生产设备适用于多种物资品类的生产加工，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的生产设备。 若为报名供应商设备时，需提供设备实物照片、购买发票、购买合同。 若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备时，需提供设备实物照片、购买发票、购买合同、加盖母子公司双方公章的说明函、国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图（或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 自制生产设备只需上传实物照片、设计图纸、主要部套件的票据，且必须注明为“自制生产设备”，可不上传购买发票。
|  |  | 5.2 | 生产高压柜的生产加工设备 | 2 | 有相应的生产高压柜的生产加工设备 | 2 |  | 客观性
|  |  | 5.3 | 生产低压柜的生产加工设备 | 4 | 有相应的生产低压柜的生产加工设备 | 4 |  | 客观性
|  |  | 5.4 | 数控机床（含冲、折、剪） | 4 | 大于5台（含本数）数控机床（含冲、折、剪） | 4 |  | 客观性
[6 empty] | 3-4台数控机床（含冲、折、剪） | 2 |  | 客观性
[6 empty] | 小于2台（含本数）数控机床（含冲、折、剪） | 1 |  | 客观性
6 | 主要检验设备 | 14 | 6.1 | 变比测试仪 | 2 | 有变比测试仪 | 2 | 1、检验设备在文件评审时主要审查必备检验设备是否齐全，审核设备的真实性。 2、设备购置单位应为报名供应商、报名供应商全资子公司或控股50%及以上子公司。（若为报名供应商设备，设备的购置单位必须与报名供应商名称相一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备，须上传加盖母子公司双方公章的说明函，同时上传国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 3、上传材料符合下列任一情况予以认可： （1）提供设备发票； （2）自2023年起，资格预审现场核查予以确定的设备； （3）进口设备提供报关单； （4）购买超过20年的设备，提供设备照片及设备属实承诺证明； （5）建筑类设备提供照片（如风淋设备、养护池等）； （6）自制设备提供设备照片及设计图纸。 注明“强制送检”设备必须提供有效期内的校准报告或检定报告。 | 客观性 | 检验设备统计表 | 具备批量生产、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备和检验检测设备。检验设备统计表包括必备检验设备和技术标准中的检验设备。 适用品类范围：部分检验设备适用于多种物资品类的检验，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的检验设备。 适用检测项目（用途）是指企业内部使用该设备做的检测项目，如出厂检验。 若为报名供应商设备时，需提供设备实物照片、购买发票、检验报告。 若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备时，需提供设备实物照片、购买发票、检验报告、加盖母子公司双方公章的说明函、国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图（或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 按国家规定需强制送检的检验设备,必须提供第三方检验机构出具的检检测报告。 对于与必备检验设备不同名但功能相同的设备或者功能高度集成设备（如综合控制台等）,供应商应按“实际设备名称（具备**必备检验设备功能）”填报实际设备名称，提交的相应检定报告或企业自主检测报告（或校准记录）需具有对应必备检验设备的检验功能。
|  |  | 6.2 | 直流电阻测试仪 | 2 | 有直流电阻测试仪 | 2 |  | 客观性
|  |  | 6.3 | 工频高压试验变压器（分压器配合峰值电压表测量） | 2 | 有工频高压试验变压器（分压器配合峰值电压表测量） | 2 |  | 客观性
|  |  | 6.4 | 变压器油击穿电压测试仪 | 2 | 有变压器油击穿电压测试仪 | 2 |  | 客观性
|  |  | 6.5 | 变压器油介质损耗因数测量仪 | 2 | 有变压器油介质损耗因数测量仪 | 2 |  | 客观性
|  |  | 6.6 | 噪声测试装置 | 2 | 有噪声测试装置 | 2 |  | 客观性
|  |  | 6.7 | 雷击浪涌发生器 | 2 | 有雷击浪涌发生器 | 2 |  | 客观性
7 | 绿色制造 | 14 | 7.1 | 绿色工厂 | 3 | 获得国家级绿色工厂证书 | 3 | 审查企业是否获得工信部门颁发的有效绿色工厂证书 | 客观性 | 绿色工厂证书或文件 | 上传绿色工厂证书或文件
[6 empty] | 获得省级绿色工厂证书 | 2
[6 empty] | 获得市级绿色工厂证书 | 1
|  |  | 7.2 | 绿色供应链管理企业 | 3 | 获得国家级绿色供应链管理企业证书 | 3 | 审查企业是否获得绿色供应链管理企业证书 | 客观性 | 绿色供应链管理企业证书或文件 | 上传绿色供应链管理企业证书或文件
[6 empty] | 获得省级绿色供应链管理企业证书 | 2
[6 empty] | 获得市级绿色供应链管理企业证书 | 1
|  |  | 7.3 | 绿色用电 | 2 | 绿色用电比例（上年度绿色用电比例大于40%) | 2 | 审查企业获得国家能源局出具的绿色电力证书交易凭证或所在地电网公司（电力交易中心）出具的绿色用电相关证明材料，企业购买自建光伏发电的予以认可 | 客观性 | 绿色用电凭证 | 上传绿色用电凭证或相关证明
[6 empty] | 绿色用电比例（上年度绿色用电比例大于10%) | 1
|  |  | 7.4 | 环境与合规处置 | 1 | 在产品生产制造过程中，对污水、大气污染物、固体废物及危险废物排放达标控制和污染防治等有相应管控措施并符合当地生态环境部门要求的 | 1 | 审查企业是否有对废弃物/污染物排放进行达标控制和污染防治 | 客观性 | 排放控制和污染防治说明文件 | 上传企业生产车间涉及的污水、大气污染物、固体废物及危险废物处置及当地生态环境、市场监督管理等政府部门排放达标证明材料，如环境评价批复、排污许可申报登记等环境保护支撑性文件。
|  |  | 7.5 | 绿色技术 | 3 | 企业参与编制发布绿色技术相关国家标准，或绿色技术成果纳入国家级推广目录 | 3 | 审查企业是否参与编制发布绿色技术相关国家/行业/团体标准，或拥有绿色低碳相关专利，或绿色技术成果纳入推广目录 | 客观性 | 国家标准/行业标准/团体标准、纳入绿色技术推广目录、绿色低碳相关专利证书等证明文件 | 上传国家标准/行业标准/团体标准、纳入绿色技术推广目录、绿色低碳相关专利证书等证明文件
[6 empty] | 企业拥有绿色低碳相关发明专利，或参与编制发布绿色技术相关行业标准，或绿色技术成果纳入省级推广目录 | 2
[6 empty] | 企业拥有绿色低碳相关实用新型专利，或参与编制发布绿色技术相关团体标准，或绿色技术成果纳入地市级推广目录 | 1
|  |  | 7.6 | 企业碳排放管理 | 2 | 第三方出具的上一年度组织温室气体盘查报告和产品碳足迹核算报告 | 2 | 审查企业是否建立碳排放管理体系，并按国家标准核算组织边界温室气体排放量、产品碳足迹核算，出具由第三方提供的核算报告 | 客观性 | 组织温室气体盘查报告、产品碳足迹核算报告（企业注册登记装备产品） | 上传企业上一年度的组织温室气体盘查报告、产品碳足迹核算报告
[6 empty] | 第三方出具的上一年度组织温室气体盘查报告或产品碳足迹核算报告 | 1
合计 |  | 100