## 封面
供应商资质能力评价标准_技术部分
110kV-500kV电力电缆
中国南方电网有限责任公司发布

## 标准相关信息
标准相关信息
版本 | 日期 | 变更内容
V2017 | 2017-11-01
V2020 | 2020-02-01
V2022 | 2022-04-01
V2023 | 2023-04-01
V2024 | 2024-04-18
V2025 | 2025-05-01
V2026 | 2026-04-02
标准适用范围 | 110kV交流电力电缆 220kV交流电力电缆 500kV交流电力电缆

## 技术标准
技术标准
一级评价指标 |  |  | 二级评价指标
序号 | 指标名称 | 权重 | 子序号 | 指标名称 | 权重 | 评审项目 | 应得分 | 评审说明 | 指标属性 | 佐证资料名称 | 佐证资料说明
1 | 技术创新与发展能力 | 20 | 1.1 | 研发投入 | 5 | 上年度研发资金投入占销售额比例大于3% | 5 | 审查企业所得税申报表，核对相应的研发投入经费占比。 | 客观性 | 企业所得税申报表 | 上传经税务部门审核并通过的企业所得税申报表。
[6 empty] | 上年度研发资金投入占销售额比例大于2% | 3
[6 empty] | 上年度研发资金投入占销售额比例大于1% | 1
|  |  | 1.2 | 高新技术企业认证 | 3 | 获得高新技术企业认证 | 3 | 查看企业是否具备高新技术企业认证。 | 客观性 | 高新技术企业证书 | 上传高新技术企业认证证书，若企业未获得高新技术企业认证则无需上传附件。
|  |  | 1.3 | 企业培育 | 4 | 获得相关领域“中国制造业单项冠军示范企业”或“中国制造业单项冠军培育企业” | 4 | 查看企业是否具备制造业单项冠军或“专精特新”企业认定。 | 客观性 | 制造业单项冠军或“专精特新”企业证书 | 上传制造业单项冠军或“专精特新”企业证书
[6 empty] | 获得国家级“专精特新”小巨人企业 | 3
[6 empty] | 获得省级“专精特新中小企业” | 2
|  |  | 1.4 | 科技进步奖 | 4 | 最近5年有登记物资获得国家级科技进步奖 | 4 | 查阅科技进步奖的获奖证书统计表，抽查部分证书进行核实，颁奖单位包括国家及省、部、市级政府机构和全国性、学术性、非营利性社会组织。 | 客观性 | 科技进步奖证书统计表 | 上传企业近5年获得的国家级、省部、行业级、市级科技进步奖励。
[6 empty] | 最近5年有登记物资获得省、部级科技进步奖 | 3
[6 empty] | 最近5年有登记物资获得行业级（全国性、学术性、非营利性社会组织）科技进步奖 | 2
[6 empty] | 最近5年有登记物资获得市级科技进步奖 | 1
|  |  | 1.5 | 专利 | 4 | 近5年有与登记物资相关的发明专利 | 4 | 审查企业的专利授权证书，核对内容及时间信息。 | 客观性 | 发明及实用新型专利证书统计表 | 上传企业近5年获得的与登记物资有关的专利证书。
[6 empty] | 近5年有与登记物资相关的实用新型专利 | 2
2 | 行业技术影响力 | 12 | 2.1 | 参与标准制定 | 4 | 作为主要参编者（前五名）参编过登记物资的IEC、ISO等国际标准或国家标准 | 4 | 审查企业制定的标准文本、企业参与标准制定的情况、函件，确认企业是否为标准制定的起草单位。 | 客观性 | 参与标准制定的统计表 | 上传企业参与登记物资相关标准制定的证明文件，统计表中的附件可以是标准编制说明页或其他证明文件。
[6 empty] | 作为主要参编者（前五名）参编过登记物资的行业技术标准 | 3
[6 empty] | 参编过登记物资的IEC、ISO等国际标准或国家标 | 2
[6 empty] | 参编过登记物资的行业技术标准 | 1
|  |  | 2.2 | 标准委员会成员 | 4 | 有登记物资专业的IEC、ISO等国际标准委员会成员 | 4 | 审查企业提供的具备标委会成员的相关证明材料 | 客观性 | 标准委员会成员证明文件 | 上传企业员工为标准委员会成员的证明文件。
[6 empty] | 有登记物资专业的国家标准委员会 | 2
[6 empty] | 有登记物资专业的行业或省级等标准委员会成员 | 1
|  |  | 2.3 | 企业技术中心 | 4 | 有国家级企业技术中心（集团已评国家级的，下属公司无法评级的，提供相关证明，也认可） | 4 | 审查技术中心的相关批准成立文件 | 客观性 | 企业技术中心的证明文件 | 上传技术中心设立的批准文件及技术中心的相关照片。
[6 empty] | 有省级工程技术研究开发中心或省级企业技术中心 | 2
3 | 生产条件及环境 | 9 | 3.1 | 洁净度 | 3 | 交联生产线进料环节净化室洁净度达到千级等级水平。 | 3 | 文件评审对供应商上传的洁净度测量证明文件进行判断，并判断交联生产线是否符合要求，现场核实时，要求供应商进行现场测量。 | 主观性 | 洁净度测量证明文件 | 洁净度测量交联生产线的洁净度测量结果。
|  |  | 3.2 | 去气室环境控制 | 3 | 具备温控（65～70℃）和换气措施，温控精度不大于±2℃。 | 3 | 文件评审对供应商上传的去气室环境控制证明文件进行判断，文件（如竣工图、平面图）应具有显示加热系统、温度监控点布局，现场核实时，要求供应商进行现场展示。 | 主观性 | 去气室环境控制证明文件 | 文件（如竣工图、平面图）具有显示加热系统、温度监控点布局
|  |  | 3.3 | 金属粉尘防控 | 3 | 拉丝/绞线区与绝缘挤出区物理隔离，且绝缘挤出区入口设风淋。 | 3 | 文件评审对供应商上传的金属粉尘防控证明文件进行判断，文件（如车间平面图）应标注人流/物流通道、风淋室位置、不同洁净区隔离，且提供照片。现场核实时，要求供应商进行现场展示。 | 主观性 | 金属粉尘防控证明文件 | 文件（如车间平面图）标注人流/物流通道、风淋室位置、不同洁净区隔离。且提供实物照片。
4 | 工艺要求及控制 | 10 | 4.1 | 生产参数监控 | 2 | 绝缘出料速度，导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽的塑化温度都有定期监控和记录，且记录中没有出现高于塑化温度5℃的 | 2 | 文件评审时，重点审查产品的工艺控制文件是否符合评审项目要求。 | 主观性 | 1、工艺控制文件 2、设计图纸案例 | 仅需对应评审项目要求上传一套典型产品的相关设计图纸案例。 仅需对应评审项目要求上传一套典型产品的相关工艺控制文件。
|  |  | 4.2 | 偏心度测量装置 | 2 | 交联制造工艺全过程配置有偏心度测量装置（绝缘测偏仪） | 2
|  |  | 4.3 | 去气工艺控制 | 3 | 具备脱气温度/换气量连续记录，具备去气工序作业指导书。 | 3
|  |  | 4.4 | 缓冲层工艺控制 | 3 | 具备缓冲层工艺、防潮措施控制文件，应有带材质量检验记录，且记录中没有出现缓冲层原始带材大于5000Ω•cm的情况 | 3
5 | 工装设备水平 | 7 | 5.1 | VCV立式交联生产线及配套 | 7 | 企业拥有5条及以上VCV立式交联生产线，并具有绕包机或护套生产线的 | 7 | 1、生产设备在文件评审时主要审查必备生产设备是否齐全，审核设备的真实性。 2、设备购置单位应为报名供应商、报名供应商全资子公司或控股50%及以上子公司。（若为报名供应商设备，设备的购置单位必须与报名供应商名称相一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备，须上传加盖母子公司双方公章的说明函，同时上传国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 3、上传材料符合下列任一情况予以认可： （1）提供设备发票； （2）自2023年起，资格预审现场核查予以确定的设备； （3）进口设备提供报关单； （4）购买超过20年的设备，提供设备照片及设备属实承诺证明； （5）建筑类设备提供照片（如风淋设备、养护池等）； （6）自制设备提供设备照片及设计图纸。 | 客观性 | 生产设备统计表 | 具备批量生产、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备和检验检测设备。生产设备统计表包括必备生产设备和技术标准中的工装设备。 适用品类范围：部分生产设备适用于多种物资品类的生产加工，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的生产设备。 若为报名供应商设备时，需提供设备实物照片、购买发票、购买合同。 若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备时，需提供设备实物照片、购买发票、购买合同、加盖母子公司双方公章的说明函、国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图（或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 自制生产设备只需上传实物照片、设计图纸、主要部套件的票据，且必须注明为“自制生产设备”，可不上传购买发票。
[6 empty] | 企业拥有4条及以上VCV立式交联生产线，并具有绕包机或护套生产线 | 5
[6 empty] | 企业拥有3条及以上VCV立式交联生产线，并具有绕包机或护套生产线 | 3
[6 empty] | 企业拥有2条及以上VCV立式交联生产线，并具有绕包机或护套生产线 | 1
|  | 5 | 5.2 | 分割导体绞合设备 | 5 | 企业具有分割导体绞合设备且最大截面≥3500mm2 | 5 |  | 客观性
[6 empty] | 企业具有分割导体绞合设备且最大截面≥3000mm2 | 3
[6 empty] | 企业具有分割导体绞合设备且最大截面≥2500mm2 | 1
|  | 5 | 5.3 | 脱气系统 | 5 | 企业具备大容量脱气房（可同时处理≥40盘），且具备温控和换气功能 | 5 |  | 客观性
[6 empty] | 企业具备大容量脱气房（可同时处理≥30盘），且具备温控和换气功能 | 3
[6 empty] | 企业具备大容量脱气房（可同时处理≥20盘），且具备温控和换气功能 | 1
6 | 主要检验设备 | 18 | 6.1 | 热循环试验系统 | 4 | 有热循环试验系统 | 4 | 1、检验设备在文件评审时主要审查必备检验设备是否齐全，审核设备的真实性。 2、设备购置单位应为报名供应商、报名供应商全资子公司或控股50%及以上子公司。（若为报名供应商设备，设备的购置单位必须与报名供应商名称相一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备，须上传加盖母子公司双方公章的说明函，同时上传国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 3、上传材料符合下列任一情况予以认可： （1）提供设备发票； （2）自2023年起，资格预审现场核查予以确定的设备； （3）进口设备提供报关单； （4）购买超过20年的设备，提供设备照片及设备属实承诺证明； （5）建筑类设备提供照片（如风淋设备、养护池等）； （6）自制设备提供设备照片及设计图纸。 注明“强制送检”设备必须提供有效期内的校准报告或检定报告。 | 客观性 | 检验设备统计表 | 具备批量生产、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备和检验检测设备。检验设备统计表包括必备检验设备和技术标准中的检验设备。 适用品类范围：部分检验设备适用于多种物资品类的检验，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的检验设备。 适用检测项目（用途）是指企业内部使用该设备做的检测项目，如出厂检验。 若为报名供应商设备时，需提供设备实物照片、购买发票、检验报告。 若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备时，需提供设备实物照片、购买发票、检验报告、加盖母子公司双方公章的说明函、国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图（或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 按国家规定需强制送检的检验设备,必须提供第三方检验机构出具的检检测报告。 对于与必备检验设备不同名但功能相同的设备或者功能高度集成设备（如综合控制台等）,供应商应按“实际设备名称（具备**必备检验设备功能）”填报实际设备名称，提交的相应检定报告或企业自主检测报告（或校准记录）需具有对应必备检验设备的检验功能。
|  |  | 6.2 | 低局放耐压实验设备（5pC灵敏度） | 3 | 有低局放耐压实验设备（5pC灵敏度） | 3 |  | 客观性
|  |  | 6.3 | 电阻率测试仪（用于半导电屏蔽层电阻测量） | 3 | 有电阻率测试仪（用于半导电屏蔽层电阻测量） | 3 |  | 客观性
|  |  | 6.4 | 绝缘切片击穿强度测试装置 | 4 | 有绝缘切片击穿强度测试装置 | 4 |  | 客观性
|  |  | 6.5 | 冲击电压发生器 | 4 | 有冲击电压发生器（注：冲击电压发生器须强制送检） | 4 |  | 客观性
7 | 绿色制造 | 14 | 7.1 | 绿色工厂 | 3 | 获得国家级绿色工厂证书 | 3 | 审查企业是否获得工信部门颁发的有效绿色工厂证书 | 客观性 | 绿色工厂证书或文件 | 上传绿色工厂证书或文件
[6 empty] | 获得省级绿色工厂证书 | 2
[6 empty] | 获得市级绿色工厂证书 | 1
|  |  | 7.2 | 绿色供应链管理企业 | 3 | 获得国家级绿色供应链管理企业证书 | 3 | 审查企业是否获得绿色供应链管理企业证书 | 客观性 | 绿色供应链管理企业证书或文件 | 上传绿色供应链管理企业证书或文件
[6 empty] | 获得省级绿色供应链管理企业证书 | 2
[6 empty] | 获得市级绿色供应链管理企业证书 | 1
|  |  | 7.3 | 绿色用电 | 2 | 绿色用电比例（上年度绿色用电比例大于40%) | 2 | 审查企业获得国家能源局出具的绿色电力证书交易凭证或所在地电网公司（电力交易中心）出具的绿色用电相关证明材料，企业购买自建光伏发电的予以认可 | 客观性 | 绿色用电凭证 | 上传绿色用电凭证或相关证明
[6 empty] | 绿色用电比例（上年度绿色用电比例大于10%) | 1
|  |  | 7.4 | 环境与合规处置 | 1 | 在产品生产制造过程中，对污水、大气污染物、固体废物及危险废物排放达标控制和污染防治等有相应管控措施并符合当地生态环境部门要求的 | 1 | 审查企业是否有对废弃物/污染物排放进行达标控制和污染防治 | 客观性 | 排放控制和污染防治说明文件 | 上传企业生产车间涉及的污水、大气污染物、固体废物及危险废物处置及当地生态环境、市场监督管理等政府部门排放达标证明材料，如环境评价批复、排污许可申报登记等环境保护支撑性文件。
|  |  | 7.5 | 绿色技术 | 3 | 企业参与编制发布绿色技术相关国家标准，或绿色技术成果纳入国家级推广目录 | 3 | 审查企业是否参与编制发布绿色技术相关国家/行业/团体标准，或拥有绿色低碳相关专利，或绿色技术成果纳入推广目录 | 客观性 | 国家标准/行业标准/团体标准、纳入绿色技术推广目录、绿色低碳相关专利证书等证明文件 | 上传国家标准/行业标准/团体标准、纳入绿色技术推广目录、绿色低碳相关专利证书等证明文件
[6 empty] | 企业拥有绿色低碳相关发明专利，或参与编制发布绿色技术相关行业标准，或绿色技术成果纳入省级推广目录 | 2
[6 empty] | 企业拥有绿色低碳相关实用新型专利，或参与编制发布绿色技术相关团体标准，或绿色技术成果纳入地市级推广目录 | 1
|  |  | 7.6 | 企业碳排放管理 | 2 | 第三方出具的上一年度组织温室气体盘查报告和产品碳足迹核算报告 | 2 | 审查企业是否建立碳排放管理体系，并按国家标准核算组织边界温室气体排放量、产品碳足迹核算，出具由第三方提供的核算报告 | 客观性 | 组织温室气体盘查报告、产品碳足迹核算报告（企业注册登记装备产品） | 上传企业上一年度的组织温室气体盘查报告、产品碳足迹核算报告
[6 empty] | 第三方出具的上一年度组织温室气体盘查报告或产品碳足迹核算报告 | 1
合计 |  | 100