云南电网普洱供电局

2026年变电修试所220kV癸能变#1主变油色谱在线装置油管漏油隐患整改零星采购物资采购项目

技术规范书

编号：

云南电网有限责任公司普洱供电局

2026年5月

目录

1  总则	1

1.1  引言	1

1.2  货物、技术服务需求及供货范围一览表	1

1.3  供方职责	2

2  应遵循的主要标准	2

表1  卖方提供的装置需要满足的主要标准	2

3  使用条件	3

3.1  环境温度：-10---+40℃	3

3.2  相对湿度：5%---95%	3

4  服务质量保证	3

4.1  服务保证	3

4.2  质量保证	4

# 1  总则

## 1.1  引言

提供设备的厂家、投标企业应具有ISO 9001质量保证体系认证证书，宜具有ISO 14001环境管理体系认证证书和OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书及年检记录，宜具有AAA级资信等级证书、重合同守信用企业证书并具备良好的财务状况和商业信誉。

1.1.1  本规范提出了用于变压器油色谱在线监测装置油管破损导致漏油隐患整改材料的性能、安装等方面的技术要求。

1.1.2  本规范提出的是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。

1.1.3  如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出异议，则表示投标方提供的设备完全符合本规范的要求；如有异议，应在报价书中以“对规范的意见和同规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.1.4  本规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时按较高的标准执行。

1.1.5  本规范经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

## 1.2  货物、技术服务需求及供货范围一览表

1.2.1绝缘保护管材料说明

- 1）铝塑管

尺寸规格：内径12m，外径16m。

耐压值：20kV。

材质：中间层为铝材料，内、外层均为聚乙烯材料。

性能特点：内、外层的聚乙烯是一种无毒，无异味的塑料，具有良好的耐撞击、耐腐蚀、抗耐候性能。中间层的金属铝层使管子具有金属的耐压强度，耐冲击能力使管子易弯曲不反弹，因此铝塑管拥有金属管坚固耐压和塑料管抗酸碱耐腐蚀的两大特点，是新一代管材的典范。另具有优良的耐温性能，耐温范围-40℃～82℃。

- 2）3/4包塑浪管

规格：φ25。

电气绝缘性：＞200MΩ。

材质：包塑金属软管；

性能特点：防水防晒，绝缘防电，抗压坚固，抗冷耐热，防鼠啃咬。

- 3）透明树脂管

规格：外径φ14，内径φ10；

材质：树脂TPU；

性能特点：耐低温-45℃，耐高温80℃，耐压5kg左右，耐油。

4）不锈钢油管
规格：1/4
材质：不锈钢；

性能特点：管道内压与220kV癸能变#1主变MGA2000油色谱在线监测装置适配。

- 5）直通中间接头

- 规格：1/4—1/4

- 材质：不锈钢；

- 性能特点：直通中间接头与220kV癸能变#1主变MGA2000油色谱在线监测装置适配。
6）针形阀

- 规格：NVΦ1/4/NV-02OD

- 材质：不锈钢；

性能特点：针形阀与220kV癸能变#1主变MGA2000油色谱在线监测装置适配。

投标方提供物资的具体规格、数量见表1供货范围及设备技术规格一览表，投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表1 供货范围及设备技术规格一览表

（项目单位填写项目要求栏、投标方填标方保证栏）

| 序号 | 物资名称 | 计量单位 | 项目要求 |  | 投标方保证 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 不锈钢油管 | 米 | 1/4 | 6 |  |  |
| 2 | 铝塑管 | 米 | 内径φ12，外径φ16 | 6 |  |  |
| 3 | 3/4包塑浪管 | 米 | φ25 | 6 |  |  |
| 4 | 透明树脂管 | 米 | 透明树脂管 | 6 |  |  |
| 5 | 直通中间接头 | 个 | 1/4—1/4 | 2 |  |  |
| 6 | 针形阀 | 个 | NVΦ1/4/NV-02OD | 2 |  |  |

1.2.2 技术服务说明

中标方需在改造过程中，提供如下现场技术服务：

（1）MGA2000油色谱在线监测装置油路密封性检查：检查油管外部绝缘铝塑管防护，油管内部镀锌管。检查主变侧加装的透明树脂管及包塑浪管；装置侧加装的透明树脂管。测试油路压力是否满足装置运行要求。

（2）MGA2000油色谱在线监测装置功能检查：装置气路检查、装置硬件检查（油泵、脱气单元、六通阀、色谱柱、检测器、主板等）、数据传输检查、装置内部元器件清扫。

## 1.3  供方职责

供方的工作范围将包括下列内容，但不仅仅限于此内容。

1.3.1   所提供设备配件应发运到规定的目的地。所提供设备配件应满足《DKYJD-2021年9号技术监督告警单-变压器油色谱在线监测装置油管破损导致漏油隐患》、《变压器油色谱在线监测装置油管破损导致漏油隐患整改方案》要求。

1.3.2  如标准、规范与本标书的技术规范有明显的冲突，则供方应在制造设备前，用书面形式将冲突和解决办法告知买方，并经买方确认后，才能进行设备制造。

1.3.3 在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时，供方有责任接受买方的选择。

# 2  应遵循的主要标准

装置至少应满足最新版本的以下规定、规范和标准的要求，但不限于以下规定、规范和标准。

表3  卖方提供的装置需要满足的主要标准

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| （Q/GDW 2010） | 国家电网企业标准《变电设备在线监测系统安装验收规范》 |
| （T/CEC 141-2017） | 中国电力企业联合会标准《变压器油中溶解气体在线监测装置现场安装及验收规范》 |

# 3  使用条件

3.1  环境温度：-15---+45℃；

3.2  相对湿度：5%---95%。

# 4  服务质量保证

## 4.1  服务保证

- 4.1.1   卖方保证所提供的设备在各个方面符合招标文件规定的质量、规格和性能。在合同规定的质量保证期内。卖方需在招标方规定时间内，提供220kV癸能变220kV#1主变油色谱在线监测装置油管破损导致漏油隐患整改的现场技术服务（详见1.2.2技术服务说明），具体时间中标后由招标方提供。

## 4.2  质量保证

- 4.2.1  卖方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等（包括卖方的外购件在内）均应符合本规范书的规定。