[image: image1.wmf]5

R

 

+

R

 

+

R

 

+

R

 

+

R

R

z5

z4

z3

z2

z1

z

=

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    广蓄A厂厂房直流蓄电池在线监测装置采购技术规范书
调峰调频发电有限公司检修试验分公司

2026年06月

1 总则

1.1  本招标技术文件适用于《修试公司2026至2027年广蓄A厂厂房直流蓄电池改造》采购蓄电池在线监测装置，它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5  本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.6  本招标技术文件未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

1.7  投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8 投标方所提供的设备应保证是最新生产的设备，并应对涉及专利、知识产权等法律条款承担义务，招标方对此不承担任何责任
1.9  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.10  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

2 工作范围

2.1 范围和界限

1）本规范书适应于修试公司2026至2027年广蓄A厂厂房直流蓄电池改造项目中蓄电池在线监测装置的设计，制造，装配，工厂试验，交付，现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2）运输

运输条件详见专用部分。

3）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

4）本规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

2.2 服务范围

1）投标方应按本规范书的要求提供台全新的、合格的蓄电池远程核容装置及蓄电池在线监测装置。投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

2）供货范围一览表

	序号
	设备材料名称
	主要技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	蓄电池在线监测装置
	接入2组220V蓄电池组，每组104节,2V蓄电池,包含包含相应蓄电池单体监测模块等配件及一台600*400*1300的盘柜。其他参数详见技术规范要求。
	套
	1
	


3）出厂试验由投标方在生产厂家内完成，由投标方通知招标方，招标方可派代表参加试验作为见证。

4）现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成，投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作.投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。

5）到货验收在投标方的见证下，由招标方内部具有试验能力的单位按照本规范的试验方法进行检测，检测对象由招标方随机抽取。若抽测件达不到本规范要求，则整批更换。

6）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

7）设备到货验收、安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

9）如果到货验收、安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

3应遵循的主要标准

除本规范书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本规范书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于规范书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

	GB/T 2423.18   
	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法  试验A：低温

	GB/T 2423.2
	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法  试验B：高温

	GB/T 2900.1  
	电工术语  基本术语

	GB/T 2900.77  
	电工术语  电工电子测量和仪器仪表 第1部分：测量的通用术语

	GB/T 2900.79
	电工术语  电工电子测量和仪器仪表 第3部分：电测量仪器仪表的类型

	GB 4208         
	外壳防护等级（IP代码）

	GB/T 4365  
	电工术语 电磁兼容

	GB/T 7260.3
	不间断电源设备 第三部分：确定性能的方法和试验要求

	GB/T 13384      
	机电产品包装通用的技术条件

	GB/T 17478

	低压直流电源设备的性能特性

	GB/T 17626.2  
	电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

	GB/T 17626.3  
	电磁兼容试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

	GB/T 17626.4 
	电磁兼容试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

	GB/T 17626.6  
	电磁兼容试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

	GB/T 17626.8    
	电磁兼容试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

	GB/T 17626.10    
	电磁兼容试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验

	GB/T 17626.12   
	电磁兼容试验和测量技术 振荡波抗扰度试验

	GB/T 17626.58  
	电磁兼容试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

	GB/T 19638.1
	固定型阀控密封式铅酸蓄电池

	GB/T 19826
	电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求

	GB/T 16935.1  
	低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验

	GB/T 20626.1
	《特殊环境条件：高原电工电子产品 第1部分：通用技术要求》

	DL/T 329 
	基于DL/T860的变电站低压电源设备通信接口

	DL/T 459  
	电力系统直流电源柜订货技术条件

	DL/T 724
	电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程

	DL/T 1397.1
	电力直流电源系统用测试设备通用技术条件第1部分 蓄电池电压巡检仪

	DL/T 5044
	电力工程直流系统设计技术规程

	GJB/Z 35 
	元器件可靠性降额准则

	JJG 229  
	工业铂、铜热电阻

	Q/CSG 1203003
	变电站直流电源系统技术规范

	Q/CSG 1203005
	南方电网电力二次装备技术导则

	T/CEC 606
	电力用直流电源系统蓄电池组远程充放电技术规范


4 项目概况

按照南网专项提升要求，2021年前投运蓄电池运行年限原则上不得超过8年。广蓄A厂厂房220V直流蓄电池组2018年投运，目前已接近运行年限要求，同时蓄电池在线监测装置由于运行年限较长常出现误报警、误测量等问题，因此计划对蓄电池组及其在线监测装置进行更换，以满足相关要求。

5 技术要求

5.1  蓄电池在线监测装置技术要求
5.1.1  技术参数

5.1.1.1  单体电压测量范围：0～3V(2V电池) 。

5.1.1.2  单体电压测量精度：2V电池：1.5 ～3V/(0.2%*读数 +1mV)。

5.1.1.3  单体内阻测量范围：2V电池：40～3000((。

5.1.1.4  单体内阻测量精度：2V电池：40～3000((/(2.5%*读数 +15(()。
5.1.1.5  单体内阻重复精度：2%。

5.1.1.6  电池组电压测量范围：0～350V 。

5.1.1.7  电池组电压测量精度：50～300V/(0.5%*读数+0.1V)。

5.1.1.8  充放电电流测量范围：0～200A 。

5.1.1.9  充放电电流测量精度：1～100A /(1%*读数 +0.5A)。

5.1.1.10  单体电池温度测量范围及精度：-10～50℃（±1℃）。

5.1.1.11  装置工作电源：装置工作电源应采用直流电源，直流电压根据变电站的直流电压等级确定，应取自变电站直流系统控制母线。

5.1.1.12  单个采集模块工作电源：单个采集模块工作电源可取自外部电源也可取自单个电池电源。对于采用单个采集模块模式的装置，单个采集模块若工作电源从蓄电池本体接入，采集模块工作电流不得大于5mA(2V)，各采集模块工作电流偏差不得大于1mA(2V)。

5.1.2 蓄电池监测装置技术要求
5.1.2.1  接线方式：每只电池必须有单独的采集检测支路。

5.1.2.2  装置具有定时监测功能，可以按用户设定的时间，自动检测和记录电池组电压、充放电电流、各个单体电压、单体内阻、单体电池负极柱温度。

5.1.2.3  装置电池电压均衡功能应具有手动投入/退出功能。
5.1.2.4  装置应采用不小于7″的工业级显示屏，显示内容包括：

   (1) 当前电池监测数据，可以列表形式显示，也可以柱状图显示。

   (2) 报警内容显示。

   (3) 装置参数设置。

5.1.2.5  装置应具有FLASH存贮器，可以存储监测数据及完整的充放电数据，应能通过USB接口方便用户读取储存的各种数据。存储的数据在掉电的情况下，失电后数据不丢失。

(1) 整组电池电压、内阻监测数据记录应存储不少于1000组。

(2) 整组电池完整核容充放电数据记录应不少于100组。整组电池完整核容充放电数据记录包含：记录整组蓄电池完整的充电数据和放电数据，包含：电压-时间、电流-时间、温度-时间(可选)；记录各单体蓄电池完整的充电数据和放电数据，包含：电压-时间、电流-时间、温度-时间(可选)。

5.1.2.6  装置应具有报警功能，当报警事件发生时，可以进行声光报警。报警内容包括：

(1) 单体电压的高限和低限报警，告警值0V-15V连续可调。

(2) 单体内阻高限报警或电导低限报警，告警值0μΩ-15000μΩ连续可调，内阻告警值可设为交接试验后上升内阻值的100%。

(3) 电池单体温度的高限和低限报警。

(4) 电池组总电压的高限和低限报警。

5.1.2.7  装置应具有干接点输出。所有输出接点必须是无压常开或常闭接点以便与其他设备相连。硬结点报警内容至少包括：装置故障(常闭)、蓄电池组异常告警(常开)、核容放电停止(常开)、单体内阻异常、单体电压异常、单体温度异常。

5.1.2.8  核对性容量测试记录功能：可手动或远程启动核对性容量测试记录功能，测试过程中，自动记录放电电流、单体电压、单体温度，计算已放电容量，当达到放电截止条件时，可以控制电子负载停止放电。可以自动记录充电过程的充电电流、单体电压、单体温度，计算已充电容量。

5.1.2.9  核容测试接口：装置具有控制接口，可以控制电子负载对电池进行核对性容量测试。

5.1.2.10  装置应具备任意屏蔽某节电池数据的功能。

5.1.2.11  装置安全性要求

电压采集回路应有保护措施，采用放电法测量内阻时放电回路必须有短路保护措施，在测量过程电池组端电压波动小于额定电压的5%，而且不会引起充电机频繁启动。

装置参数的修改或校正必须有密码保护。

5.1.2.12  设置功能：装置应能设置电池参数、报警参数等，并依据设置数据分析蓄电池的工作状况，产生事件报警并记录异常情况。

5.1.2.13  自检功能：当装置出现故障时，应给出故障信号报警提示，且不影响直流系统的正常运行，保证装置的可靠性。

5.1.2.14  监测功能

装置应能自动识别浮充、均充、放电三种工况。

能记录蓄电池放电时的时间与电流，以安时数计算其所放电量。

单体内阻在线监测：应实现单体内阻的在线自动定期测试，最短测试周期为一天，可设置。测试过程应完全自动完成。

蓄电池单体温度在线监测：可在线监测各单节蓄电池的温度，温度传感器应安装在每节蓄电池的负极柱。

充放电电流监测：可监测每组蓄电池组的充放电电流。可选择监测浮充电流。

核容放电时，蓄电池电压巡检装置巡检间隔10s～300s可设，数据记录间隔时间10s～1800s可设。

5.1.2.15  智能分析功能

每月能自动对各个采集的蓄电池参数进行分析，分析功能由装置完成或后台软件支持。能对下面内容进行分析并得出结果：

1) 分析单体内阻，提示失效或落后的电池；

2) 分析单体电池温度，提示温度异常。
5.1.3  试验

试验类型包括型式试验、入网检测验证、出厂试验、到货抽检、现场交接试验。试验要求根据参考国标GB/T 19638.1、GB/T 19826、行标DL/T 637等相关国标和行标有关标准及其补充说明进行各项试验，有关条款的特殊要求和补充应在试验期间遵守并执行。

5.1.3.1  试验内容

表6.1  试验内容

	序号
	检验项目
	型式

试验
	出厂

试验
	抽检

试验
	交接

试验

	1
	基本性能检验
	√
	√
	√
	√

	2
	单体内阻值测量准确性检验
	√
	√
	√
	-

	3
	蓄电池内阻一致测试检验
	√
	√
	√
	√

	4
	蓄电池内阻微增量测试检验
	√
	√
	√
	-

	5
	蓄电池连接电阻(连接压降)测试检验
	√
	√
	√
	√

	6
	单体电压测量精度检验
	√
	√
	√
	√

	7
	整组电压测量精度检验
	√
	√
	√
	√

	8
	组电流测量精度检验
	√
	√
	√
	√

	9
	温度测量检验
	√
	√
	√
	√

	10
	报警功能要求检验
	√
	√
	√
	√

	11
	信号灯指示功能要求检验
	√
	√
	√
	√

	12
	绝缘电阻检验
	√
	√
	√
	-

	13
	工频耐压检验
	√
	√
	√
	-

	14
	环境温度变化对性能的影响检验
	√
	-
	-
	-

	15
	振动响应检验
	√
	-
	-
	-

	16
	振动耐久检验
	√
	-
	-
	-

	17
	防护等级检验
	√
	-
	-
	-

	18
	通信功能检验
	√
	√
	√
	√

	19
	数据存储与查询功能检验
	√
	√
	√
	-

	20
	蓄电池组核对性充放电试验
	-
	-
	-
	√


5.1.3.2  检验方法

装置的内阻测试功能符合性验证及内阻测量精度、测试稳定性检验

1、  内阻准确性试验：采用与GB19638.1数据直接比较法

被检验装置的蓄电池内阻测试精度采用直接比较法，即用装置测试的内阻与GB/T 19638.1-2014《固定型阀控密封式铅酸蓄电池》“7.9短路电流与内阻水平试验 ”规定的标准方法测得的内阻直接比较误差。

选择不同安时数的蓄电池作为标准测试对象，选择电池安时数为200AH、300AH、500AH、1500AH各二只。

使用被检验验证装置对选定的8只标准测试对象进行内阻测试，每个标准测试对象各测试五次，最后计算五次测试结果的平均值:


[image: image17.png]



依照GB/T 19638.2-2005《固定型阀控密封式铅酸蓄电池》7.9短路电流与内阻水平试验两次放电法，对以上选择定的8只标准测试对象蓄电池各进行五次以下测试过程： 

a) 首先对标准测试对象蓄电池完全充电后，在20℃～25℃的环境中，通过两点测定法测定U=f(I)放电特性曲线。

第一点(U1,I1)

以电流I1=4×I10 (A)放电20s，测量并记录蓄电池的端电压U1值，间断5min。不经再充电确定第二点。

第二点(U2,I2)

以电流I2=20×I10 (A)放电5s，测量并记录蓄电池电压U2值。

注：端电压应在每只蓄电池的端子处测量，确定无外部电压降干扰试验结果。

b) 用测度的两点电压(U1,U2)和电流值(I1，I2)绘出U=f(I)特性曲线(图2)，将特性曲线U=f(I)线性外推，当U=0时示出的电流(Ise)，并通过计算得出内阻电阻(Rbi)。

[image: image2.png]Uy

I

L

Le




图D1 二次放电法特性曲线图


[image: image3.wmf]2

1

1

2

2

1

se

U

-

U

I

U

-

I

U

I

=

； 
[image: image4.wmf]1

2

2

1

bi

I

-

I

U

-

U

R

=


最后计算五次测试结果的平均值：


[image: image5.wmf]5

R

 

+

R

 

+

R

 

+

R

 

+

R

R

b5

b4

b3

b2

b1

b

=


计算被检验装置的蓄电池内阻测试精度：


[image: image6.wmf]%

100

R

R

-

R

b

b

Z

´

=

R

g


内阻测试精度应不大于10%。

2、  内阻重复性精度测试

选择同一只阀控密封铅酸蓄电池(200Ah或300Ah或500Ah或1500Ah)，重复测量五次，取偏差值最大R与平均值进行比较，偏差度满足5.1的要求。

3、  内阻微增量准确性：采用标准电阻增量测试直接比较法

选择四只不同精度达到0.2级的分流器(800A/100mV(125uΩ)，400A/100mV(250uΩ)，200A/100mV(500uΩ)，100A/100mV(1000uΩ)，作为检验用的标准电阻Rt1-t2。

按下图示例接线

[image: image7.jpg]



图D2  内阻微增量检测接线示意图

(注：1.被验证内阻测试装置或仪器、2.经校准检验用的标准功率电阻、3.被测蓄电池。)

如上图所示，通过在被测蓄电池的一个极柱串接有2个标准测试点(如图1的t1、t2)、经校准检验用的标准功率电阻(阻值为Rt1-t2)，

将被验证的测试装置测试蓄电池本体电阻(上图中的t0与t1电阻)，测量其电阻值rt0-t1；

再将被验证的测试装置接于t1的测试端改为连接于t2，测量其电阻值rt0-t2；。

由rt0-t1、rt0-t2计算得:rt1-t2 = rt0-t2 - rt0-t1
与已知的Rt1-t2 值比较，计算出标准功率电阻的测量误差δ:


[image: image8.wmf]%

100

 

R

 

R

 

-

 

r

t2

-

t1

t2

-

t1

t2

-

t1

´

=

d


按以上方法，测试不同的标准电阻测量误差进行不电阻，得到四个标准功率电阻的测量误差误差值δ1、δ2、δ3、δ4、。从而计算算术均差 ：


[image: image10.wmf]4

4

3

2

1

d

d

d

d

d

+

+

+

=


算术均差不应大于10%。

4、  电压测量精度检测(包括单体电压、整组电压)
电压源输出5.1中单体电池测量范围内的电压，检验单体电池的电压测量精度；电压源输出5.1中整组电池测量范围内的电压，检验整组电池的电压测量精度。

使用经过检定的电压测量标记读出电压UN，被验证的测试装置读取值UX。由以下公式计算得到电压测量的相对误差值。电压精度应满足5.1的要求。


[image: image11.wmf]%

100

U

U

-

U

N

N

X

u

´

=

g


式中：
[image: image12.wmf]u

g

—电压测量准确度；UN——标准电压；Ux ——显示读数。



图D3  电压测量精度检测接线示意图

5、  电流测量精度检测
电流源输出5.1中测量范围的电流，使用经过检定的电流测量标记读出电压IN，被验证的测试装置读取值IX。由以下公式计算得到电流测量的相对误差值。电流精度应满足5.1的要求。


[image: image13.wmf]%

100

I

I

-

I

N

N

X

I

´

=

g


式中：
[image: image14.wmf]I

g

—电流测量准确度；IN——标准电压；Ix ——显示读数。



图D4  电流测量精度检测接线示意图

6、  温度测量精度检测
温度测量精度检测采用与标准温度计直接比较法进行检测：
被验证的测试装置的实际的温度为TX，检测时用同一台被验证的测试装置在同一个测试点测试五次，计算其测试数据的平均值：

[image: image15.wmf]5

T

+

T

 

+

T

 

+

T

 

+

T

T

5

X

4

X

3

X

2

X

1

X

X

=


用标准标准温度计测试被验证的测试装置的实际的温度测试位置的温度TN
由以下公式计算得到被验证的测试装置温度测量的相对误差值和绝对误差值：
绝对误差值：
[image: image16.wmf]X

N

T

-

T

T

=

s


7、  功能类检测
1）  定期自动内阻测试功能
定期自动内阻自动测试检测采用时间模拟法进行检测：
对被验证的测试装置的内阻自动测试周期进行设置，并记录好装置运行的启动时间；
修改被验证的测试装置系统时间，小于装置运行的启动时间+内阻自动测试周期一分钟；设置完成一分钟后检定确认被验证的测试装置是否自动启动内阻测试功能。
2）  单体电压、单体温度自动巡检功能
单体电压、单体温度自动巡检功能采用电压温度调节法进行检测：将对被验证的测试装置投入正常运行状态，并将单体电压、单体温度接入到蓄电池的端电压和温度测试点，利用蓄电池浮充电压的小幅调节、温度测试点的温度的人为小幅调节，检验验证的被验证的测试装置是否实时自动采集到电压、温度变化后的量。
3）  越限报警及记录功能
越限报警及记录功能采用越限值模拟法进行检测：
对被验证的测试装置的报警阀值进行设置
对电压、温度、电流值报警功能，采用调节各被测试源的电压、温度、电流值，当电压、温度、电流值达到设置的报警阀值后，检定确认是否被验证的测试装置是否启动越限报警功能，并记录时间和报警值。
对内阻报警功能，采用根据测试到内阻数据改变设置参数的方法模拟，即先测试蓄电池内阻，再根据测试到的内阻调高和调低蓄电池内阻报警阀值，调高和调低蓄电池内阻报警阀值后检定确认被验证的测试装置是否启动和恢复越限内阻报警功能，并记录启动和恢复越限内阻报警时间。
在被验证的测试装置中查询越限报警记录是否记录完整。
8、  绝缘电阻检验
试验电压：开路电压为1000V

试验部位：输入电源回路、放电负载输出回路、继电器接点输出回路对地之间。
要求绝缘电阻不小于10MΩ

9、  工频耐压检验
试验电压：1.0KV/2.0KV、50HZ；
试验时间：1min

试验部位：输入电源回路、放电负载输出回路、继电器接点输出回路对地之间。
要求试验部位无击穿或闪络现象。
10、  环境温度变化对性能的影响试验
不加激励量的监控装置耐受-5℃下低温试验和+40℃下的高温试验各2小时，试验结束后，在标准大气条件下恢复2小时后，再检查产品的性能，不应出现不可恢复的损坏，其性能满足该标准的规定。
11、  振动响应检验
装置应能承受IEC60255-21-1：1993中3.2.1规定的严酷等级为1级的振动响应试验。
12、  振动耐久检验
装置应能承受IEC60255-21-1：1993中3.2.1规定的严酷等级为1级的振动耐久试验。
D.2.2.9  防护等级检验
外壳防护等级应不低于GB 4208-1993中等级要求。

5.3.质量追溯

产品制造过程中的重要环节应有详细记录，便于质量过程可追溯。

6 产品对环境的影响

1）坚持以资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

2）应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施，并满足国家相关标准的要求。

3）推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。

4）优先选用损耗低的产品。

7 技术文件要求

7.1一般要求

7.1.1 投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

7.1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

7.1.3 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。如项目工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

7.1.4“工厂图纸”包括制造、装配、安装和布置图、接线图、控制图、材料和设备的清单或表格、标准图、设计计算书、说明书、样本、小册子、特性图表、试验报告等。

7.1.5投标方应将“工厂图纸”提交给招标方审查认可。未经审查认可, 不得进行备料和工厂生产。

8 监造、包装、储存、运输、安装及质量保证

8.1监造

运行单位的工厂监造和检验工作，不减少制造厂对产品的质量责任，监造和检验人员不签署任何质量证明。

8.2包装

8.2.1 项目相关屏柜的包装应符合GB/T 13384-1992《机电产品包装通用的技术条件》的规定，并有以下标识：

（1） 设备名称；

（2） 小心轻放；

（3） 防雨；

（4） 重量；

（5） 起吊位置。

8.2.2 的装箱资料应有：

（1） 装箱清单；

（2） 出厂试验报告；

（3） 合格证；

（4） 电气原理图和接线图；

（5） 安装使用说明书；

（6） 随机附件及备件清单；

9.3储存与运输

设备在贮存期间，应放在空气流通、温度在-25℃～55℃之间，月平均相对湿度不大于90%，无腐蚀性和爆炸气体的仓库内，在贮存期间不应淋雨、曝晒、凝露和霜冻。设备在运输过程中，不应有剧烈振动冲击和倾倒放置。

9.4安装指导

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。培训要求：理论培训应不少于1天，实操培训不少于1天。

9.5质量保证

1）全部设备必须是全新的，持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护，使用寿命应不少于12年。

2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于3年的“三包”质量保证。质保期之后如发生产品质量原因导致的损坏，投标方应免费更换或检修；如发生非产品质量原因导致的损坏，投标方应及时提供维修部件，并按最近的投标价提供。

3）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本规范的规定。若需根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

4）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。

5）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

10 LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表12：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件的详细清单。

表12 设备投资成本费用表 （投标方填写）

	序号
	设备型号
	数量
	单价
	专用工具费
	备品备件费
	现场服务费
	供货方运输费
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


被检装置





直流电压


标准源





H





L





L





H





被检装置





直流电流


标准源





H





L





L





H










_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567901.unknown

_1234567902.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

