公司人才发展中心2026年厨房油烟自动灭火装置技术规范书

一、项目概况

1.1 项目概况

本项目为黑龙潭实训点厨房油烟自动灭火装置采购，保护范围包含灶台、集烟罩、排烟管道。项目采用总价包干模式，包含装置、运输、安装、调试、验收资料、培训及质保服务。系统设计、施工、验收须符合国家现行消防规范。

1.2 执行标准

本项目严格遵循下列现行国家、行业标准及规范，若有最新版本或修订版，均按国家现行最新标准要求执行：

1.《厨房设备灭火装置》GB 4981-2024

2.《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）

3.《厨房设备灭火装置技术规程》CECS 233

4.《消防产品一致性检查要求》

1.3 项目地点

云南省昆明市盘龙区龙欣路29号黑龙潭实训点食堂厨房，现场照片详见附件2。

1.4 采购设备清单

| 序号 | 物资名称 | 技术参数要求 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厨房油烟自动灭火装置 | 见技术规范书章节 二至七要求 | 套 | 1 |

二、设备技术要求

2.1 总体要求

1.装置为商用厨房专用型自动灭火系统，适用于电磁炉灶台火灾防护。

2.系统启动时应可靠切断电磁炉电源，并联动关闭排烟风机。

3.防护范围应完整覆盖灶台烹饪区域、集烟罩内部及排烟管道入口，无防护盲区。

4.产品须为正规国产消防产品，具备国家强制性3C认证，灭火剂为厨房食用油专用高效灭火剂。

5.系统具备自动、手动、机械应急三种启动方式，动作可靠。

2.2 性能参数要求

1.灭火响应迅速，灭火时间≤9秒。

2.灭火剂持续喷射时间≥10秒，具备防复燃冷却功能。

3.探测元件采用感温探测，动作温度稳定可靠，符合厨房高温环境。

4.系统具备动作、故障、报警信号反馈功能，可接入后厨管理或消防监控系统。

5.灭火剂有效期不低于3年，系统整体耐用、抗油污、耐腐蚀。

三、供货及安装范围

1.供应商提供完整灭火装置一套，含主机、灭火剂、探测器、喷头、控制箱、管路阀门、联动模块等全套配件。

2.供应商负责运输、装卸、安装、固定、管线敷设、接线调试。

3.供应商负责模拟联动测试，确保灭火、断电、关风机、冷却功能正常。

4.供应商负责编制全套验收资料。

5.供应商负责对后厨人员进行操作及应急培训。

四、安装技术要求

1.喷头、探测器布置合理，确保全覆盖、无死角。满足9台电磁炉灶台（每个灶台133cm*130cm）火灾防护要求。

2.管路固定牢固，耐高温、抗震动，不影响厨房操作与清洁。

3.手动应急装置设置在醒目、易操作位置，标识清晰。

4.电源切断、风机联动功能可靠，接线规范安全。

5.施工过程不得损坏现有灶台、烟罩、装修及其他设施。

五、验收要求

1.供应商提供完整资料：3C认证、型式检验报告、合格证、说明书、安装调试报告。

2.设备型号、配置、材质符合要求，安装规范。

3.各项功能联动测试合格，运行稳定。

4.满足消防验收要求，资料齐全有效。

六、质保及售后服务

1.质保期自验收合格之日起不少于2年。

2.质保期内非人为损坏免费维修、免费更换配件。

3.质保期内故障24小时响应，及时到场处置。

七、工期及报价要求

1.工期：供应商在合同签订后15个日历天内完成安装调试并具备验收条件。

2.报价方式：总价包干，含设备、配件、运输、安装、辅材、调试、验收、培训、税费等所有费用，采购人不另行支付任何费用。

八、响应供应商人提供材料

1.具有独立法人资格（营业执照）。

2.所投产品具备有效3C认证及符合GB 4981-2024的检验报告。

3.具有同类厨房消防设备供货安装业绩（近1年内1项及以上），具备施工及服务能力。

4.投标人须具备有效的消防技术服务机构从业条件，并已在消防救援机构相关平台完成备案/信息录入，具备承担本项目消防设施相关技术服务的能力。

附件1：产品偏差表

- 供应商应完全阅读并理解技术规范书的要求后如实填写此表，内容必须真实准确。

| 序号 | 技术规范书条款 | 供应商产品响应内容 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行标准：符合GB 4981-2024《厨房设备灭火装置》、GB 50016-2014（2018版）、CECS 233等现行国家及行业标准 |  |  |  |
| 2 | 装置适用于商用电磁炉灶，具备灭火启动时强制切断电磁炉电源功能 |  |  |  |
| 3 | 防护范围完整覆盖灶台烹饪区、集烟罩、排烟管道入口，无防护盲区 |  |  |  |
| 4 | 产品为国产正规品牌，具备国家强制性3C认证 |  |  |  |
| 5 | 灭火剂为厨房食用油专用环保型灭火剂，有效期≥3年 |  |  |  |
| 6 | 系统具备自动、手动、机械应急三种启动方式 |  |  |  |
| 7 | 探测元件为感温探测元件，动作温度稳定可靠，适应厨房高温环境 |  |  |  |
| 8 | 灭火时间≤9秒，灭火剂喷射时间≥10秒 |  |  |  |
| 9 | 具备防复燃水冷却功能，灭火剂喷射后可自动持续冷却 |  |  |  |
| 10 | 具备动作、故障、报警信号反馈功能，可接入后厨或消防管理系统 |  |  |  |
| 11 | 驱动气体为氮气，储存压力7±0.5MPa |  |  |  |
| 12 | 工作环境温度：0℃～50℃ |  |  |  |
| 13 | 包含装置主机、喷头、探测器、控制箱、手动启动装置、管路管件、联动模块、水冷组件等全套设备 |  |  |  |
| 14 | 供应商负责全包安装、调试、模拟试验、验收资料、培训及质保服务 |  |  |  |
| 15 | 安装规范，喷头、探测器布置合理，管路牢固、耐高温抗震动 |  |  |  |
| 16 | 联动关闭排烟风机、切断灶台电源功能可靠 |  |  |  |
| 17 | 提供3C认证、型式检验报告、合格证、说明书等完整资料 |  |  |  |
| 18 | 质保期自验收合格之日起≥2年 |  |  |  |

附件2：厨房现场照片