## 封面
| 大路变110kV出线间隔扩建工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招标人：
（盖章）
编制人：
（造价专业人员签字或盖章）
2026年3月31日

## 扉页
工程名称： |  | 大路变110kV出线间隔扩建工程
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编制人：
（造价专业人员签字或盖章）
复核人：
（注册造价工程师签字或盖章）
审定人：
（注册造价工程师签字或盖章）
编制单位：
（盖章）
企业法定代表人或其授权人：
（签字或盖章）
招标人：
（签字或盖章）
企业法定代表人或其授权人：
（签字或盖章）
| 编制时间： |  | 2026年3月31日

## 总说明
总说明
工程名称:大路变110kV出线间隔扩建工程
工 程 概 况 | 工程名称 | 大路变110kV出线间隔扩建工程 | 建设性质
| 设计单位 |  | 建设地点
其 他 说 明 | 一、工程概况 本工程为大路变110kV出线间隔扩建工程。建设地址：贵州省铜仁市。 建设规模：本工程是松桃芩塘110kV变电站～松桃大路110kV变电站110kV线路工程的配套间隔工程。 二、最高投标限价的编制范围 施工图纸及招标工程量清单范围内的变电建筑、安装及调试工程。包括：临时性施工用电源，临时性施工用水，临时性施工通信，配合安装图像监控系统和火灾报警系统，公路接口，给水接口，排污接口，市话通信线路，甲供物资的卸车（主变除外）、清点、质量验收及保管，拆旧物资拆除、运输、安装（如有）、移交至建设单位指定地点（且需满足拆、运、装过程中的各项技术要求），改扩建项目围墙范围内废旧建构筑物（含道路、管线、房屋、基础及构支架等）拆除、清运, 扩建工程中因施工受损的绿化恢复，地基处理工程（含换填、桩基、强夯等），甲方征地范围外的施工场地租用或（临时）征用。不包括：桩基检测，变电站标准化设施（含安健环设施、视觉识别系统），变电站新征土地范围内原附着建构筑物、青苗林木的赔偿、清理和拆迁。 调试工程包括：单体调试、分系统调试、特殊调试及配合整套调试。分系统调试包括且不限于电网调度自动化分系统调试、二次系统安全防护分系统调试等分系统调试。 35kV及以上站外电源线路甲供材料供货范围与线路工程界面一致。 三、施工承包方式：包工、部分包料。 包工部分包料，包工期、包质量、包安全、包文明施工。 发包人提供电气一、二次设备、电梯、主控室或配电室内桥式起重机、端子箱、配电箱、动力箱、检修箱、全站电力电缆及电缆连接附件、控制电缆、交流穿墙套管、融冰绝缘子、悬式绝缘子、母线铜排（不含接地铜排）、35kV及以上支柱绝缘子、铜铝管母线、变电站钢结构（包括钢管构架、构架钢管横梁、钢管设备支架、独立式钢避雷针、钢构架上钢避雷针、钢构架上钢格构式横梁、砼杆上构架钢格构式横梁、钢构支架钢爬梯）、电缆支架、电缆桥架、电缆管道封堵装置、管材（PVC、MPP管及管件）、电缆沟盖板（轻型复合材料、轻、重型混凝土）、全（半）预制电缆沟（工作井、设备基础、盖板）、消防报警系统、石墨基接地体、接地模块、标示牌及支架、视频监控设备、装配式围墙、装配式防火墙，具体以招标工程量清单招标人采购材料表为准。承包人提供照明、暖通、消防、给排水设备（除发包人提供以外），以及除发包人提供材料外的其它全部材料。 四、编制依据及原则 1、依据 本工程施工招标文件、施工图、经建设单位确认的限价编制范围及甲乙供设备材料清单。 2、引用标准 取费项目及标准：工程量清单采用国家能源局发布的《电力建设工程工程量清单计价规范》(DL/T 5745-2021)、《电力建设工程工程量清单计算规范 变电工程》（DL/T 5341-2021）、《电力建设工程工程量清单计算规范 输电线路工程》(DL/T 5205-2021)、《电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》、《电力工程造价与定额管理总站关于调整安全文明施工费的通知》（定额〔2023〕9号）及工程所在地电网公司的相关最新规定。 定额套用《电力建设工程预算定额2018版）》、《电网拆除工程预算定额（2020版）》、《20kV及以下配电网工程预算定额（2022版）》等。 3、工程量 根据黔西南州宏源电力勘察设计有限公司2025年8月提供的图纸计算。 4、价格 1）人工费 人工价差调整：执行（定额〔2026〕5号）《电力工程造价与定额管理总站关于发布2018版电力建设工程概预算定额2025年下半年价格水平调整的通知》。 2）材机价格 材料价差调整：安装工程定额材料调整参照执行（定额〔2026〕5号）《电力工程造价与定额管理总站关于发布2018版电力建设工程概预算定额2025年下半年价格水平调整的通知》调整价差；安装工程装置性材料市场价按《南方电网公司2025年第四季度电网工程主要设备材料信息价（南方电网定额【2026】2号文）》计取价差（已招标的未计价材料价格按招标价）；建筑工程优先参照执行工程所在地建设工程造价管理机构公布的《贵州省建设工程造价信息》2026年1月份铜仁市区主要建筑安装材料市场综合参考价计取价差。 施工机械费价差调整：执行（定额〔2026〕5号）《电力工程造价与定额管理总站关于发布 2018 版电力建设工程概预算定额2025年下半年价格水平调整的通知》。 3）设备价格 设备执行《电力建设工程装置性材料预算价格》（2018年版）、关于印发《南方电网公司2025年第四季度电网工程主要设备材料信息价》的通知（南方电网定额〔2026]2号文）。 5、其他取费计算标准 1）甲供材料只计列施工现场卸车及保管费，卸车保管费按甲供材料费的1%计列。 2）甲供设备费只计列施工现场卸车及保管费，卸车保管费按甲供设备费（不含主变压器）×0.5%计列。 3）规费及税金执行《关于发布贵州省电网工程建设预算费率的通知》（黔电定额〔2022〕1号）。 4）安全文明施工费执行《中国南方电网有限责任公司电力建设定额站转发电力工程造价与定额管理总站关于调整安全文明施工 费的通知》（南方电网定额〔2023〕3 号）。 5）其他按《国家能源局关于颁布2018年版电力建设工程定额和费用计算规定的通知》（国能发电力〔2019〕81号）。

## 建筑分部分项工程量清单
建筑分部分项工程量清单
工程名称：大路变110kV出线间隔扩建工程 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
变电站建筑工程
| 2AA | 一 主要生产工程
| 2AAB | 2 配电装置建筑
| 2AABG | 2.7 110kV构支架及设备基础
| 2AABGA | 2.7.1 构架及基础
1 | 2AABGASA0501 | 挖基坑土方 | 1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 | m³ | 57.33
2 | 2AABGASA0901 | 土方运输 | 1.装车方式:综合考虑 2.运输方式:综合考虑 3.运距:投标人自行考虑运输距离和弃土处置费用 | m³ | 15.33
3 | 2AABGASA2001 | 回填方 | 1.施工方式:综合 2.密实度:满足施工图纸要求 3.回填材料:原土 | m³ | 42
4 | 2AABGASE0101 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 3.单体面积:综合考虑 | m³ | 2.25
5 | 2AABGASE0301 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 3.单个体积:1.406m³ 4.模板种类:综合考虑 5.名称:电压互感器基础/避雷器基础/隔离开关基础/电流互感器基础/断路器基础 | m³ | 14.06
6 | 2AABGASE7601 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 | t | 0.42
7 | 2AABGASN1401 | 离心构(支) 架安装 | 1.材质:混凝土 2.安装高度:10m以内 3.形式:设备支架 | m³ | 2.861
| 2AABVA | 2.20 端子箱
8 | 2AABVASA0501 | 挖基坑土方 | 1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 | m³ | 3.168
9 | 2AABVASA0901 | 土方运输 | 1.装车方式:综合考虑 2.运输方式:综合考虑 3.运距:投标人自行考虑运输距离和弃土处置费用 | m³ | 1.313
10 | 2AABVASA2001 | 回填方 | 1.施工方式:综合 2.密实度:满足施工图纸要求 3.回填材料:原土 | m³ | 1.855
11 | 2AABVASE0901 | 一般设备基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 3.单个体积:0.742m³ 4.模板种类:端子箱基础 | m³ | 0.742
12 | 2AABVASE7601 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 | t | 0.009
| 2AB | 二 辅助生产工程
| 2ABB | 2 站区性建筑
| 2ABBBA | 2.2 站区道路及广场
13 | 2ABBBASN1801 | 道路与场地地坪 | 1.土方开挖:人工开挖 2.装车方式:综合考虑 3.运输方式:综合考虑 4.运距:投标人自行考虑运输距离和弃土处置费用 5.基层材质:100厚碎石基层(最大粒径30mm) 6.找平层:20厚中砂找平层 7.面层材质:200*100*60通体红色透水砖，细砂填充 | m³ | 8.64
14 | 2ABBBASN2001 | 路缘石 | 1.材质:200*100*60通体红色透水砖，细砂填充 2.找平层:20厚中砂找平层 3.基层材质:100厚碎石基层(最大粒径30mm) | m | 70.68

## 安装分部分项工程量清单
安装分部分项工程量清单
工程名称：大路变110kV出线间隔扩建工程 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
变电站安装工程
| 2BA | 一 主要生产工程
| 2BAB | 2 配电装置
| 2BABB | 2.2 屋外配电装置
| 2BABBA | 2.2.1 110kV配电装置
1 | 2BABBASB0101 | 断路器 | 1.型号、规格、名称:SF6瓷柱式断路器,126kV,3150A,40kA 2.绝缘方式:六氟化硫 3.电压等级:110kV 4.户内安装/户外安装:户外 | 台 | 1
2 | 2BABBASB0301 | 隔离开关 | 1.型号、规格、名称:110kV两柱水平开启式隔离开关，单接地，126kV，3150A，40kA/3s 2.电压等级:110kV 3.额定电流:3150A 4.柱数:双柱 5.接地形式:单接地 6.组合方式:详见施工图 7.安装高度:详见施工图 8.户内安装/户外安装:户外安装 | 组/三相 | 1
3 | 2BABBASB0302 | 隔离开关 | 1.型号、规格、名称:110kV两柱水平开启式隔离开关，双接地，126kV，3150A，40kA/3s 2.电压等级:110kV 3.额定电流:3150A 4.柱数:双柱 5.接地形式:双接地 6.组合方式:详见施工图 7.安装高度:详见施工图 8.户内安装/户外安装:户外安装 | 组/三相 | 1
4 | 2BABBASB0501 | 电流互感器 | 1.型号、规格:110kV电流互感器，2x400/1A 测量、计量绕组带中间抽头5P40/5P40/5P40/5P40/0.5S/0.2S 20VA/20VA/20VA/10VA 2.电压等级:110kV 3.额定电流:400-800/5A 4.户内安装/户外安装:户外安装 | 台/单相 | 3
5 | 2BABBASB0401 | 电压互感器 | 1.型号、规格:110kV电压互感器，TYD110//3-0.01H(A相)，110/3:0.1//3:0.1kV,0.5级/3P，10VA/10VA 2.绝缘方式:油绝缘 3.电压等级:110kV 4.户内安装/户外安装:户外 | 台/单相 | 1
6 | 2BABBASB0601 | 避雷器 | 1.型号、规格:110kV避雷器,Y(H)10W-108/281，108kV,附动作及泄漏电流监测器 2.电压等级:110kV 3.户内安装/户外安装:户外安装 4.阀式/磁吹式/氧化锌式:氧化锌式 | 组/三相 | 1
7 | 2BABBASC0501 | 软导线引下线、跳线、设备连引线 | 1.型号、规格、名称:JL/LB20A-240/30 2.电压等级:110kV 3.分裂数:无 4.单导体截面积:240mm2 | 组/三相 | 5.333
8 | 2BABBASD1501 | 铁构件制作 | 1.型号、规格、名称:详见施工图 | t | 0.43
9 | 2BABBASD1601 | 铁构件安装 | 1.型号、规格、名称:详见施工图 | t | 0.43
10 | 2BABBASD0801 | 端子箱、屏边 | 1.型号、规格、名称:断路器端子箱 2.户内安装/户外安装:户外 | 台 | 1
| 2BAD | 4 控制及直流系统
| 2BADA | 4.1 计算机监控系统
| 2BADAA | 4.1.1 计算机监控设备
11 | 2BADAASD0201 | 控制屏（柜） | 1.型号、规格、名称:110kV线路保护测控装置屏 | 台 | 1
12 | 2BADAASD2201 | 自动装置调试 | 1.调试项目名称:变电站自动化系统测控装置 2.电压/容量:110kV | 套 | 1
13 | 2BADAASD2101 | 保护装置调试 | 1.变压器(电抗器、电容器等)保护装置/送配电保护装置/母线保护/母联保护:送配电保护装置调试 2.电压:110kV | 间隔 | 1
14 | 2BADAASD2301 | 微机监控元件调试 | 1.电压等级:110kV | 站 | 1
| 2BADBA | 4.2 继电保护
15 | 2BADBASD0201 | 控制屏（柜） | 1.型号、规格、名称:智能故障录波器 | 台 | 2
16 | 2BADBASD2201 | 自动装置调试 | 1.调试项目名称:自动装置调试 故障录波器 | 套 | 1
17 | 2BADBASL5701 | 交换机 | 1.名称:网络交换机安装调测 低端 | 台 | 2
| 2BAF | 6 电缆及接地
| 2BAFA | 6.1 全站电缆
| 2BAFAA | 6.1.1 电力电缆
18 | 2BAFAASG0901 | 电力电缆 | 1.型号、规格:ZAN-VV22-0.6/1kV-4×4 2.电压等级:20kV以下 3.截面:4 | m | 200
19 | 2BAFAASG1001 | 电力电缆终端制作安装 | 1.型号、规格:10mm²以下 2.类别:终端 3.电压等级:1kV 4.截面:10mm²以下 5.户内安装/户外安装:户内 | 个 | 2
| 2BAFAB | 6.1.2 控制电缆
20 | 2BAFABSG1101 | 控制电缆 | 1.型号、规格、名称:控制电缆 ZRA-KVVP2-22 2.芯数:14芯以下 | m | 2100
21 | 2BAFABSG1201 | 控制电缆终端制作安装 | 1.型号、规格、名称:ZRA-KVVP2-22 2.类别:控制电缆终端 3.芯数:6以下 | 个 | 200
22 | 2BAFABSG1202 | 控制电缆终端制作安装 | 1.型号、规格、名称:ZRA-KVVP2-22 2.类别:控制电缆终端 3.芯数:14以下 | 个 | 100
23 | 2BAFABSM0601 | 布放线缆 | 1.名称:四芯屏蔽双绞线 2.规格型号:RSVP-4*0.5 | m | 200
24 | 2BAFABSM0602 | 布放线缆 | 1.名称:超六类屏蔽双绞线 2.规格型号:超六类 | m | 500
| 2BAFAC | 6.1.3 电缆辅助设施
25 | 2BAFACSG0601 | 电缆桥架、托盘、槽盒 | 1.规格、型号、名称:电缆槽盒 100×100 2.材质:铝合金 3.桥架/托盘断面(宽×高):100×100 | m | 5
26 | 2BAFACSG0602 | 电缆桥架、托盘、槽盒 | 1.规格、型号、名称:电缆槽盒 100×50 2.材质:铝合金 3.桥架/托盘断面(宽×高):100×50 | m | 2
27 | 2BAFACSG0603 | 电缆桥架、托盘、槽盒 | 1.规格、型号、名称:电缆槽盒 150×100 2.材质:铝合金 3.桥架/托盘断面(宽×高):150×100 | m | 10
28 | 2BAFACSG0604 | 电缆桥架、托盘、槽盒 | 1.规格、型号、名称:电缆槽盒 250×100 2.材质:铝合金 3.桥架/托盘断面(宽×高):250×100 | m | 10
| 2BAFAD | 6.1.4 电缆防火
29 | 2BAFADSG1301 | 电缆防火 | 1.型号、规格、名称:防火隔板 2.材质:TF 3.防火隔板厚度:厚度10mm | m² | 10
30 | 2BAFADSG1302 | 电缆防火 | 1.型号、规格、名称:防火堵料 2.材质:DP-A2-CQ8高分子材料 | t | 0.05
31 | 2BAFADSG1303 | 电缆防火 | 1.型号、规格、名称:电缆防火包 2.材质:720型 | t | 0.7
32 | 2BAFADSG1304 | 电缆防火 | 1.型号、规格、名称:电缆防火涂料 2.材质:LK-ZH-T | t | 0.04
33 | 2BAFADSG0801 | 电缆保护管 | 1.型号、规格:Φ50 2.材质:热镀锌钢管 | m | 145
| 2BAG | 7 通信及远动系统
| 2BAGAA | 7.1 通信系统
34 | 2BAGAASL0201 | 光传输设备 | 1.名称:光口板(含光模块) 2.规格型号:L-16.1 3.传输速率:155Mb/s | 套 | 1
35 | 2BAGAASM0401 | 配线架 | 1.名称:ODF 2.规格型号:48芯 | 架 | 1
| 2BAGBA | 7.2 远动及计费系统
36 | 2BAGBASD0901 | 表盘附件 | 1.型号、规格、名称:三相四线制多功能电子表:有功0.5S、无功2级，具备双RS-485接口 | 个 | 1
| 2BAH | 8 全站调试
| 2BAHAA | 8.1 分系统调试
37 | 2BAHAASP0201 | 送配电设备分系统调试 | 1.间隔电压等级:110kV 2.间隔类型:出线间隔 | 系统 | 1
38 | 2BAHAASP0401 | 变电站微机监控分系统调试 | 1.变电站电压等级:110kV | 站 | 1
39 | 2BAHAASP0501 | 变电站“五防”分系统调试 | 1.变电站电压等级:110kV | 站 | 1
40 | 2BAHAASP1101 | 电网调度自动化分系统调试-主站接入变电站 | 1.接入变电站电压等级:110kV | 站 | 1
41 | 2BAHAASP1201 | 二次系统安全防护分系统调试-主站接入变电站 | 1.接入变电站电压等级:110kV | 站 | 1
42 | 2BAHAASP0601 | 变电站故障录波分系统调试 | 1.变电站电压等级:110kV | 站 | 1
| 2BAHCA | 8.3 特殊调试
43 | 2BAHCASR0701 | 断路器交流耐压试验 | 1.断路器电压等级:110kV 2.型号规格:SF6断路器,126kV,2000A,40kA | 台(三相) | 1
44 | 2BAHCASR0901 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 | 1.避雷器电压等级:110kV 2.型号规格:Y10W-108/281，108kV,附在线监测仪 | 组 | 1
45 | 2BAHCASR1801 | 接地引下线及接地网导通测试 | 1.变电站电压等级:110kV | 站 | 1
46 | 2BAHCASR1201 | 互感器局部放电实验 | 1.型号规格:互感器局部放电试验 110kV | 台 | 4
47 | 2BAHCASR1301 | 互感器交流耐压试验 | 1.型号规格:互感器交流耐压试验 110kV | 台 | 4
48 | 2BAHCASR2301 | 断路器绝缘油综合试验 | 1.型号规格:SF6断路器,126kV,2000A,40kA | 台（三相) | 1
49 | 2BAHCASR2302 | 断路器绝缘油综合试验 | 1.型号规格:SF6电流互感器 | 台（三相) | 1
50 | 2BAHCASR3001 | 互感器误差测试 | 1.互感器型号规格:电流互感器 2.电压等级:110kV | 组 | 1
51 | 2BAHCASR3002 | 互感器误差测试 | 1.互感器型号规格:电压互感器 2.电压等级:110kV | 组 | 0.333

## 其他项目清单
其他项目清单
工程名称：大路变110kV出线间隔扩建工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 | 备注
1 | 暂列金额 | / | / | 本工程不涉及。
1.1 | 风险包干费 | / | /
1.2 | 建筑暂列金额 | / | /
1.3 | 安装暂列金额 | / | /
1.4 | 设备购置暂列金额 | / | /
2 | 暂估价 | / | / | 本工程不涉及。
2.1 | 材料、工程设备暂估单价 | / | /
2.2 | 专业工程暂估价 | / | /
2.2.1 | 建筑专业工程暂估价 | / | /
2.2.2 | 安装专业工程暂估价 | / | /
2.2.3 | 专业工程设备购置暂估价 | / | /
3 | 计日工 | / | / | 本工程不涉及。
3.1 | 建筑计日工 | / | /
3.2 | 安装计日工 | / | /
4 | 施工总承包服务费计价 | / | / | 本工程不涉及。
5 | 其他
5.1 | 拆除工程项目清单 |  |  | 总价包干,拆除工程量详见设计文件。
5.2 | 招标人供应设备、材料卸车保管费 |  |  | 投标人自主报价，包干费用
5.2.1 | 安装卸车保管费 |  |  | 投标人自主报价，包干费用
5.2.1.1 | 安装设备卸车保管费 |  |  | 投标人自主报价，包干费用
5.2.1.2 | 安装材料卸车保管费 |  |  | 投标人自主报价，包干费用
5.3 | 施工专项补助费 | 项 | 11485.25 | 按施工合同约定结算。

## 招标人采购材料及设备表
招标人采购材料及设备表
工程名称：大路变110kV出线间隔扩建工程
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 交货地点及方式 | 备注
一 | 招标人采购材料
主材
| 屏蔽双绞线 |  | m | 200 | 2
| 超六类屏蔽双绞线 |  | m | 500 | 2.8
L01030502 | 0.6/1kV电力电缆 | ZAN-VV22-0.6/1kV-4×4 | m | 202 | 26.9
L02020403 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2-22-6×4 | m | 812 | 20.79
L02100101 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2-22-4×1.5 | m | 203 | 10
L02100102 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2-22-4×2.5 | m | 507.5 | 15
L02100501 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2-22-8×1.5 | m | 203 | 17
L02100502 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2-22-8×2.5 | m | 203 | 26
L02100701 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2-22-14×1.5 | m | 203 | 26
二 | 招标人采购设备
| 智能故障录波器 | （含1 面管理屏、1 面采集屏） | 套 | 1 | 128841
| ODF | 48芯 | 面 | 1 | 673.35
| 高压带电显示装置 | 带闭锁功能 | 套 | 1 | 110.55
| 光口板(含光模块) | L-16.1 | 个 | 1 | 34270.5
| 断路器端子箱 |  | 台 | 1 | 9426.9
| 电度表 | 三相四线制多功能电子表：有功0.5S、无功2级，具备双RS-485接口 | 只 | 1 | 402
| 110kV线路保护测控装置屏 | 110kV线路测控装置、110kV线路光纤差动保护装置 | 套 | 1 | 80400
| 110kV双柱水平旋转式隔离开关 | 3150A,40kA/3s，e级防污，双接地，带钢支架 | 组 | 1 | 45426
| 110kV两柱水平开启式隔离开关 | 单接地，126kV，3150A，40kA/3s | 组 | 1 | 33366
| 110kV电压互感器 | TYD110/√3-0.01H, 110/√3/0.1/√3/0.1kV,0.5/3P | 台 | 1 | 16582.5
| 110kV电流互感器 | 110kV电流互感器，2x400/1A 测量、计量绕组带中间抽头5P40/5P40/5P40/5P40/0.5S/0.2S /20VA/20VA/20VA/10VA | 台 | 3 | 31356
| 110kV瓷柱式SF6断路器 | SF6断路器,126kV,3150A,40kA | 台 | 1 | 91656
| 110kV避雷器 | Y(H)10W-108/281，108kV,附动作及泄漏电流监测器 | 台 | 3 | 4020