## 封面
| 芩塘110kV变2#主变扩建工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招标人：
（盖章）
编制人：
（造价专业人员签字或盖章）
2026年4月1日

## 扉页
工程名称： |  | 芩塘110kV变2#主变扩建工程
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编制人：
（造价专业人员签字或盖章）
复核人：
（注册造价工程师签字或盖章）
审定人：
（注册造价工程师签字或盖章）
编制单位：
（盖章）
企业法定代表人或其授权人：
（签字或盖章）
招标人：
（签字或盖章）
企业法定代表人或其授权人：
（签字或盖章）
| 编制时间： |  | 2026年4月1日

## 总说明
总说明
工程名称:芩塘110kV变2#主变扩建工程
工 程 概 况 | 工程名称 | 芩塘110kV变2#主变扩建工程 | 建设性质
| 设计单位 |  | 建设地点
其 他 说 明 | 一、工程概况 本工程为芩塘110kV变2#主变扩建工程。建设地址：贵州省铜仁市。 建设规模：本工程主变压器：本期新增1台主变，容量1×50MVA。本期新增110kV出线1回至110kV大路变，接线型式完善为单母线分段接线。本期新增出线间隔1个，将I段母线35kV芩寨金线改接至II段母线（利用新建出线间隔），接线型式完善为单母线分段接线。本期新增10kV出线7回，接线型式完善为单母线分段接线。新增2×5010kVar电容器，优化接入方式，Ⅰ、Ⅱ段母线分别接入（4200+5010）kVar。 二、最高投标限价的编制范围 施工图纸及招标工程量清单范围内的变电建筑、安装及调试工程。包括：临时性施工用电源，临时性施工用水，临时性施工通信，配合安装图像监控系统和火灾报警系统，公路接口，给水接口，排污接口，市话通信线路，甲供物资的卸车（主变除外）、清点、质量验收及保管，拆旧物资拆除、运输、安装（如有）、移交至建设单位指定地点（且需满足拆、运、装过程中的各项技术要求），改扩建项目围墙范围内废旧建构筑物（含道路、管线、房屋、基础及构支架等）拆除、清运, 扩建工程中因施工受损的绿化恢复，地基处理工程（含换填、桩基、强夯等），甲方征地范围外的施工场地租用或（临时）征用。不包括：桩基检测，变电站标准化设施（含安健环设施、视觉识别系统），变电站新征土地范围内原附着建构筑物、青苗林木的赔偿、清理和拆迁。 调试工程包括：单体调试、分系统调试、特殊调试及配合整套调试。分系统调试包括且不限于电网调度自动化分系统调试、二次系统安全防护分系统调试等分系统调试。 35kV及以上站外电源线路甲供材料供货范围与线路工程界面一致。 三、施工承包方式：包工、部分包料。 包工部分包料，包工期、包质量、包安全、包文明施工。 发包人提供电气一、二次设备、电梯、主控室或配电室内桥式起重机、端子箱、配电箱、动力箱、检修箱、全站电力电缆及电缆连接附件、控制电缆、交流穿墙套管、融冰绝缘子、悬式绝缘子、母线铜排（不含接地铜排）、35kV及以上支柱绝缘子、铜铝管母线、变电站钢结构（包括钢管构架、构架钢管横梁、钢管设备支架、独立式钢避雷针、钢构架上钢避雷针、钢构架上钢格构式横梁、砼杆上构架钢格构式横梁、钢构支架钢爬梯）、电缆支架、电缆桥架、电缆管道封堵装置、管材（PVC、MPP管及管件）、电缆沟盖板（轻型复合材料、轻、重型混凝土）、全（半）预制电缆沟（工作井、设备基础、盖板）、消防报警系统、石墨基接地体、接地模块、标示牌及支架、视频监控设备、装配式围墙、装配式防火墙，具体以招标工程量清单招标人采购材料表为准。承包人提供照明、暖通、消防、给排水设备（除发包人提供以外），以及除发包人提供材料外的其它全部材料。 四、编制依据及原则 1、依据 本工程施工招标文件、施工图、经建设单位确认的限价编制范围及甲乙供设备材料清单。 2、引用标准 取费项目及标准：工程量清单采用国家能源局发布的《电力建设工程工程量清单计价规范》(DL/T 5745-2021)、《电力建设工程工程量清单计算规范 变电工程》（DL/T 5341-2021）、《电力建设工程工程量清单计算规范 输电线路工程》(DL/T 5205-2021)、《电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》、《电力工程造价与定额管理总站关于调整安全文明施工费的通知》（定额〔2023〕9号）及工程所在地电网公司的相关最新规定。 定额套用《电力建设工程预算定额2018版）》、《电网拆除工程预算定额（2020版）》、《20kV及以下配电网工程预算定额（2022版）》等。 3、工程量 根据黔西南州宏源电力勘察设计有限公司2025年8月提供的图纸计算。 4、价格 1）人工费 人工价差调整：执行（定额〔2026〕5号）《电力工程造价与定额管理总站关于发布2018版电力建设工程概预算定额2025年下半年价格水平调整的通知》。 2）材机价格 材料价差调整：安装工程定额材料调整参照执行（定额〔2026〕5号）《电力工程造价与定额管理总站关于发布2018版电力建设工程概预算定额2025年下半年价格水平调整的通知》调整价差；安装工程装置性材料市场价按《南方电网公司2025年第四季度电网工程主要设备材料信息价（南方电网定额【2026】2号文）》计取价差（已招标的未计价材料价格按招标价）；建筑工程优先参照执行工程所在地建设工程造价管理机构公布的《贵州省建设工程造价信息》2026年1月份铜仁市区主要建筑安装材料市场综合参考价计取价差。 施工机械费价差调整：执行（定额〔2026〕5号）《电力工程造价与定额管理总站关于发布 2018 版电力建设工程概预算定额2025年下半年价格水平调整的通知》。 3）设备价格 设备执行《电力建设工程装置性材料预算价格》（2018年版）、关于印发《南方电网公司2025年第四季度电网工程主要设备材料信息价》的通知（南方电网定额〔2026]2号文）。 5、其他取费计算标准 1）甲供材料只计列施工现场卸车及保管费，卸车保管费按甲供材料费的1%计列。 2）甲供设备费只计列施工现场卸车及保管费，卸车保管费按甲供设备费（不含主变压器）×0.5%计列。 3）规费及税金执行《关于发布贵州省电网工程建设预算费率的通知》（黔电定额〔2022〕1号）。 4）安全文明施工费执行《中国南方电网有限责任公司电力建设定额站转发电力工程造价与定额管理总站关于调整安全文明施工 费的通知》（南方电网定额〔2023〕3 号）。 5）其他按《国家能源局关于颁布2018年版电力建设工程定额和费用计算规定的通知》（国能发电力〔2019〕81号）。

## 建筑分部分项工程量清单
建筑分部分项工程量清单
工程名称：芩塘110kV变2#主变扩建工程 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
变电站建筑工程
| 2AA | 一 主要生产工程
| 2AAA | 1 主要生产建筑
| 2AAAA | 1.1 主控通信楼
| 2AAAAA | 1.1.1 一般土建
1 | 2AAAAASF0201 | 钢支架 | 1.钢材品种、规格:综合考虑 2.钢结构类型:型钢组合 3.运距:投标人自行考虑运输距离 | t | 0.468
2 | 2AAAAASE8201 | 铁件制作安装 | 1.钢材种类:预埋铁件 2.规格:综合考虑 | t | 0.206
3 | 2AAAAASM2701 | 钢结构镀锌 | 1.构件名称:预埋铁件 2.镀锌要求:热镀锌 | t | 0.206
4 | 2AAAAASE4101 | 现浇零星构件 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 3.构件名称:屏蔽柜基础 | m³ | 0.512
| 2AAAAC | 1.1.3 采暖、通风及空调
5 | 2AAAACST1901 | 空调器安装 | 1.名称:落地式柜式空调 2.规格:额定制冷量:14kw，额定功率:4.5kw，额定制热量:16kw，额定功率:4.6kw，能效比:3.70，噪音:44(dB)AC380V,50Hz 3.安装形式、部位:综合 | 台 | 1
| 2AAAAD | 1.1.4 照明
6 | 2AAAADSR1501 | 配电箱、柜 | 1.名称:户内动力配电箱 2.材质:不锈钢 3.规格:综合考虑 4.安装方式:综合考虑 5.供货方式:甲供 | 套 | 1
7 | 2AAAADSR1101 | 标志、诱导灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:LED型 3.规格:DC24V，1W，LED型，应急时间＞90 min | 套 | 1
8 | 2AAAADSR1102 | 标志、诱导灯 | 1.名称:向左方向标志灯 2.型号:LED型 3.规格:DC24V，1W，LED型，应急时间＞90 min | 套 | 4
9 | 2AAAADSR1103 | 标志、诱导灯 | 1.名称:向右方向标志灯 2.型号:LED型 3.规格:DC24V，1W，LED型，应急时间＞90 min | 套 | 4
| 2AAAU | 1.19 35kV站用配电装置室
| 2AAAUB | 1.19.2 采暖、通风
10 | 2AAAUBST1901 | 空调器安装 | 1.名称:落地式柜式空调 2.规格:额定制冷量:14kw，额定功率:4.5kw，额定制热量:16kw，额定功率:4.6kw，能效比:3.70，噪音:44(dB)AC380V,50Hz 3.安装形式、部位:综合 | 台 | 4
| 2AAAV | 1.20 10kV站用配电装置室
| 2AAAVB | 1.20.2 采暖、通风
11 | 2AAAVBST1901 | 空调器安装 | 1.名称:落地式柜式空调 2.规格:额定制冷量:14kw，额定功率:4.5kw，额定制热量:16kw，额定功率:4.6kw，能效比:3.70，噪音:44(dB)AC380V,50Hz 3.安装形式、部位:综合 | 台 | 4
| 2AAB | 2 配电装置建筑
| 2AABA | 2.1 主变压器系统
| 2AABAA | 2.1.1 构支架及基础
12 | 2AABAASA0501 | 挖基坑土方 | 1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 | m³ | 5.733
13 | 2AABAASA0901 | 土方运输 | 1.装车方式:综合考虑 2.运输方式:综合考虑 3.运距:投标人自行考虑运输距离和弃土处置费用 | m³ | 1.533
14 | 2AABAASA2001 | 回填方 | 1.施工方式:综合 2.密实度:满足施工图纸要求 3.回填材料:原土 | m³ | 4.2
15 | 2AABAASE0101 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 3.单体面积:综合考虑 | m³ | 0.225
16 | 2AABAASE0301 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 3.单个体积:0.042m³ 4.模板种类:综合考虑 5.名称:主变中性点基础 | m³ | 0.042
17 | 2AABAASE7601 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 | t | 0.042
| 2AABAC | 2.1.3 主变压器油坑及卵石
18 | 2AABACSA0501 | 挖基坑土方 | 1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 | m³ | 90.466
19 | 2AABACSA0901 | 土方运输 | 1.装车方式:综合考虑 2.运输方式:综合考虑 3.运距:投标人自行考虑运输距离和弃土处置费用 | m³ | 75.588
20 | 2AABACSA2001 | 回填方 | 1.施工方式:人工回填 2.密实度:根据施工图纸要求 3.回填:原土 | m³ | 14.878
21 | 2AABACSE0101 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 3.单体面积:综合考虑 | m³ | 7.891
22 | 2AABACSE2901 | 直墙 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 3.墙厚:400mm以内 4.墙位置:主变油坑围墙 5.模板种类:综合 | m³ | 7.992
23 | 2AABACSE2801 | 地下建筑底板 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 3.板厚:300mm以内 4.名称:油池底板 | m³ | 22.566
24 | 2AABACSJ0201 | 油池铺填卵石 | 1.材质:卵石 2.规格:直径大小为50~80 3.厚度:不小于250mm | m³ | 16.585
| 2AABAE | 2.1.5 28m³事故油池
25 | 2AABAESA0501 | 挖基坑土方 | 1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 | m³ | 120.787
26 | 2AABAESA0901 | 土方运输 | 1.装车方式:综合考虑 2.运输方式:综合考虑 3.运距:投标人自行考虑运输距离和弃土处置费用 | m³ | 57.585
27 | 2AABAESA2001 | 回填方 | 1.施工方式:综合 2.密实度:满足施工图纸要求 3.回填材料:原土 | m³ | 63.202
28 | 2AABAESE0101 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 3.单体面积:综合考虑 | m³ | 2.209
29 | 2AABAESN1301 | 室外混凝土沟道、池井 | 1.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 2.混凝土强度等级:C30 抗渗S6 3.部位:底板/壁板/顶板 4.形状:矩形 | m³ | 17.406
30 | 2AABAESD0801 | 砖井、池 | 1.砖品种、规格:240厚Mu10砖 2.深度:综合考虑 3.砂浆配合比:综合考虑 | m³ | 0.085
31 | 2AABAESE4101 | 现浇零星构件 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 3.构件名称:压顶 | m³ | 0.96
32 | 2AABAESJ0301 | 防水砂浆 | 1.防水层做法:防水砂浆 2.砂浆厚度、配合比:综合考虑 3.部位:事故油池内外壁 | m² | 113.719
33 | 2AABAESJ0501 | 涂膜防水 | 1.防水膜品种:防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:二道 3.部位:油池壁外侧 | m² | 55.777
34 | 2AABAESJ0502 | 涂膜防水 | 1.防水膜品种:热沥青 2.涂膜厚度、遍数:二道 3.部位:油池底板底 | m² | 20.25
35 | 2AABAESE7601 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 | t | 1.533
36 | 2AABAESE8201 | 铁件制作安装 | 1.钢材种类:预埋铁件 2.规格:综合考虑 | t | 0.004
37 | 2AABAESM2701 | 钢结构镀锌 | 1.构件名称:预埋铁件 2.镀锌要求:热镀锌 | t | 0.044
38 | 2AABAESJ0601 | 填缝 | 1.嵌缝材料种类:综合考虑 2.止水带材料种类:钢板止水带 | m | 14
39 | 2AABAESD1001 | 井盖 | 1.材质:铸铁井盖 | 套 | 1
40 | 2AABAESF1501 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:钢材 2.形式:爬式 3.运距:综合考虑 | t | 0.042
41 | 2AABAESP1101 | 单项脚手架 | 1.搭设方式:双排外脚手架 2.搭设高度:10m以内 | m² | 50.653
42 | 2AABAESQ0101 | 给水管道 | 1.安装部位:事故油池 2.管道材质:钢管 3.型号、规格:D100*6 4.管道连接方式:综合考虑 5.套管形式、材质、规格:综合考虑 6.消毒、冲洗:综合考虑 | m | 1.9
43 | 2AABAESQ0102 | 给水管道 | 1.安装部位:事故油池 2.管道材质:钢管 3.型号、规格:D200*7 4.管道连接方式:综合考虑 5.套管形式、材质、规格:综合考虑 6.消毒、冲洗:综合考虑 | m | 3.43
44 | 2AABAESQ0201 | 排水管道 | 1.名称:排油管 2.安装部位:室外 3.管道材质:镀锌钢管 4.型号、规格:DN200 5.管道连接方式:综合考虑 6.套管形式、材质、规格:综合考虑 | m | 6
45 | 2AABAESQ0202 | 排水管道 | 1.名称:排油管 2.安装部位:室外 3.管道材质:双壁波纹管 4.型号、规格:DN200 5.管道连接方式:综合考虑 6.套管形式、材质、规格:综合考虑 | m | 80
| 2AABJ | 2.9 10kV构支架及设备基础
| 2AABJB | 2.9.2 支架及基础
46 | 2AABJBSA0501 | 挖基坑土方 | 1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 | m³ | 63.063
47 | 2AABJBSA0901 | 土方运输 | 1.装车方式:综合考虑 2.运输方式:综合考虑 3.运距:投标人自行考虑运输距离和弃土处置费用 | m³ | 16.863
48 | 2AABJBSA2001 | 回填方 | 1.施工方式:综合 2.密实度:满足施工图纸要求 3.回填材料:原土 | m³ | 46.2
49 | 2AABJBSE0101 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 3.单体面积:综合考虑 | m³ | 2.475
50 | 2AABJBSE0301 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 3.单个体积:0.042m³ 4.模板种类:综合考虑 5.名称:10kV母线桥支架基础 | m³ | 0.462
51 | 2AABJBSE7601 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 | t | 0.462
52 | 2AABJBSN1401 | 离心构(支) 架安装 | 1.材质:φ300水泥杆 2.安装高度:10m以内 3.形式:设备支架 | m³ | 3.497
| 2AABP | 2.14 静止无功补偿装置
| 2AABPB | 2.14.2 静止无功补偿装置设备基础
53 | 2AABPBSA0501 | 挖基坑土方 | 1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 | m³ | 48.848
54 | 2AABPBSA0901 | 土方运输 | 1.装车方式:综合考虑 2.运输方式:综合考虑 3.运距:投标人自行考虑运输距离和弃土处置费用 | m³ | 38.48
55 | 2AABPBSA2001 | 回填方 | 1.施工方式:综合 2.密实度:满足施工图纸要求 3.回填材料:原土 | m³ | 10.368
56 | 2AABPBSE1001 | 复杂设备基础 | 1.混凝土强度等级:C30 抗渗P6 2.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 3.单个体积:28.799m³ 4.模板种类:电容器基础 | m³ | 28.799
57 | 2AABPBSE7601 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 | t | 1.152
58 | 2AABPBSE8201 | 铁件制作安装 | 1.钢材种类:预埋铁件 2.规格:综合考虑 | t | 2.655
59 | 2AABPBSM2701 | 钢结构镀锌 | 1.构件名称:预埋铁件 2.镀锌要求:热镀锌 | t | 2.655
| 2AABQ | 2.15 站用变压器系统
| 2AABQA | 2.15.1 站用变压器设备基础及油坑、卵石
60 | 2AABQASA0501 | 挖基坑土方 | 1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 | m³ | 10.12
61 | 2AABQASA0901 | 土方运输 | 1.装车方式:综合考虑 2.运输方式:综合考虑 3.运距:投标人自行考虑运输距离和弃土处置费用 | m³ | 5.684
62 | 2AABQASA2001 | 回填方 | 1.施工方式:综合 2.密实度:满足施工图纸要求 3.回填材料:原土 | m³ | 4.436
63 | 2AABQASE0101 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 3.单体面积:综合考虑 | m³ | 0.539
64 | 2AABQASE0901 | 一般设备基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 3.单个体积:2.797m³ 4.模板种类:站用变基础 | m³ | 2.797
65 | 2AABQASJ0301 | 防水砂浆 | 1.防水层做法:防水砂浆 2.砂浆厚度、配合比:综合考虑 3.部位:设备四周 | m² | 2.7
66 | 2AABQASE7601 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 | t | 0.063
67 | 2AABQASE8201 | 铁件制作安装 | 1.钢材种类:预埋铁件 2.规格:综合考虑 | t | 0.138
68 | 2AABQASM2701 | 钢结构镀锌 | 1.构件名称:预埋铁件 2.镀锌要求:热镀锌 | t | 0.138
| 2AABSA | 2.17 电缆沟道
69 | 2AABSASA0401 | 挖沟槽土方 | 1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 | m³ | 45.496
70 | 2AABSASA0901 | 土方运输 | 1.装车方式:综合考虑 2.运输方式:综合考虑 3.运距:投标人自行考虑运输距离和弃土处置费用 | m³ | 37.4
71 | 2AABSASA2001 | 回填方 | 1.施工方式:综合 2.密实度:满足施工图纸要求 3.回填材料:原土 | m³ | 8.096
72 | 2AABSASN1301 | 室外混凝土沟道、池井 | 1.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:底板 4.形状:矩形 | m³ | 10.252
73 | 2AABSASD0701 | 砖地沟 | 1.砖品种、规格:砖 2.砂浆配合比:综合考虑 | m³ | 13.2
74 | 2AABSASE4101 | 现浇零星构件 | 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 3.倒角:混凝土倒角 4.构件名称:压顶 | m³ | 3.608
75 | 2AABSASM0201 | 墙面抹灰 | 1.墙体类型:砌体墙 2.底层厚度、砂浆强度等级:综合考虑 3.面层厚度、砂浆强度等级:综合考虑 | m² | 55
76 | 2AABSASJ0801 | 水泥砂浆楼地面 | 1.名称:沟道底板找平 2.找平层厚度、砂浆配合比:综合考虑 3.面层厚度、砂浆配合比:综合考虑 | m² | 26.4
77 | 2AABSASE7601 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 | t | 0.416
78 | 2AABSASE8201 | 铁件制作安装 | 1.钢材种类:预埋铁件 2.规格:综合考虑 | t | 0.302
79 | 2AABSASM2701 | 钢结构镀锌 | 1.构件名称:预埋铁件 2.镀锌要求:热镀锌 | t | 0.302
80 | 2AABSASQ0201 | 排水管道 | 1.安装部位:电缆沟道 2.管道材质:PVC 3.型号、规格:综合考虑 4.管道连接方式:综合考虑 5.套管形式、材质、规格:综合考虑 | m | 2
81 | 2AABSASE5401 | 地沟盖板 | 1.名称:新型复合盖板 2.运距:综合考虑 3.供货方式:甲供 | m³ | 1.76
| 2AABVA | 2.20 端子箱
82 | 2AABVASA0501 | 挖基坑土方 | 1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 | m³ | 15.84
83 | 2AABVASA0901 | 土方运输 | 1.装车方式:综合考虑 2.运输方式:综合考虑 3.运距:投标人自行考虑运输距离和弃土处置费用 | m³ | 6.565
84 | 2AABVASA2001 | 回填方 | 1.施工方式:综合 2.密实度:满足施工图纸要求 3.回填材料:原土 | m³ | 9.275
85 | 2AABVASE0901 | 一般设备基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 3.单个体积:0.742m³ 4.模板种类:端子箱 | m³ | 3.71
86 | 2AABVASE7601 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 | t | 0.045
| 2AAD | 4 消防系统
| 2AADB | 4.2 消防小间
| 2AADBA | 4.2.1 一般土建
87 | 2AADBASA0501 | 挖基坑土方 | 1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 | m³ | 7.241
88 | 2AADBASA0901 | 土方运输 | 1.装车方式:综合考虑 2.运输方式:综合考虑 3.运距:投标人自行考虑运输距离和弃土处置费用 | m³ | 4.774
89 | 2AADBASA2001 | 回填土方 | 1.施工方式:综合 2.密实度:综合 3.回填材料:原土 | m³ | 2.467
90 | 2AADBASE0201 | 条型基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 3.模板种类:综合考虑 | m³ | 3.456
91 | 2AADBASE0101 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 3.单体面积:综合考虑 4.模板种类:综合考虑 | m³ | 0.973
92 | 2AADBASE1201 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 3.柱周长:1.8以内 4.模板种类:综合考虑 | m³ | 0.262
93 | 2AADBASE1901 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 3.断面:0.25m²以内 4.模板种类:综合考虑 | m³ | 0.356
94 | 2AADBASE2401 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 3.板厚:10cm以内 4.模板种类:综合考虑 | m³ | 0.404
95 | 2AADBASE2501 | 平板 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 3.模板种类:综合考虑 | m³ | 0.198
96 | 2AADBASD0201 | 砌体外墙 | 1.砖品种、规格:MU10砖 2.砂浆配合比:综合考虑 | m³ | 2.436
97 | 2AADBASH0301 | 金属门 | 1.门类型:带百叶铝合金门 2.门材质:铝合金 3.五金要求:满足设计图纸使用要求 | m² | 3.838
98 | 2AADBASE7601 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 | t | 0.491
99 | 2AADBASM1101 | 块料墙面 | 1.墙体类型:外墙 2.结合层做法:综合考虑 3.面层材料品种、规格:红色面砖/白色面砖(45*45) | m² | 14.858
100 | 2AADBASK0401 | 刚性屋面 | 1.刚性层厚度:40mm 2.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 3.混凝土强度等级:C25 4.钢筋规格、型号:双向C4@200 | m² | 2.474
101 | 2AADBASJ0401 | 卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚APP改性沥青防水卷材 2.防水层数:一层 3.部位:屋面 | m² | 2.474
102 | 2AADBASJ0801 | 水泥砂浆楼地面 | 1.名称:15厚水泥砂浆找平层 2.找平层厚度、砂浆配合比:综合考虑 3.部位:屋面 | m² | 2.474
103 | 2AADBASJ0301 | 防水砂浆 | 1.名称:防潮层 2.砂浆厚度、配合比:综合考虑 3.部位:砌体墙标高±0处 | m² | 9.6
104 | 2AADBASP1001 | 综合脚手架 | 1.脚手架类型:综合脚手架 2.檐口高度:2.3m | m³ | 11.938
105 | 2AADBASJ1401 | 混凝土楼地面 | 1.部位:混凝土地面 2.面层厚度、混凝土强度等级:1000mm厚C20细石混凝土抹平压光 | m² | 4.62
106 | 2AADBASJ3601 | 混凝土散水面层 | 1.部位:混凝土散水 2.混凝土强度等级:C20 3.面层厚度:100厚 | m² | 5.165
| 2AADC | 4.3 消防水泵房
| 2AADCA | 4.3.1 一般土建
107 | 2AADCASA0301 | 挖一般土方 | 1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 | m³ | 36.59
108 | 2AADCASA0901 | 土方运输 | 1.装车方式:综合考虑 2.运输方式:综合考虑 3.运距:投标人自行考虑运输距离和弃土处置费用 | m³ | 28.83
109 | 2AADCASA2001 | 回填方 | 1.施工方式:人工回填 2.密实度:综合考虑 3.回填材料:原土 | m³ | 7.76
110 | 2AADCASD1401 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格:加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.砂浆配合比:综合考虑 | m³ | 14.138
111 | 2AADCASE0101 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 3.单体面积:综合考虑 | m³ | 9.12
112 | 2AADCASE0501 | 筏形基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 3.基础形式:筏形基础 4.模板种类:综合 | m³ | 39.9
113 | 2AADCASE1201 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 3.柱周长:1.8以外 4.模板种类:综合考虑 | m³ | 2.25
114 | 2AADCASE2901 | 直墙 | 1.混凝土强度等级:C30,抗渗P8 2.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 3.墙厚:300mm 4.墙位置:消防水池墙 | m³ | 36.15
115 | 2AADCASE1901 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 3.断面:0.25m²以外 4.模板种类:综合考虑 | m³ | 7.69
116 | 2AADCASE2301 | 过梁 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 3.模板种类:综合考虑 | m³ | 0.132
117 | 2AADCASE2401 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 3.板厚:10cm以外 4.模板种类:综合考虑 | m³ | 6.19
118 | 2AADCASJ0601 | 填缝 | 1.嵌缝材料种类:综合考虑 2.止水带材料种类:钢板止水带 | m | 24
119 | 2AADCASE4101 | 现浇零星构件 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 3.构件名称:雨棚 | m³ | 0.62
120 | 2AADCASE7601 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 | t | 10.868
121 | 2AADCASE7901 | 措施钢筋 | 1.措施形式:筏板筋支撑(马镫) 2.钢筋种类:综合考虑 3.规格:综合考虑 | t | 0.123
122 | 2AADCASH1001 | 不锈钢门 | 1.门类型:乙级防火门 2.门材质:不锈钢 3.五金要求:满足设计图纸使用要求 | m² | 5.04
123 | 2AADCASH0501 | 金属窗 | 1.窗类型:成品铝合金平开窗 2.窗材质:铝合金平开窗 3.五金要求:满足设计图纸使用要求 | m² | 3.24
124 | 2AADCASJ1001 | 水泥自流平楼地面 | 1.部位:消防泵房 2.面层材料种类:10~12厚水泥基自流平一道 3.界面剂:水自流平界面剂两道 4.保护层:40厚C20细石混凝土，随打随抹光 5.防水层:改性沥青防水涂料，墙角柱管脚等处均应向上延续防水层150高，门洞口处应向外延300宽 6.找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找平层，最薄处20厚(兼找坡层) 7.结合层:水浆水灰比0.4~0.5结合层 | m² | 22.525
125 | 2AADCASJ0801 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位:消防水池/消防水池筏板底/屋面 2.找平层厚度、砂浆配合比:综合考虑 | m² | 214.015
126 | 2AADCASJ0401 | 卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4+3厚SBS卷材防水 2.防水层数:2 3.基层:刷基层处理剂一遍 4.部位:消防水池筏板底 | m² | 265.64
127 | 2AADCASJ1401 | 混凝土楼地面 | 1.部位:消防水池筏板底 2.找平层厚度、砂浆配合比:综合考虑 3.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C20细石混凝土保护层 | m² | 66.41
128 | 2AADCASM0801 | 内墙涂料 | 1.部位:消防泵房 2.喷刷涂料部位:消防水泵房内墙面 3.刮腻子要求:分遍满刮腻子达2~3mm厚，找平，磨光 4.涂料品种、喷刷遍数:喷(刷)涂料(一底两面)(燃烧性能等级A) | m² | 72.035
129 | 2AADCASM0201 | 墙面抹灰 | 1.部位:消防水池内壁/消防泵房/外墙面 2.墙体类型:综合考虑 3.面层厚度、砂浆强度等级:综合考虑 | m² | 364.39
130 | 2AADCASM0202 | 墙面抹灰 | 1.部位:外墙面 2.墙体类型:综合考虑 3.面层厚度、砂浆强度等级:保温砂浆 | m² | 190.02
131 | 2AADCASM0701 | 外墙涂料 | 1.喷刷涂料部位:外墙面 2.保温层:30厚无机保温砂浆 3.面层处理剂:喷甲基硅醇钠憎水剂 4.涂料品种、喷刷遍数:喷(刷)涂料面层两遍 | m² | 190.02
132 | 2AADCASM0101 | 贴挂防开裂网 | 1.材质:压入耐碱玻璃纤维网布一层 2.贴或挂:综合考虑 3.部位:外墙面 | m² | 190.02
133 | 2AADCASJ2301 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.基层:25厚1:2.5水泥砂浆基层 3.粘贴层厚度、材料种类:4厚纯水泥浆粘贴层(425号水泥掺20%白胶) 4.面层材料品种、规格:5~10厚地砖面层，水泥浆擦缝 | m | 25.65
134 | 2AADCASM0802 | 内墙、天棚涂料 | 1.基层类型:混凝土 2.喷刷涂料部位:消防水泵房天棚 3.涂料品种、喷刷遍数:喷(刷)涂料(一底两面)(燃烧性能等级A) | m² | 27.61
135 | 2AADCASM0501 | 天棚抹灰 | 1.部位:消防水池天棚/消防水泵房天棚 2.面层厚度、砂浆强度等级:综合考虑 | m² | 58.975
136 | 2AADCASK0201 | 卷材屋面 | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+4mmSBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:2 3.部位:屋面 | m² | 57.24
137 | 2AADCASJ0501 | 涂膜防水 | 1.防水膜品种:橡胶沥青防水涂料(浅色涂料料粒保护层) 2.涂膜厚度、遍数:综合考虑 3.部位:屋面 | m² | 57.24
138 | 2AADCASL0101 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚聚苯乙烯挤塑板(XPS)屋面 2.粘结材料种类、做法:综合考虑 3.部位:屋面 | m³ | 1.145
139 | 2AADCASJ0901 | 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 2.部位:屋面 | m² | 57.24
140 | 2AADCASK0701 | 雨水口或雨水斗 | 1.材质:PVC 2.直径:150mm | 个 | 2
141 | 2AADCASK0601 | 雨水管 | 1.材质:PVC 2.直径:150mm | m | 11.6
142 | 2AADCASJ3601 | 混凝土散水面层 | 1.面层厚度:100厚 2.混凝土配合比:C15混凝土砂浆抹面 | m² | 19.33
143 | 2AADCASJ0602 | 填缝 | 1.嵌缝材料种类:塑封膏嵌缝 2.部位:散水 | m | 33.5
144 | 2AADCASJ0101 | 垫层 | 1.垫层材料种类:混凝土 2.强度等级:C20 3.厚度:100mm 4.部位:坡道 | m³ | 5.358
145 | 2AADCASJ3602 | 混凝土坡道面层 | 1.面层厚度:80厚 2.混凝土配合比:C20混凝土砂浆抹面，刻线防滑 | m² | 8.4
146 | 2AADCASF1501 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:详西南18J201-119-1 2.形式:爬式钢梯 | t | 0.589
147 | 2AADCASE5401 | 地沟盖板 | 1.混凝土强度等级:C30 2.检修孔:每块盖板带两个检修孔20*30 3.运距:投标人自行考虑运输距离 | m³ | 0.092
148 | 2AADCASP1001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:框架结构 2.檐口高度:6.1m | m³ | 383.68
149 | 2AADCASE0901 | 一般设备基础 | 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 3.单个体积:综合 4.模板种类:综合考虑 5.名称:稳压罐基础/稳压泵基础 | m³ | 1.14
150 | 2AADCASE1001 | 复杂设备基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 3.单个体积:0.579m³ 4.模板种类:综合考虑 5.名称:消防主泵基础 | m³ | 1.157
151 | 2AADCASE8201 | 铁件制作安装 | 1.钢材种类:预埋铁件 2.规格:综合考虑 | t | 0.048
152 | 2AADCASE8501 | 预埋螺栓安装 | 1.螺栓种类:地脚螺栓 2.规格:M24*120 | t | 0.005
| 2AADCB | 4.3.2 设备及管道
153 | 2AADCBSR1501 | 配电箱、柜 | 1.名称:消防水给水泵控制柜 2.规格:双电源切换柜 3.安装方式:综合 | 套 | 1
154 | 2AADCBSR1502 | 配电箱、柜 | 1.名称:消防稳压泵控制柜 2.规格:双电源切换柜 3.安装方式:综合 | 套 | 1
155 | 2AADCBSR1503 | 配电箱、柜 | 1.名称:双电源切换柜 2.规格:详设计图纸 3.安装方式:综合 | 套 | 1
156 | 2AADCBSS1101 | 隔膜式气压水罐安装 | 1.名称:气压罐 2.安装部位:水泵房 3.型号、规格:SQL800-1.0MPa 4.附件材质、规格:综合考虑 | 台 | 1
157 | 2AADCBSS1001 | 消防水泵接合器安装 | 1.名称:消火栓稳压泵 2.安装部位:消防水泵房 3.型号、规格:Q=3L/S，H=0.74MPa，N=4kW 4.附件材质、规格:综合 | 台 | 2
158 | 2AADCBSS1002 | 消防水泵接合器安装 | 1.名称:消火栓给水泵 2.安装部位:消防水泵房 3.型号、规格:Q=15L/S，H=0.42MPa，N=11kW 4.附件材质、规格:综合考虑 | 台 | 2
159 | 2AADCBSA0801 | 管沟土方 | 1.开挖方式:人工开挖 2.土壤类别:综合考虑 | m³ | 220
160 | 2AADCBSA2001 | 回填方 | 1.施工方式:综合 2.密实度:满足施工图纸要求 3.回填材料:原土 | m³ | 220
161 | 2AADCBSQ0101 | 给水管道 | 1.安装部位:室外 2.管道材质:消防镀锌钢管 3.型号、规格:DN100 4.管道连接方式:综合 | m | 200
162 | 2AADCBSS0801 | 室外消火栓安装 | 1.安装方式:地上 2.型号、规格:浅100型,1.6(出水口DN65) 3.附件材质、规格:综合 | 套 | 2
| 2AADCC | 4.3.3 采暖及通风
163 | 2AADCCST1801 | 通风机安装 | 1.名称:高效低噪声轴流式风机 2.规格:L=1070m³/h，H=152Pa P=0.12KW(AC-280V/50HZ),噪音≤80dB(A) 3.安装形式、部位:综合 | 台 | 1
164 | 2AADCCSU0601 | 板式散热器安装 | 1.名称:电暖器 2.规格:额定功率:2200w | 台 | 1
| 2AADCD | 4.3.4 照明
165 | 2AADCDSR1501 | 配电箱、柜 | 1.名称:户内检修箱 2.材质:不锈钢 3.规格:综合考虑 4.安装方式:综合考虑 5.供货方式:甲供 | 套 | 1
166 | 2AADCDSR1502 | 配电箱、柜 | 1.名称:户内照明配电箱 2.材质:不锈钢 3.规格:综合考虑 4.安装方式:综合考虑 5.供货方式:甲供 | 套 | 1
167 | 2AADCDSR1301 | 小电器 | 1.名称:单联单控暗装开关 2.型号:AC220 10A | 套 | 1
168 | 2AADCDSR1302 | 小电器 | 1.名称:单相二三级暗装插座 2.型号:AC220 10A | 套 | 8
169 | 2AADCDSR0801 | 成套灯具 | 1.灯具名称:吊装LED灯 2.型号、规格:AC220 2*24W 3.安装形式及高度:综合考虑 | 套 | 2
170 | 2AADCDSR0501 | 配线 | 1.名称:线缆 2.型号:ZRA-BV-1*4 3.配线部位:综合考虑 4.配线线制:综合考虑 | m | 500
171 | 2AADCDSR0502 | 配线 | 1.名称:线缆 2.型号:NHA-VV-1*2.5 3.配线部位:综合考虑 4.配线线制:综合考虑 | m | 500
172 | 2AADCDSR0101 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC难燃塑料管 3.管径:综合考虑 4.接地要求:综合考虑 | m | 1000
| 2AB | 二 辅助生产工程
| 2ABB | 2 站区性建筑
| 2ABBBA | 2.2 站区道路及广场
173 | 2ABBBASN1801 | 道路与场地地坪 | 1.面层材质:120厚碎石铺设 | m³ | 18
| 2ABBC | 2.3 站区排水
| 2ABBCB | 2.3.2 排水设施
174 | 2ABBCBSA0501 | 挖基坑土方 | 1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 | m³ | 66.145
175 | 2ABBCBSA0901 | 土方运输 | 1.装车方式:综合考虑 2.运输方式:综合考虑 3.运距:投标人自行考虑运输距离和弃土处置费用 | m³ | 43.465
176 | 2ABBCBSA2001 | 回填方 | 1.施工方式:综合考试 2.密实度:满足施工图纸要求 3.回填材料:原土 | m³ | 22.68
177 | 2ABBCBSE0101 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:综合考虑 2.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 3.单体面积:综合考虑 | m³ | 1.27
178 | 2ABBCBSN1301 | 室外混凝土沟道、池井 | 1.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:底板 4.形状:圆形 | m³ | 1.44
179 | 2ABBCBSN1302 | 室外混凝土沟道、池井 | 1.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:底板/壁板 4.形状:矩形 | m³ | 4.24
180 | 2ABBCBSD0801 | 砖井、池 | 1.砖品种、规格:MU20混凝土普通砖 2.深度:综合考虑 3.砂浆配合比:综合考虑 | m³ | 7.41
181 | 2ABBCBSM0601 | 零星抹灰 | 1.基层类型、部位:砌体墙 2.底层厚度、砂浆强度等级:综合考虑 3.面层厚度、砂浆强度等级:综合考虑 | m² | 5.55
182 | 2ABBCBSE7301 | 盖板 | 1.盖板类型:轻型复合盖板 2.尺寸:φ700 3.混凝土强度等级:C30 | m² | 1.923
183 | 2ABBCBSE7601 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 | t | 0.485
| 2AC | 三 与站址有关的单项工程
| 2ACAAA | 1 地基处理
184 | 2ACAAASA0501 | 挖基坑土方 | 1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 | m³ | 50
185 | 2ACAAASA0901 | 土方运输 | 1.装车方式:综合考虑 2.运输方式:综合考虑 3.运距:投标人自行考虑运输距离和弃土处置费用 | m³ | 50
186 | 2ACAAASB0101 | 换填 | 1.换填材料种类及配比:C20毛石混凝土 2.换填方式或压实系数:综合 | m³ | 50
| 2ACCAA | 3 站外水源
187 | 2ACCAASA0401 | 挖沟槽土方 | 1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 | m³ | 300
188 | 2ACCAASA2001 | 回填方 | 1.施工方式:综合 2.密实度:满足施工图纸要求 3.回填材料:原土 | m³ | 300
189 | 2ACCAASQ0101 | 给水管道 | 1.安装部位:室外 2.管道材质:PE管 3.型号、规格:DN100 4.管道连接方式:综合考虑 5.套管形式、材质、规格:综合考虑 | m | 1000
190 | 2ACCAASE0101 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 3.单体面积:综合考虑 4.模板种类:综合考虑 | m³ | 30
191 | 2ACCAASQ1101 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:综合考虑 4.附件配置:综合考虑 | 个 | 1
192 | 2ACCAASQ0801 | 阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:综合考虑 | 个 | 2
193 | 2ACCAASQ0802 | 阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:综合考虑 | 个 | 1
194 | (补)2ACCAAB00001 | 抽水泵 | 名称:水泵 规格、型号:80m³/h | 台 | 1
195 | 2ACCAASE0102 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C10 2.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 3.单体面积:综合考虑 | m³ | 0.88
196 | 2ACCAASN1301 | 室外混凝土沟道、池井 | 1.混凝土种类:投标人根据相关规定综合考虑 2.混凝土强度等级:C25 3.部位:底板 4.形状:矩形 | m³ | 2.34
197 | 2ACCAASD0801 | 砖井、池 | 1.砖品种、规格:MU20混凝土普通砖 2.深度:综合考虑 3.砂浆配合比:综合考虑 | m³ | 5.8
198 | 2ACCAASE7301 | 盖板 | 1.盖板类型:轻型复合盖板 2.尺寸:φ700 3.混凝土强度等级:C25 | m² | 0.385
199 | 2ACCAASE7601 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 | t | 0.171

## 安装分部分项工程量清单
安装分部分项工程量清单
工程名称：芩塘110kV变2#主变扩建工程 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
变电站安装工程
| 2BA | 一 主要生产工程
| 2BAA | 1 主变压器系统
| 2BAAAA | 1.1 110kV主变压器
1 | 2BAAAASA0101 | 变压器 | 1.型号、规格:SSZ-50000/110，三相三绕组油浸式自冷有载调压电力变压器 2.绝缘方式:油绝缘 3.电压等级:110kV 4.绕组形式:三绕组 5.容量:50000KVA 6.调压方式:有载调压 7.户内安装/户外安装:户外安装 8.吊芯是/否:否 9.保护罩是/否:否 | 台 | 1
2 | 2BAAAASD2201 | 自动装置调试 | 1.调试项目名称:自动装置调试 变压器有载调压装置 2.电压/容量:110kV、50000KVA | 套 | 1
3 | 2BAAAASB2501 | 中性点接地成套设备 | 1.型号、规格、名称:110kV中性点成套设备 | 套 | 1
4 | 2BAAAASB0601 | 避雷器 | 1.型号、规格:Y5WZ-51/125，附数字化泄漏电流监测仪和放电计数器 2.电压等级:35kV 3.户内安装/户外安装:户外 4.阀式/磁吹式/氧化锌式:氧化锌式 | 组/三相 | 1
5 | 2BAAAASB0602 | 氧化锌避雷器 | 1.型号、规格:HY5WZ-17/45，附数字化泄漏电流监测仪和放电计数器 2.电压等级:10kV 3.户内安装/户外安装:户外 4.阀式/磁吹式/氧化锌式:氧化锌避雷器 | 组/三相 | 1
6 | 2BAAAASC0501 | 软导线引下线、跳线、设备连引线 | 1.型号、规格、名称:铝包钢芯铝绞线JL/LB20A 630/55 2.电压等级:110kV 3.分裂数:单导线 4.单导体截面积:630mm2 | 组/三相 | 3
7 | 2BAAAASC0502 | 软导线引下线、跳线、设备连引线 | 1.型号、规格、名称:铝包钢芯铝绞线JL/LB20A 240/30 2.电压等级:110kV 3.分裂数:单导线 4.单导体截面积:240mm2 | 组/三相 | 2
8 | 2BAAAASD1501 | 铁构件制作 | 1.型号、规格、名称:详见施工图 | t | 1.538
9 | 2BAAAASD1601 | 铁构件安装 | 1.型号、规格、名称:详见施工图 | t | 1.538
10 | 2BAAAASC0601 | 带形母线 | 1.型号、规格:TMY-125*10 2.每相片数:3 3.材质:铜 4.其他:包括硬母线绝缘热缩护套安装，黄、绿、红各色 | m | 180
11 | 2BAAAASC0701 | 母线伸缩节 | 1.型号、规格:MST-125*10 2.每相片数:3 | 个 | 18
12 | 2BAAAASC0201 | 支柱绝缘子 | 1.型号、规格:ZN-10/4 2.电压等级:20kV以下 3.户内安装/户外安装:户外 | 个 | 6
13 | 2BAAAASC0202 | 支柱绝缘子 | 1.型号、规格:ZWS-20/10，Ⅳ级防污 2.电压等级:20kV以下 3.户内安装/户外安装:户外 | 个 | 63
14 | 2BAAAASD0801 | 端子箱、屏边 | 1.型号、规格、名称:端子箱 2.户内安装/户外安装:户外 | 台 | 1
| 2BAB | 2 配电装置
| 2BABA | 2.1 屋内配电装置
| 2BABAA | 2.1.1 35kV配电装置
15 | 2BABAASB2401 | 成套高压配电柜 | 1.型号、规格、名称:进线柜、馈线柜 2.电压等级:35kV | 台 | 3
16 | 2BABAASB2402 | 成套高压配电柜 | 1.型号、规格、名称:电压互感器及避雷器柜 2.电压等级:35kV | 台 | 1
17 | 2BABAASB2403 | 成套高压配电柜 | 1.型号、规格、名称:母线分段隔离柜 2.电压等级:35kV | 台 | 1
18 | 2BABAASC1601 | 共箱母线 | 1.型号、规格1:额定电流1250A，额定短时耐受电流31.5kA，额定峰值耐受电流80kA，长约8米 2.外壳(宽×高)/母线(mm):包括:母线:3×(TMY-100×10/60×6/80×8) 3.材质:铜母线 | m | 8
19 | 2BABAASC0301 | 穿墙套管 | 1.型号、规格:CWW1-40.5/1250-3 2.电压等级:35kV 3.装设方式:水平 | 个 | 3
20 | 2BABAASD1301 | 穿通板 | 1.型号、规格:-10×2000×800，非磁性不锈钢 2.材质:非磁性不锈钢 | 块 | 1
| 2BABAB | 2.1.2 10kV配电装置
21 | 2BABABSB2401 | 10kV移开式高压开关柜 | 1.型号、规格、名称:10kV 主变进线柜、馈线柜、10kV分段断路器柜； KYN28-12，4000A/1250A，31.5kA、KYN28-12，1250A，31.5kA 2.电压等级:10kV 3.断路器形式:真空断路器 | 台 | 9
22 | 2BABABSB2402 | 10kV移开式高压开关柜 | 1.型号、规格、名称:10kV电容器柜，1250A，真空，31.5kA 2.电压等级:10kV 3.断路器形式:真空断路器 | 台 | 2
23 | 2BABABSB2403 | 10kV移开式高压开关柜 | 1.型号、规格、名称:10kV移开式高压开关柜，PT柜/隔离柜，1250A 2.电压等级:10kV 3.断路器形式:无 | 台 | 2
24 | 2BABABSB2404 | 站用变柜 | 1.型号、规格、名称:10kV站用变 KYN28-12，1250A，31.5kA 2.电压等级:10kV 3.断路器形式:真空断路器 | 台 | 1
25 | 2BABABSC1601 | 共箱母线 | 1.型号、规格1:12kV，4000A/1250A，40kA(4S), 10kV封闭母线桥 2.外壳(宽×高)/母线(mm):包括:母线:3×(TMY-125×10) 3.材质:铜母线 | m | 18
26 | 2BABABSC0301 | 穿墙套管 | 1.型号、规格:CWW-20/3150，20kV，3150A 2.电压等级:20kV 3.装设方式:水平 | 个 | 9
27 | 2BABABSD1301 | 穿通板 | 1.型号、规格:-10×2000×800，非磁性不锈钢 2.材质:非磁性不锈钢 | 块 | 3
| 2BABB | 2.2 屋外配电装置
| 2BABBA | 2.2.1 110kV配电装置
28 | 2BABBASB0101 | 断路器 | 1.型号、规格、名称:SF6单断口瓷柱式断路器，126kV，3150A，40kA/3s，弹簧机构，三相联动，配置SF6气体压力/密度数字化远传表计 2.绝缘方式:SF6 3.电压等级:110kV 4.户内安装/户外安装:户外 | 台 | 4
29 | 2BABBASB0301 | 隔离开关 | 1.型号、规格、名称:双柱水平旋转单断口，126kV，3150A，40kA/3s，带钢支架单接地，主刀及地刀采用电动操作机构具备手动操作功能，并均配置微动开关(磁感应传感器) 2.电压等级:110kV 3.额定电流:3150A 4.柱数:双柱 5.接地形式:单接地 6.安装高度:2.5米 7.户内安装/户外安装:户外 | 组/三相 | 4
30 | 2BABBASB0302 | 隔离开关 | 1.型号、规格、名称:双柱水平旋转单断口，126kV，3150A，40kA/3s，带钢支架双接地，主刀及地刀采用电动操作机构具备手动操作功能，并均配置微动开关(磁感应传感器) 2.电压等级:110kV 3.额定电流:3150A 4.柱数:双柱 5.接地形式:双接地 6.安装高度:2.5米 7.户内安装/户外安装:户外 | 组/三相 | 3
31 | 2BABBASB0401 | 电压互感器 | 1.型号、规格:TYD110/√3-0.01H，110/√3:0.1/√3:0.1kV，0.5/3P，10/10VA(线路型)；TYD110/√3-0.02H，110/√3:0.1/√3:0.1/√3:0.1/√3:0.1kV，0.2/0.5/3P/3P，50/50/50/50VATYD110/√3-0.02H，110/√3:0.1/√3:0.1/√3:0.1/√3:0.1kV，0.2/0.5/3P/3P，50/50/50/50VA(母线型) 2.绝缘方式:电容式 3.电压等级:110kV 4.户内安装/户外安装:户外 | 台/单相 | 4
32 | 2BABBASB0501 | 电流互感器 | 1.型号、规格:110kV电流互感器，110kV，40kA/3s，400-800/5A，5P30/5P30/5P30/0.5S/0.2S，20/20/20/20/10VA 2.电压等级:110kV 3.额定电流:40kA/3s 4.户内安装/户外安装:户外 | 台/单相 | 12
33 | 2BABBASB0601 | 避雷器 | 1.型号、规格:Y(H)10W-108/281，附数字化泄漏电流监测仪和放电计数器 2.电压等级:110kV 3.户内安装/户外安装:户外 4.阀式/磁吹式/氧化锌式:氧化锌式 | 组/三相 | 2
34 | 2BABBASC0501 | 软导线引下线、跳线、设备连引线 | 1.型号、规格、名称:JL/LB20A-240/30 2.电压等级:110kV 3.分裂数:无分裂 4.单导体截面积:240 | 组/三相 | 13.333
35 | 2BABBASC0401 | 软母线 | 1.母线型号、规格:JL/LB20A-300/40 2.绝缘子串型号、规格:单挂点双串，每串11片 3.电压等级:110kV 4.分裂数:单导线 5.单导线截面积:300 6.户内安装/户外安装:户外 | 跨/三相 | 1
36 | 2BABBASD0801 | 端子箱、屏边 | 1.型号、规格、名称:端子箱 2.户内安装/户外安装:户外 | 台 | 4
37 | 2BABBASD1501 | 铁构件制作 | 1.型号、规格、名称:详见施工图 | t | 1.696
38 | 2BABBASD1601 | 铁构件安装 | 1.型号、规格、名称:详见施工图 | t | 1.696
| 2BAC | 3 无功补偿
| 2BACC | 3.3 低压电容器
| 2BACCA | 3.3.1 10kV低压电容器
39 | 2BACCASA0301 | 电抗器 | 1.型号、规格:10kV干式空芯串联电抗器CKDGK-84/10,5% 2.电压等级:10kV 3.户内/户外:户外 | 台 | 6
40 | 2BACCASB0801 | 电容器 | 1.型号、规格、名称:BAM11/√3-250-1W 配内熔丝 | 只 | 30
41 | 2BACCASB0601 | 避雷器 | 1.型号、规格:氧化锌避雷Y5WR一17/45，附在线监测仪，3只 2.电压等级:10kV 3.户内安装/户外安装:户外 4.阀式/磁吹式/氧化锌式:氧化锌式 | 组/三相 | 2
42 | 2BACCASB0301 | 隔离开关 | 1.型号、规格、名称:GW4-12DW/1250A-4 2.电压等级:10kV 3.柱数:双 | 组/三相 | 2
43 | 2BACCASD0801 | 端子箱、屏边 | 1.型号、规格、名称:端子箱 2.户内安装/户外安装:户外 | 台 | 2
44 | 2BACCASD1901 | 网门（保护网）安装 | 1.名称:保护网安装 2.材质:不锈钢 | m² | 53.68
45 | 2BACCASC0601 | 带形母线 | 1.型号、规格:TMY-80×6 2.每相片数:1 3.材质:铜 | m | 30
46 | 2BACCASB2101 | 放电线圈 | 1.型号、规格:环氧树脂浇铸式放电线圈:FDE11/√3-3.4-1W 2.电压等级:10kV 3.户内安装/户外安装:户外 | 台/单相 | 6
| 2BAD | 4 控制及直流系统
| 2BADA | 4.1 计算机监控系统
| 2BADAA | 4.1.1 计算机监控设备
47 | 2BADAASD0101 | 继电保护屏（柜） | 1.型号、规格、名称:通信屏 | 台 | 1
48 | 2BADAASD0102 | 继电保护屏（柜） | 1.型号、规格、名称:保护屏 | 台 | 2
49 | 2BADAASD0201 | 控制屏（柜） | 1.型号、规格、名称:控制屏 | 台 | 2
50 | 2BADAASD2201 | 自动装置调试 | 1.调试项目名称:远动装置本体 2.电压/容量:110kV | 套 | 1
51 | 2BADAASD2202 | 自动装置调试 | 1.调试项目名称:自动装置调试 变电站自动化系统测控装置 110kV 2.电压/容量:110kV | 套 | 2
52 | 2BADAASD2203 | 自动装置调试 | 1.调试项目名称:自动装置调试 变电站自动化系统测控装置 20kV以下 2.电压/容量:10kV | 套 | 1
53 | 2BADAASD2204 | 自动装置调试 | 1.调试项目名称:自动装置调试 备用电源自投装置(快切) | 套 | 1
54 | 2BADAASD2205 | 自动装置调试 | 1.调试项目名称:自动装置调试 10kV分段保护测控装置 | 套 | 1
55 | 2BADAASD2206 | 自动装置调试 | 1.调试项目名称:自动装置调试 线路保护测控装置 | 套 | 7
56 | 2BADAASD2207 | 自动装置调试 | 1.调试项目名称:自动装置调试 10kV电容器保护测控装置 | 套 | 2
57 | 2BADAASD2208 | 自动装置调试 | 1.调试项目名称:自动装置调试 10kV站用变保护测控装置 | 套 | 1
58 | 2BADAASD2209 | 自动装置调试 | 1.调试项目名称:自动装置调试 母线保护测控装置 | 套 | 2
59 | 2BADAASD0901 | 表盘附件 | 1.型号、规格、名称:保护测控装置调试 35kV | 个 | 3
60 | 2BADAASL5701 | 交换机 | 1.名称:交换机调测 | 台 | 4
| 2BADBA | 4.2 继电保护
61 | 2BADBASD0101 | 继电保护屏（柜） | 1.型号、规格、名称:保护屏 | 台 | 2
62 | 2BADBASD2101 | 保护装置调试 | 1.变压器(电抗器、电容器等)保护装置/送配电保护装置/母线保护/母联保护:变压器保护装置单体调试 2.电压:110kV | 台（三相） | 1
63 | 2BADBASD0201 | 控制屏（柜） | 1.型号、规格、名称:智能故障录波器 | 台 | 2
64 | 2BADBASD2201 | 自动装置调试 | 1.调试项目名称:自动装置调试 故障录波器 | 套 | 1
65 | 2BADBASL5701 | 交换机 | 1.名称:网络交换机安装调测 低端 | 台 | 2
| 2BADEA | 4.5 在线监测系统
66 | 2BADEASD0301 | 在线监测装置 | 1.型号、规格、名称:主变油中溶解气体在线监测(多组份)1套、主变铁芯接地电流在线监测装置1套 | 套 | 1
| 2BAE | 5 站用电系统
| 2BAEAA | 5.1 站用变压器
67 | 2BAEAASA0101 | 变压器 | 1.型号:干式电力变压器 2.规格:SCB囗-200/10.5，Dyn11，200kVA，户内干式，带外壳、温控、零序CT等,10+2x2.5%/0.4kv, Ud=4%，Dynl1 3.电压等级:10kV 4.户内/户外:户内 | 台 | 1
| 2BAF | 6 电缆及接地
| 2BAFA | 6.1 全站电缆
| 2BAFAA | 6.1.1 电力电缆
68 | 2BAFAASG0901 | 电力电缆 | 1.型号、规格:电力电缆 ZRA-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 2.电压等级:15kV 3.截面:3×70mm2 4.试验:包含1回耐压试验，满足设计及相关规程要求，其他未尽事项详见施工图 | m | 50
69 | 2BAFAASG0902 | 电力电缆 | 1.型号、规格:电力电缆 ZRA-YJV22-8.7/15kV-3×240mm2 2.电压等级:15kV 3.截面:3×240mm2 4.试验:包含2回耐压试验，满足设计及相关规程要求，其他未尽事项详见施工图 | m | 100
70 | 2BAFAASG1001 | 电力电缆终端制作安装 | 1.型号、规格:10kV高压电缆ZRA-YJV-8.7/15-3×70mm²电缆头 2.类别:终端 3.电压等级:15kV 4.截面:3×70mm2 5.户内安装/户外安装:户内 | 个 | 2
71 | 2BAFAASG1002 | 电力电缆终端制作安装 | 1.型号、规格:HWL-8.7/15-3×240mm² 2.类别:终端 3.电压等级:15kV 4.截面:3×240mm2 5.户内安装/户外安装:户外 | 个 | 5
72 | 2BAFAASG0903 | 电力电缆 | 1.型号、规格:电力电缆 ZRA-YJV22-0.6/1kV-3×240+1×120mm 2.电压等级:1kV 3.截面:3×240+1×120mm2 | m | 70
73 | 2BAFAASG0904 | 电力电缆 | 1.型号、规格:电力电缆 ZRA-YJV22-0.6/1kV-3 x35+1x16mm2 2.电压等级:1kV 3.截面:3×35+1×16mm2 | m | 200
74 | 2BAFAASG0905 | 电力电缆 | 1.型号、规格:电力电缆 ZRA-YJV22-0.6/1kV-4 x16mm2 2.电压等级:1kV 3.截面:4×16mm2 | m | 100
75 | 2BAFAASG0906 | 电力电缆 | 1.型号、规格:NH-YJV22-0.6/1kV-4x35mm2 2.电压等级:1kV 3.截面:4×35mm2 | m | 200
76 | 2BAFAASG1003 | 电力电缆终端制作安装 | 1.型号、规格:ZRA-YJV22-0.6/1kV-3×240+1×120mm 2.类别:终端 3.电压等级:1kV 4.截面:3×240+1×120mm² 5.户内安装/户外安装:户内 | 个 | 2
77 | 2BAFAASG1004 | 电力电缆终端制作安装 | 1.型号、规格:35mm²、16mm² 2.类别:终端 3.电压等级:1kV 4.截面:35mm²、16mm² 5.户内安装/户外安装:户内 | 个 | 6
| 2BAFAB | 6.1.2 控制电缆
78 | 2BAFABSG1101 | 控制电缆 | 1.型号、规格、名称:控制电缆 ZRA-KVVP2-22 2.芯数:14芯以下 | m | 11000
79 | 2BAFABSG1201 | 控制电缆终端制作安装 | 1.型号、规格、名称:控制电缆终端制作安装 2.芯数:芯数 6以下 | 个 | 400
80 | 2BAFABSG1202 | 控制电缆终端制作安装 | 1.型号、规格、名称:控制电缆终端制作安装 2.芯数:芯数 14以下 | 个 | 100
81 | 2BAFABSM0601 | 布放线缆 | 1.名称:四芯屏蔽双绞线 2.规格型号:RSVP-4*0.5 3、供货方式：屏蔽双绞线甲供 | m | 800
| 2BAFAC | 6.1.3 电缆辅助设施
82 | 2BAFACSG0601 | 电缆桥架、托盘、槽盒 | 1.规格、型号、名称:金属屏蔽走线槽 200X50(含接地材料) 2.材质:金属 3.桥架/托盘断面(宽×高):200X50 4.其他:支柱绝缘子 | m | 300
83 | 2BAFACSG0801 | 电缆保护管 | 1.型号、规格:阻燃PVC槽盒 2.材质:PVC | m | 500
84 | 2BAFACSG0802 | 电缆保护管 | 1.型号、规格:20mm 2.材质:PE | m | 200
85 | 2BAFACSG0602 | 电缆桥架、托盘、槽盒 | 1.规格、型号、名称:电缆槽盒 100×100 2.材质:铝合金 | m | 28
86 | 2BAFACSG0603 | 电缆桥架、托盘、槽盒 | 1.规格、型号、名称:电缆槽盒 100×50 2.材质:铝合金 | m | 8
87 | 2BAFACSG0604 | 电缆桥架、托盘、槽盒 | 1.规格、型号、名称:电缆槽盒 150×100 2.材质:铝合金 | m | 40
88 | 2BAFACSG0605 | 电缆桥架、托盘、槽盒 | 1.规格、型号、名称:电缆槽盒 250×100 2.材质:铝合金 | m | 34
| 2BAFAD | 6.1.4 电缆防火
89 | 2BAFADSG1301 | 电缆防火 | 1.型号、规格、名称:防火隔板 2.材质:TF 3.防火隔板厚度:厚度10mm | m² | 50
90 | 2BAFADSG1302 | 电缆防火 | 1.型号、规格、名称:防火堵料 2.材质:DP-A2-CQ8高分子材料 | t | 0.5
91 | 2BAFADSG1303 | 电缆防火 | 1.型号、规格、名称:电缆防火包 2.材质:720型 | t | 2.1
92 | 2BAFADSG1304 | 电缆防火 | 1.型号、规格、名称:电缆防火涂料 2.材质:LK-ZH-T | t | 0.4
93 | 2BAFADSG0801 | 电缆保护管 | 1.型号、规格:Φ150 2.材质:PVC管 | m | 30
94 | 2BAFADSG0802 | 电缆保护管 | 1.型号、规格:Φ50 2.材质:镀锌钢管 | m | 580
95 | 2BAFADSG0803 | 电缆保护管 | 1.型号、规格:Φ80 2.材质:热镀锌钢管 | m | 60
| 2BAFBA | 6.2 全站接地
96 | 2BAFBASH0801 | 户外接地母线敷设 | 1.型号、规格、名称:铜排 TMY-40×4 2.材质:紫铜排 | m | 100
97 | 2BAFBASH0401 | 接地极制作安装 | 1.型号、规格、名称:垂直接地体 50×50×5，L=2500mm 2.材质:热镀锌角钢 3.土质类别:普通土 | 根 | 6
98 | 2BAFBASH0802 | 户外接地母线敷设 | 1.型号、规格、名称:热镀锌扁钢 -60×6 2.材质:镀锌扁钢 | m | 300
99 | 2BAFBASH1001 | 热熔焊接 | 1.型号、规格:详见施工图 | 处 | 10
| 2BAG | 7 通信及远动系统
| 2BAGAA | 7.1 通信系统
100 | 2BAGAASL0201 | 光传输设备 | 1.名称:光口板(含光模块) 2.规格型号:L-16.1 3.传输速率:155Mb/s | 套 | 1
101 | 2BAGAASM0401 | 配线架 | 1.名称:ODF 2.规格型号:48芯 | 架 | 1
| 2BAGBA | 7.2 远动及计费系统
102 | 2BAGBASD0201 | 控制屏（柜） | 1.型号、规格、名称:安装及调试电能量计量监测装置 | 台 | 1
103 | 2BAGBASD1101 | 智能组件安装 | 1.型号、规格、名称:安装调试电度表 | 套 | 15
| 2BAH | 8 全站调试
| 2BAHAA | 8.1 分系统调试
104 | 2BAHAASP0101 | 电力变压器分系统调试 | 1.变压器型号规格、容量:SSZ-50000/110 2.双/三绕组:三绕组 3.高压侧断路器接线方式:单母线分段 4.带/不带自动灭火保护装置:不带 5.带/不带负荷装置:带 6.电压等级:110kV | 系统 | 1
105 | 2BAHAASP0102 | 电力变压器分系统调试 | 1.变压器型号规格、容量:S -200/10 2.双/三绕组:双绕组 3.带/不带自动灭火保护装置:不带 4.带/不带负荷装置:不带 5.电压等级:10kV | 系统 | 1
106 | 2BAHAASP0201 | 送配电设备分系统调试 | 1.间隔电压等级:10kV 2.间隔类型:电容器间隔 3.带电抗器/并联电容器补偿:带电容器补偿 | 系统 | 2
107 | 2BAHAASP0202 | 送配电设备分系统调试 | 1.间隔电压等级:10kV 2.间隔类型:出线间隔 | 系统 | 7
108 | 2BAHAASP0203 | 送配电设备分系统调试 | 1.间隔电压等级:10kV 2.间隔类型:分段或备用 | 系统 | 2
109 | 2BAHAASP0204 | 送配电设备分系统调试 | 1.间隔电压等级:110kV 2.间隔类型:出线间隔 | 系统 | 2
110 | 2BAHAASP0205 | 送配电设备分系统调试 | 1.间隔电压等级:110kV 2.间隔类型:母联分段间隔 | 系统 | 1
111 | 2BAHAASP0206 | 送配电设备分系统调试 | 1.间隔电压等级:35kV 2.间隔类型:母联分段间隔 | 系统 | 1
112 | 2BAHAASP0301 | 母线分系统调试 | 1.母线电压等级:110kV | 段 | 1
113 | 2BAHAASP0302 | 母线分系统调试 | 1.母线电压等级:35kV | 段 | 1
114 | 2BAHAASP0303 | 母线分系统调试 | 1.母线电压等级:10kV | 段 | 1
115 | 2BAHAASP0401 | 变电站微机监控分系统调试 | 1.变电站电压等级:110kV | 站 | 1
116 | 2BAHAASP0501 | 变电站“五防”分系统调试 | 1.变电站电压等级:110kV | 站 | 1
117 | 2BAHAASP0601 | 变电站故障录波分系统调试 | 1.变电站电压等级:110kV | 站 | 1
118 | 2BAHAASP2901 | 备用电源自动投入分系统调试 | 1.备自投装置电压等级:110kV | 系统 | 1
| 2BAHCA | 8.3 特殊调试
119 | 2BAHCASR0101 | 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 | 1.变压器电压等级:110kV 2.型号规格:SSZ-50000/110 | 台(三相) | 1
120 | 2BAHCASR0201 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 | 1.变压器电压等级:110kV 2.型号规格:SSZ-50000/110 | 台(三相) | 1
121 | 2BAHCASR0301 | 变压器绕组变形试验 | 1.变压器电压等级:110kV 2.型号规格:SSZ-50000/110 | 台(三相) | 1
122 | 2BAHCASR2001 | 变压器绝缘油综合 试验 | 1.变压器容量:50MVA 2.型号规格:SSZ-50000/110 | 台（三相） | 1
123 | 2BAHCASR0901 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 | 1.避雷器电压等级:110kV 2.型号规格:Y(H)10W-108/281，附数字化泄漏电流监测仪和放电计数器 | 组 | 1
124 | 2BAHCASR1801 | 接地引下线及接地网导通测试 | 1.变电站电压等级:110kV | 站 | 1
125 | 2BAHCASR1901 | 电容器在额定电压下冲击合闸试验 | 1.电容器组电压等级:110kV | 组 | 2
126 | 2BAHCASR1201 | 互感器局部放电实验 | 1.型号规格:互感器局部放电试验 110kV | 台 | 16
127 | 2BAHCASR1301 | 互感器交流耐压试验 | 1.型号规格:互感器交流耐压试验 110kV | 台 | 16
128 | 2BAHCASR3001 | 互感器误差测试 | 1.互感器型号规格:电流互感器 2.电压等级:110kV | 组 | 4
129 | 2BAHCASR3002 | 互感器误差测试 | 1.互感器型号规格:电压互感器 2.电压等级:110kV | 组 | 1.333
130 | 2BAHCASR3003 | 互感器误差测试 | 1.互感器型号规格:电流互感器 2.电压等级:10kV | 组 | 4
131 | 2BAHCASR3004 | 互感器误差测试 | 1.互感器型号规格:电流互感器 2.电压等级:35kV | 组 | 4
132 | 2BAHCASR3005 | 互感器误差测试 | 1.互感器型号规格:电压互感器 2.电压等级:10kV | 组 | 1
133 | 2BAHCASR3006 | 互感器误差测试 | 1.互感器型号规格:电压互感器 2.电压等级:35kV | 组 | 1
134 | 2BAHCASR3007 | 互感器误差测试 | 1.互感器型号规格:电流互感器 2.电压等级:10kV | 组 | 1
135 | 2BAHCASR2601 | 断路器SF6气体综 合试验 | 1.断路器电压等级:110kV 2.型号规格:断路器SF₆气体试验 | 台（三相） | 4

## 其他项目清单
其他项目清单
工程名称：芩塘110kV变2#主变扩建工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 | 备注
1 | 暂列金额 | / | / | 本工程不涉及。
1.1 | 风险包干费 | / | /
1.2 | 建筑暂列金额 | / | /
1.3 | 安装暂列金额 | / | /
1.4 | 设备购置暂列金额 | / | /
2 | 暂估价 | / | / | 本工程不涉及。
2.1 | 材料、工程设备暂估单价 | / | /
2.2 | 专业工程暂估价 | / | /
2.2.1 | 建筑专业工程暂估价 | / | /
2.2.2 | 安装专业工程暂估价 | / | /
2.2.3 | 专业工程设备购置暂估价 | / | /
3 | 计日工 | / | / | 本工程不涉及。
3.1 | 建筑计日工 | / | /
3.2 | 安装计日工 | / | /
4 | 施工总承包服务费计价 | / | / | 本工程不涉及。
5 | 其他
5.1 | 拆除工程项目清单 |  |  | 总价包干,拆除工程量详见设计文件。
5.2 | 招标人供应设备、材料卸车保管费
5.2.1 | 建筑卸车保管费 |  |  | 投标人自主报价，包干费用
5.2.1.1 | 建筑材料卸车保管费
5.2.2 | 安装卸车保管费 |  |  | 投标人自主报价，包干费用
5.2.2.1 | 安装设备卸车保管费 |  |  | 投标人自主报价，包干费用
5.2.2.2 | 安装材料卸车保管费 |  |  | 投标人自主报价，包干费用
5.2.3 | 自动火灾报警系统配合施工费 | 项 |  | 总价包干。
5.2.4 | 视频监控系统配合施工费 | 项 |  | 总价包干。
5.2.5 | 施工专项补助费 | 项 | 143726.6 | 按施工合同约定结算。
5.2.6 | 水源接口费 | 项 |  | 总价包干。

## 招标人采购材料及设备表
招标人采购材料及设备表
工程名称：芩塘110kV变2#主变扩建工程
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 交货地点及方式 | 备注
一 | 招标人采购材料
主材
| 屏蔽双绞线 |  | m | 800 | 2
| 电缆沟新型复合盖板（800*1000*50mm带孔） |  | 块 | 11 | 285
| 电缆沟新型复合盖板（800*1000*50mm不带孔） |  | 块 | 33 | 290
C01032402 | 线路电瓷 玻璃绝缘子 | U70B/146 | 只 | 318.24 | 30.51
C02050708 | 10kV铜导体穿墙瓷套管 | CWW-20/3150，20kV，3150A | 只 | 9 | 4830
L01010507 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆 | ZR-VV 1kV 四芯 35 | km | 0.202 | 88247.35
L01030505 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装电力电缆 | ZR-VV22 1kV 四芯 16 | km | 0.101 | 51190.13
L01160204 | 阻燃交联乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZRA-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 | km | 0.0505 | 186917.82
L01160209 | 阻燃交联乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZRA-YJV22-8.7/15kV-3×240mm2 | km | 0.101 | 494343.36
L01210407 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装电力电缆 | ZRA-YJV22-0.6/1kV-3×35+1×16mm² | km | 0.202 | 80711.38
L01210414 | 0.4kV交联电力电缆 | ZRA-YJV22-0.6/1kV-3×240+1×120mm² | m | 70.7 | 722.77
L02020403 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2-22-6×4 | m | 3045 | 23.06
L02020805 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2-22-10×4 | m | 1015 | 35.73
L02100102 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2-22-4×2.5 | m | 2030 | 10.48
L02100103 | 控制电缆 | ZAN-KVVP2-22-4×4 | m | 1015 | 20.77
L02100501 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2-22-8×1.5 | m | 2030 | 15.75
L02100502 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2-22-8×2.5 | m | 507.5 | 23.48
L02100601 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2-22-10×1.5 | m | 1015 | 19.42
L02100701 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2-22-14×1.5 | m | 507.5 | 25.58
L06010302 | 10kV冷缩式户内电缆终端 | 1×70～1×120 | 套 | 2.1 | 126.56
L06010403 | 10kV冷缩式户外电缆终端 | 1×150～1×240 | 套 | 5.25 | 144.64
S04010105 | 阻燃PVC管 | Φ150 | m | 31.5 | 68.2
X03010101 | 铜母线 铜材 | 综合 | t | 2.04907 | 47888.27
二 | 招标人采购设备
| 智能故障录波器 | （含1 面管理屏、1 面采集屏） | 面 | 1 | 128841
| 主变油中溶解气体在线监测(多组份) |  | 套 | 1 | 89766.6
| 主变铁芯接地电流在线监测装置 |  | 套 | 1 | 16080
| XGN-40.5主变架空进线柜 | XGN-40.5，1250A，31.5kA | 面 | 1 | 196678.5
| XGN-40.5母线PT柜 | XGN-40.5，1250A，31.5kA | 台 | 1 | 103314
| XGN-40.5母线分段隔离柜 | XGN-40.5，1250A，31.5kA | 面 | 1 | 109947
| XGN-40.5母线分段断路器柜 | XGN-40.5，1250A，31.5kA | 面 | 1 | 109947
| XGN-40.5馈线柜 | XGN-40.5，1250A，31.5kA | 面 | 1 | 196678.5
| ODF | 48芯 | 面 | 1 | 673.35
| 光口板(含光模块) | L-16.1 | 个 | 1 | 34270.5
| 封闭母线安装 | 共箱 硬母体导体 4000A | m | 18 | 12977.57
| 端子箱 |  | 台 | 6 | 9426.9
| 端子箱 |  | 面 | 1 | 9426.9
| 电能量计量监测装置 |  | 面 | 1 | 30150
| 电度表 | 三相四线制多功能电子表：有功0.5S | 只 | 15 | 502.5
| 126kV两柱水平开启式隔离开关 | 双接地 110/3150-40 | 组 | 3 | 45426
| 126kV两柱水平开启式隔离开关 | 单接地 110/3150-40 | 组 | 4 | 33366
| 126kV SF6瓷柱式断路器 | 户外 126/3150-40 | 台 | 4 | 93666
| 110kV中性点成套设备 |  | 套 | 1 | 21607.5
| 110kV三绕组油浸式变压器 | SSZ -50000/110，三相三绕组油浸式自冷有载调压电力变压器 | 台 | 1 | 3400000
| 110kV电站型避雷器 | YH10W-108/281 110kV | 台 | 6 | 4020
| 110kV电流互感器 | 110kV，40kA/3s，300-600/5A，5P40/5P40/5P40/0.5S/0.2S，20/20/20/20/10VA | 台 | 12 | 31054.5
| 110kV 电容式电压互感器 | TYD110/√3-0.02H | 台 | 3 | 17587.5
| 110kV 电容式电压互感器 | TYD110/√3-0.01H | 台 | 1 | 16582.5
| 35kV氧化锌避雷器 | Y5WZ-51/125，附数字化泄漏电流监测仪和放电计数器 | 台 | 3 | 2010
| 35kV封闭母线桥 | 额定电流1250A，额定短时耐受电流31.5kA，额定峰值耐受电流80kA，长约8米 | m | 8 | 4133.57
| 35kV瓷式穿墙套管 | CWW1-40.5/1250-3 | 支 | 3 | 1859.25
| 10kV站用柜 | KYN28-12，1250A，31.5kA | 面 | 1 | 83817
| 10kV站控层网络通信屏 | 含交换机 | 面 | 1 | 30150
| 10kV主变进线柜 | KYN28-12，4000A，31.5kA | 面 | 1 | 144016.5
| 10kV氧化锌避雷器 | HY5WZ-17/45，附数字化泄漏电流监测仪和放电计数器 | 台 | 3 | 180.9
| 10kV母线PT柜 | KYN28-12，1250A，31.5kA | 面 | 1 | 77083.5
| 10kV馈线柜 | KYN28-12，1250A，31.5kA | 面 | 7 | 75274.5
| 10kV干式空芯串联电抗器 | CKDGK-84/10,5% | 台 | 6 | 15577.5
| 10kV隔离柜 | KYN28-12，1250A，31.5kA | 面 | 1 | 95475
| 10kV分段断路器柜 | KYN28-12，4000A，31.5kA | 面 | 1 | 143413.5
| 10kV电容器柜 | KYN28-12，1250A，31.5kA | 面 | 2 | 86128.5
| 10kV SCB 干式变压器 | SCB囗-200/10.5，Dyn11，200kVA，户内干式，带外壳、温控、零序CT等,10+2x2.5%/0.4kv, Ud=4%，Dynl1 | 台 | 1 | 48843
| 10kV 框架式并联电容器成套装置 | TBB10-5010/334 | 组 | 2 | 86460.15
| #2主变保护屏A | 1台微机主后一体保护装置，1台非电量保护，1台打印机。 | 面 | 1 | 58892.54
| #2主变保护屏A | 1台微机主后一体保护装置，主变三侧操作箱，1台打印机。 | 面 | 1 | 58892.54
<录入编码> | 主变测控屏 |  | 面 | 1 | 10050
<录入编码> | 户内照明配电箱 |  | 个 | 1 | 3497.8
<录入编码> | 户内检修箱 |  | 个 | 1 | 3497.8
<录入编码> | 户内动力配电箱 |  | 个 | 1 | 3179.82
<录入编码> | 公用测控柜 |  | 面 | 1 | 10050
<录入编码> | 110kV 线路保护测控柜 |  | 面 | 1 | 50250
<录入编码> | 110KV 分段保护测控柜 |  | 面 | 1 | 30150
<录入编码> | 35kVII段母线保护测控装置 |  | 台 | 1 | 20100
<录入编码> | 35kV分段保护测控装置 |  | 台 | 1 | 15075
<录入编码> | 35kV保护测控装置 |  | 台 | 7 | 15075
<录入编码> | 10kV站用变保护测控装置 |  | 台 | 1 | 15075
<录入编码> | 10kV线路保护测控装置 |  | 台 | 7 | 15075
<录入编码> | 10kVII段母线保护测控装置 |  | 台 | 2 | 15075
<录入编码> | 10kV分段保护测控装置 |  | 台 | 1 | 15075
<录入编码> | 10kV电容器保护测控装置 |  | 台 | 2 | 15075