## 封面
| 香树园变~坪地场变35kV电缆线路工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招标人：
（盖章）
编制人：
（造价专业人员签字或盖章）
2026年3月17日

## 扉页
工程名称： |  | 香树园变~坪地场变35kV电缆线路工程
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编制人：
（造价专业人员签字或盖章）
复核人：
（注册造价工程师签字或盖章）
审定人：
（注册造价工程师签字或盖章）
编制单位：
（盖章）
企业法定代表人或其授权人：
（签字或盖章）
招标人：
（签字或盖章）
企业法定代表人或其授权人：
（签字或盖章）
| 编制时间： |  | 2026年3月17日

## 填表须知
填 表 须 知
| 1 | 招标工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制和复核。
| 2 | 招标人提供的工程量清单的任何内容不应删除或涂改。
| 3 | 招标工程量清单格式的填写应符合下列规定：
1）招标工程量清单中所有要求签字、盖章的地方，应由规定的单位和人员签字、盖章。
2）总说明应按项目属性相应填写。
3）其他说明应按工程实际要求填写。
4）分部分项工程量清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注等内容填写。
5）措施项目清单按序号、项目名称等内容填写。
6）其他项目清单按序号、项目名称等内容填写。
7）投标人采购材料及设备材料表按序号、材料设备名称、型号规格、计量单位、数量等内容填写。
8）招标人采购材料及设备表按序号、材料设备、型号规格、计量单位、数量交货地点及方式等内容填写。
| 4 | 如有需要说明其他事项可增加条款。

## 总说明
总说明
一、工程概况 本工程为香树园变～坪地场变35k 线路工程35kV电缆线路工程。建设地址：贵州省铜仁市。 建设规模：起于 110kV 香树园变电站 35kV #3 出线柜，止于 35kV 坪地场变电站 2Y 进线构架，110kV 香树园变电站出线段线路走廊由于受到居民区、城北大道、贝壳石材厂、原输电线路走廊及跨越石阡大河的控制，出线段 0.56km 采用电缆敷设至石阡大河城北大道桥西侧（新建直埋通道 0.56km）电缆上塔，然后采用架空进入 35kV 坪地场变电站 2Y 进线构架。电缆采用ZRA-YJV22-26/35 3 × 185。铜芯电力电缆。 二、最高投标限价的编制范围 施工图纸及招标工程量清单范围内的电缆线路建筑、安装、调试工程。 包括：施工图纸范围内的电缆线路本体工程，包括建筑、安装、光缆的测量及接续（如有）、调试工程、旧电缆线路拆除和运输、管道光缆敷设、线路牌挂牌、电缆线路参数测试及与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续。 建设场地占用及清理：电缆征地补偿、沿线的建（构）筑物及管线迁移或拆除补偿、绿化设施迁移补偿、施工临时占用市政道路补偿、青苗赔偿。 ※拆旧部分:拆除原有工程的，应按发包人确定的回收范围，根据设计单位提供拆除量，进行100%回收。 三、施工承包方式：包工、部分包料。 包工部分包料，包工期、包质量、包安全、包文明施工。 发包人提供避雷器、电力电缆、电缆终端头、电缆直线接头、电缆绝缘接头、电缆T接头、在线监测装置、绝缘子、标示牌及支架、同轴电缆、光缆及光缆附件、PVC（MPP）管及管件、电缆支架、电缆桥架、电缆管道封堵装置、电缆沟盖板（轻型复合材料，轻、重型混凝土）、全（半）预制水泥制品（电缆沟、工作井、设备基础、盖板），具体以招标工程量清单招标人采购材料表为准，其余由承包人提供。 四、编制依据及原则 1、依据 本工程施工招标文件、施工图、经建设单位确认的限价编制范围及甲乙供设备材料清单。 2、引用标准 取费项目及标准：工程量清单采用国家能源局发布的《电力建设工程工程量清单计价规范》(DL/T 5745-2021)、《电力建设工程工程量清单计算规范 变电工程》（DL/T 5341-2021）、《电力建设工程工程量清单计算规范 输电线路工程》(DL/T 5205-2021)、《电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》、《电力工程造价与定额管理总站关于调整安全文明施工费的通知》（定额〔2023〕9号）及工程所在地电网公司的相关最新规定。 定额套用《电力建设工程预算定额2018版）》、《电网拆除工程预算定额（2020版）》、《20kV及以下配电网工程预算定额（2022版）》等。 3、工程量 根据中国电建贵州电力设计研究院有限责任公司2025年6月提供的图纸计算。 4、价格 1）人工费 人工价差调整：执行（定额〔2026〕5号）《电力工程造价与定额管理总站关于发布2018版电力建设工程概预算定额2025年下半年价格水平调整的通知》。 2）材机价格 材料价差调整：安装工程定额材料调整参照执行（定额〔2026〕5号）《电力工程造价与定额管理总站关于发布2018版电力建设工程概预算定额2025年下半年价格水平调整的通知》调整价差；安装工程装置性材料市场价按《南方电网公司2025年第四季度电网工程主要设备材料信息价（南方电网定额【2026】2号文）》计取价差（已招标的未计价材料价格按招标价）；建筑工程优先参照执行工程所在地建设工程造价管理机构公布的《贵州省建设工程造价信息》2026年1月份铜仁市区主要建筑安装材料市场综合参考价计取价差。 施工机械费价差调整：执行（定额〔2026〕5号）《电力工程造价与定额管理总站关于发布 2018 版电力建设工程概预算定额2025年下半年价格水平调整的通知》。 3）设备价格 设备执行《电力建设工程装置性材料预算价格》（2018年版）、关于印发《南方电网公司2025年第四季度电网工程主要设备材料信息价》的通知（南方电网定额〔2026]2号文）。 5、其他取费计算标准 1）甲供材料只计列施工现场卸车及保管费，卸车保管费按甲供材料费的1%计列。 2）甲供设备费只计列施工现场卸车及保管费，卸车保管费按甲供设备费（不含主变压器）×0.5%计列。 3）规费及税金执行《关于发布贵州省电网工程建设预算费率的通知》（黔电定额〔2022〕1号）。 4）安全文明施工费执行《中国南方电网有限责任公司电力建设定额站转发电力工程造价与定额管理总站关于调整安全文明施工 费的通知》（南方电网定额〔2023〕3 号）。 5）其他按《国家能源局关于颁布2018年版电力建设工程定额和费用计算规定的通知》（国能发电力〔2019〕81号）。 五、施工最高投标限价 本工程施工最高投标限价为40.88万元（其中安全文明施工1.08万元，其中临时设施1.21万元）。

## 目录
目录
| 建筑分部分项工程量清单 ............................................................................................ | ..................... 1
| 安装分部分项工程量清单 ............................................................................................ | ..................... 3
| 措施项目清单 ...................................................................................................... | ..................... 6
| 其他项目清单 ...................................................................................................... | ..................... 7
| 暂列金额明细表 .................................................................................................... | ..................... 8
| 专业工程暂估价表 .................................................................................................. | ..................... 9
| 计日工表 .......................................................................................................... | .................... 10
| 施工总承包服务项目表 .............................................................................................. | .................... 11
| 投标人采购材料及设备表 ............................................................................................ | .................... 12
| 招标人采购材料及设备表 ............................................................................................ | .................... 13

## 建筑分部分项工程量清单
建筑分部分项工程量清单
工程名称：香树园变~坪地场变35kV电缆线路工程 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
| 3B | 电缆输电线路建筑工程
| 3BAA | 1 土石方工程
| 3BAAAA | 1.1 土石方开挖及回填
1 | 3BAAAASA0101 | 土石方开挖及回填-工作井 | 1.地质类别:粘土30%；松砂石50%，岩石30% 2.开挖深度步距:深度1.8米，步距3M2内 3.挖方类别:综合考虑 | m³ | 20.808
2 | 3BAAAASA0102 | 土石方开挖及回填-余井 | 1.地质类别:粘土30%；松砂石50%，岩石20% 2.开挖深度步距:深度1.8米，步距6.5M2内 3.挖方类别:综合考虑 | m³ | 56.25
3 | 3BAAAASA0103 | 土石方开挖及回填-直埋 | 1.地质类别:粘土30%；松砂石50%，岩石30% 2.开挖深度步距:深度1.2米，步距300M2内 3.挖方类别:综合考虑 | m³ | 1061.76
4 | (补)3BAAAAB00001 | 余土消纳费 | 1.:消纳处置费 | m3 | 310.847
| 3BAABA | 1.2 开挖路面
5 | 3BAABASA0201 | 开挖路面 | 1.路面类型:彩砖路面 2.路面厚度:100mm 3.路面结构型式:人行道预制板路面 4.开挖方式:人工开挖 | m² | 198
| 3BAACA | 1.3 修复路面
6 | 3BAACASA0301 | 修复路面 | 1.路面材料:彩砖路面 2.路面厚度:100mm 3.路面结构型式:彩色预制块面层 水泥砂浆结合层 | m² | 198
| 3BAB | 2 构筑物
| 3BABCA | 2.2 电缆埋管
7 | 3BABCASB0101 | 直埋敷设 | 1.内容:详见直埋电缆沟施工图(图号详见施工图(图号GZS-S1060S-A02-08)) 2.其他:保护板为乙供 | m | 560
| 3BABBA | 2.3 工作井
8 | 3BABBASH0201 | 混凝土检查井-工作井1 | 1.检查井名称及尺寸:工作井，1.7*1.7*1.8，详见施工图(图号GZS-S1060S-A02-09) 2.垫层类型、基础类型、盖板类型及厚度:素混凝土垫层,钢筋混凝土井；成品盖板100厚 3.混凝土强度等级及特殊要求:垫层C15,井壁C30；成品盖板100厚 4.防渗、防水要求:详见对应工井图1:详见施工图(图号GZS-S1060S-A02-09)) 5.其他:盖板为乙供 | 座 | 4
9 | 3BABBASH0202 | 混凝土检查井--工作井2及余井 | 1.检查井名称及尺寸1:工作井，2.5*2.5*1.8，详见工作井2:详见施工图(图号GZS-S1060S-A02-10) 2.垫层类型、基础类型、盖板类型及厚度1:素混凝土垫层,钢筋混凝土井；成品盖板100厚 3.混凝土强度等级及特殊要求1:垫层C15,井壁C30；成品盖板100厚 4.其他:盖板为乙供 | 座 | 5

## 安装分部分项工程量清单
安装分部分项工程量清单
工程名称：香树园变~坪地场变35kV电缆线路工程 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
| 3C | 电缆输电线路安装工程
| 3CAA | 1 电缆桥、支架制作安装
| 3CAABA | 1.2 电缆支架
1 | 3CAABASA0501 | 电缆钢支架 | 1.规格、尺寸:详见电缆平台图 2.材质:镀锌角钢L75*5等 3.防腐类别:镀锌 | t | 0.183
2 | 3CAABASA0502 | 电缆钢支架 | 1.规格、尺寸:详见II电缆平台土 2.材质:镀锌角钢钢Q355 3.运距:综合考虑 | t | 0.183
| 3CAB | 2 电缆敷设
| 3CABAA | 2.1 直埋敷设
3 | 3CABAASB0101 | 直埋敷设 | 1.电压等级:35kV 2.型号、规格、截面:阻燃交联乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,ZRA-YJV22-26/35 3*185 3.其他:详见电缆直埋敷设图 | m | 620
| 3CAC | 3 电缆附件
| 3CACAA | 3.1 终端制作、安装
4 | 3CACAASC0101 | 电缆终端 | 1.电压等级:35kV 2.绝缘类型:户内冷缩式电缆终端头 3.材质:交联聚氯乙烯绝缘 4.规格:NLS-3-26/35-3×185 | 套/三相 | 1
5 | 3CACAASC0102 | 电缆终端 | 1.电压等级:35kV 2.绝缘类型:户外电缆冷缩式终端头 3.材质:交联聚氯乙烯绝缘 4.规格:WLS-3-26/35-3×185 | 套/三相 | 1
| 3CACCA | 3.3 接地装置安装
6 | 3CACCASC0401 | 接地电缆敷设 | 1.电压等级:10kV 2.型号、规格:ZRA-YJOV-8.7/10-120mm²/120mm² 3.运距:综合考虑 | m | 45
| 3CACDA | 3.4 设备安装及试验
7 | 3CACDASC0701 | 避雷器 | 1.电压等级:35kV 2.型号、规格:YH5W-51/134 3.试验项目:单体调试 | 组/三相 | 1
| 3CACDB | 3.5 电缆保护管
8 | 3CACDBSD0201 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料管 3.规格:Φ200 4.管径:Φ200 5.敷设方式:直埋 6.运距:综合考虑 7.其他:管材为乙供 | m | 580
9 | 3CACDBSD0202 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:φ200碳素纤维管 3.规格:Φ200 4.管径:Φ200 5.敷设方式:直埋 6.运距:综合考虑 7.其他:管材为乙供 | m | 6
10 | 3CACDBSD0203 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:Φ50 4.管径:Φ50 5.敷设方式:沿杆/塔架设 6.运距:综合考虑 7.其他:管材为乙供 | m | 6
| 3CAD | 4 电缆防火及防护
| 3CADAA | 4.1 防火及防护
11 | 3CADAASD0101 | 电缆防护 | 1.部位:电缆沟内 2.规格:LK-ZH-T 3.运距:综合考虑 | t | 0.005
| 3CAE | 5 调试及试验
| 3CAEAA | 5.1 电缆试验
12 | 3CAEAASE0101 | 电缆护层试验 | 1.电压等级:35kV 2.试验项目:电缆护层试验 摇测 | 互联段/三相 | 1
13 | 3CAEAASE0201 | 电缆耐压试验 | 1.电压等级:35kV 2.试验项目:电缆主绝缘交流耐压试验 3.单回线路长度:1km内 | 回路 | 1
14 | 3CAEAASE0102 | 电缆护层试验 | 1.电压等级:35KV 2.试验项目:电缆护层试验 | 互联段/三相 | 1
15 | 3CAEAASE0301 | 电缆参数试验 | 1.电压等级:35kV 2.试验项目:电缆参数测量 | 回路 | 1
16 | 3CAEAASE0103 | 电缆护层试验 | 1.电压等级:35KV 2.试验项目:电缆护层试验 耐压试验 | 互联段/三相 | 1
| 3CAH | 8 管道光缆/音频电缆线路
| 3CAHAA | 8.1 管道光缆/音频电缆线路
17 | 3CAHAASN0401 | 管（沟）道光缆 | 1.名称:管道光缆 2.规格型号:24芯GYFTZY 3.敷设方式:穿管敷设 | km | 1.22
18 | 3CAHAASN0901 | 光缆单盘测试 | 1.名称:光缆单盘测试 2.规格型号:24芯 | 盘 | 2
19 | 3CAHAASN1001 | 光缆接续 | 1.名称:光缆接续 2.规格型号:24芯 | 头 | 4
20 | 3CAHAASN0402 | 管（沟）道光缆 | 1.名称:电力电缆光缆通信管 2.规格型号:PVCφ32 | km | 1.22

## 其他项目清单
其他项目清单
工程名称：香树园变~坪地场变35kV电缆线路工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 | 备注
1 | 暂列金额 | / | / | 本工程不涉及。
1.1 | 风险包干费 | / | / | 本工程不涉及。
1.2 | 建筑暂列金额 | / | / | 本工程不涉及。
1.3 | 安装暂列金额 | / | / | 本工程不涉及。
1.4 | 设备购置暂列金额 | / | / | 本工程不涉及。
2 | 暂估价 | 项 | 6175
2.1 | 材料、工程设备暂估单价
2.2 | 专业工程暂估价 | / | / | 本工程不涉及。
2.2.1 | 建筑专业工程暂估价 | / | / | 本工程不涉及。
2.2.2 | 安装专业工程暂估价 | / | / | 本工程不涉及。
2.2.3 | 专业工程设备购置暂估价 | / | / | 本工程不涉及。
2.3 | 其他费暂估价（建设场地征用及清理费） | 项 | 6175
2.3.1 | 建设场地征用 | 项 | 4603 | ((2.58*2.5*9+4.58*2.3)/666.67*44746)
2.3.2 | 青苗、经济作物补偿 | 项 | 1572 | 铜仁市人民政府办公室关于征求2018年铜仁市电力建设项目拆迁补偿标准安置方案意见的通知
3 | 计日工 | / | / | 本工程不涉及。
3.1 | 建筑计日工 | / | / | 本工程不涉及。
3.2 | 安装计日工 | / | / | 本工程不涉及。
4 | 施工总承包服务费计价 | / | / | 本工程不涉及。
5 | 其他 | / | / | 本工程不涉及。
5.1 | 拆除工程项目清单 | / | / | 本工程不涉及。
5.2 | 招标人供应设备、材料卸车保管费 | 项 |  | 总价包干。
5.2.1 | 建筑卸车保管费 | / | / | 本工程不涉及。
5.2.1.1 | 建筑设备卸车保管费 | / | / | 本工程不涉及。
5.2.1.2 | 建筑材料卸车保管费 | / | / | 本工程不涉及。
5.2.2 | 安装卸车保管费
5.2.2.1 | 安装设备卸车保管费 | 项 |  | 总价包干。
5.2.2.2 | 安装材料卸车保管费 | 项 |  | 总价包干。

## 招标人采购材料及设备表
招标人采购材料及设备表
工程名称：香树园变~坪地场变35kV电缆线路工程
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 交货地点及方式 | 备注
一 | 招标人采购材料
主材
<录入编码> | 接地铜芯电缆 | ZRA-YJOV-8.7/10-120mm²/120mm² | km | 0.04545 | 131034
<录入编码> | 管道光缆 | 24芯GYFTZY | km | 1.22 | 5455.64
<录入编码> | 电力电缆光缆通信管 | PVCφ32 | m | 1281 | 4
二 | 招标人采购设备
设备
<录入编码> | 阻燃交联乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZRA-YJV22-26/35 3*185 | km | 0.62 | 2436738.6
<录入编码> | 氧化锌避雷器 |  | 台 | 3 | 1155.75
<录入编码> | 户外电缆终端头 | WLS-3-26/35-3×185 | 套 | 1 | 1719.38
<录入编码> | 户内冷缩式电缆终端头 | NLS-3-26/35-3×185 | 套 | 1 | 1368.91