## Sheet1
深圳电网智慧能源技术有限公司2026年安全生产项目第一批物资采购报价单
序号 | 项目名称 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算价（元） | 最高限价（元） | 报价单价（元） | 报价总价（元） | 技术要求
1 | 2026年安全生产项目 | 水泵 | 台 | 5 | 8000 | 40000 |  |  | 采购5台不锈钢潜水排污泵，需满足口径80mm，流量70m³/h，扬程28m，11KW 316L材质等技术参数，具备高效节能、稳定运行特性，含调试、质保及售后维修服务，符合国家相关行业标准。
2 |  | 正压呼吸器 | 个 | 2 | 3600 | 7200 |  |  | 干粉灭火器，5kg： 产品符合GB 4351-2023《手提式灭火器》标准： 灭火级别：≥4A、≥144B ； 灭火种类：A、B、C、E； 使用温度范围：-30℃～+60℃； 产品标签采用丝网印刷工艺，并拿到厂家授权。
3 |  | 手提灭火 | 个 | 20 | 130 | 2600 |  |  | 正压式消防空气呼吸器：1.执行标准：符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》CCCF-CPRZ-27:2019《消防类产品认证实施规则 消防装备产品消防员个人防护装备产》 2.续燃时间0s，佩戴质量：10.4kg,气瓶容积6.8L. 3.减压器输出压力: (0.6~0.9)MPa 4.背具/背具带/带扣/气瓶防护套/全面罩/中压导气管/供气阀在阻燃性能试验后，不应出现熔融现象，续燃时间为0s. 5.整机气密性能：在阻燃性能试验后，整机经气密性能试验其压力表的压力指示值在1min内的下降为0.0 MPa。 6.整机气密性能：在热老化试验后，整机经气密性能试验，其压力表的压力指示值在1min内的下降为0.0 MPa。 7.中压导气管强度：在热老化试验后，中压导气管经压力试验应无漏气和异常变形。 8.动态呼吸阻力：在(30~2)MPa范围内,以呼吸频率40次/min乎吸流量100L/min呼吸,呼吸器的全面罩内立始终保持正压,吸气阻力320 Pa,呼气阻力842 Pa. 9.在(2~1)MPa范围内，以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压,吸气阻力339Pa,呼气阻力623 Pa. 10.耐高温性能:在高温试验后，各零部件应无异常变形、粘连、脱胶等现象。以呼吸频率40次/min，呼吸流量100L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压。呼气阻力670Pa。 11.耐低温性能:以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压。呼气阻力648Pa. 12.耐辐射热性能:在耐辐射热性能试验过程中，呼吸器的全面罩内应始终保持正压。吸气阻力90 Pa.呼气阻力520 Pa. 13.在耐辐射热性能试验后，整机经气密性能试验，其压力表的压力指示值在1min内的下降不应大于0MPa.静态压力:333 Pa. 14.报警器性能气动警报器:报警压力5.6 MPa,连续声响时间＞15S，平均耗气量2.9 L/min。 15.全面罩性能：总视野保留率(%)80.7，双目视野保留率(%)66.1，下方视>35，镜片的透光率(%)92.0，吸入气体中的二氧化碳含量(%)0.89。 16.减压器性能：在(30~2)MPa范围内，减压器输出压力应在设计值(0.60MPa~0.90MPa)范围内。 17.安全阀性能：开启压力应在减压器输出压力最大设计值的110%~170%范围内。全排气压力应在减压器输出压力最大设计值的110%~170%范围内。关闭压力不应小于减压器输出压力最大设计值(0.90MPa)。 18.指针式压力表：压力表的外壳应有橡胶防护套，量程的最低值为0，最高值不应小于35MPa，精度不应低于1.6级，最小分格值不应大于1MPa，在暗淡或黑暗的环境下应能读出压力指示值。漏气量15.0(L/min). 压力平视显示装置：压力平视显示装置应采用LED显示方式，当气瓶压力在(30~10)MPa时，绿灯常亮;当气瓶压力在(10~6)MPa时黄灯常亮;当气瓶压力在6MPa以下时,红灯一直闪亮;当压力平视显示装置的电源处于低电压时，黄灯一直闪亮。当发射装置与显示装置配对时，蓝灯一直闪亮;当配对成功后，蓝灯应熄灭。 19.防爆性能应符合GB 3836.1-2010、GB 3836.42010中ExiallC T3级的规定。低电压状态下的工作间:＞2h。全面罩接头与供气阀、供气阀与中压导气管、输入接头与输出接头之间的连接强度＞250N。气瓶瓶阀：安全膜片爆破压力42.7MPa。并拿到厂家授权。
总价