## 甲供设备材料明细表（过程版） (hidden)
110千伏东漖变电站工程（电气分册）
甲供设备材料明细表
序号 | 材料、设备名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 设计确认数量 | 限价暂定 | 设计确认 | 业主审核 | 备注
壹 | 110千伏东漖变电站工程（电气分册）
A | 建筑部分
1 | 镀锌钢管构架（成品） |  | t | 1.3113 | 1.3113 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2 | 防腐防爆挂变频壁式商用分体空调 | Q=2.6kW,N=0.95kW/220V 不低于二级能效 | 台 | 2 | 2 | 甲供 | 乙供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
3 | 变频挂壁式商用分体空调 | Q=3.4kW,N=1.1kW/220V 不低于二级能效 | 台 | 2 | 2 | 甲供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
4 | 变频柜式商用空调 | Q=12.5kW,N=4.45kW/380V 不低于二级能效 | 台 | 5 | 5 | 甲供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
5 | 变频柜式商用空调 | Q=26kW,N=10.1kW/380V 不低于二级能效 | 台 | 4 | 4 | 甲供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
数量最终以图纸为准
B | 电气一次部分 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
一 | 主变压器部分 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
1 | 电力变压器 | SZ□-63000/110 | 台 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2 | 中性点放电间隙 | 每套包含： | 套 | 2 | 2 |  |  |  | 数量最终以图纸为准
2.1 | 支柱绝缘子 | ZSW1-72.5/4L | 只 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2.2 | 热镀锌槽钢 | [14 L=1200 | 根 | 2 | 2 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
2.3 | 热镀锌槽钢 | [10 L=750 | 根 | 1 | 1 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
2.4 | 热镀锌钢板 | 200X130X10 | 块 | 1 | 1 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
2.5 | 热镀锌钢板 | 100X100X10 | 块 | 1 | 1 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
2.6 | 热镀锌钢板 | 360X90X10 | 块 | 1 | 1 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
2.7 | 不锈钢圆钢 | 16,L=432 | 根 | 1 | 1 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
2.8 | 热镀锌钢板 | 130X90X10 | 块 | 1 | 1 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
2.9 | 不锈钢圆钢 | 16,L=370 | 根 | 1 | 1 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
2.1 | 热镀锌钢板 | 300X150X10 | 块 | 1 | 1 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
2.11 | 热镀锌螺栓 | M12 | 套 | 14 | 14 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
2.12 | 热镀锌扁钢 | -50x5 | 米 | 15 | 15 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
2.13 | 热镀锌螺栓 | M12x40 | 套 | 6 | 6 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
3 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-400/35 | 米 | 120 | 120 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
4 | 设备线夹 | SY-400/35B | 套 | 2 | 2 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
5 | 设备线夹 | SY-400/35A-axb 80x80 | 套 | 8 | 8 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
6 | 铜铝过渡片 | MFT-80x80 | 块 | 8 | 8 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
7 | 端子箱 |  | 个 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
8 | 风冷箱 |  | 个 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
9 | 油色谱在线监测装置 |  | 套 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
10 | 铁芯监测装置 |  | 套 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
11 | 铜排 | 4x(TMY-120x10) | 米 | 192 | 192 | 甲供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
12 | 热缩套 | 与TMY-120x10配套 | 米 | 200 | 200 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
13 | 母线伸缩节 | MST-120x12(铜-铜连接) | 套 | 48 | 48 | 甲供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
14 | 支柱绝缘子 | ZS2-24/20 | 只 | 32 | 32 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
15 | 镀锌槽钢 | [14 | 米 | 15 | 15 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
16 | 镀锌槽钢 | [10,L=1300 | 根 | 10 | 10 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
17 | 镀锌钢板 | 250x250x10mm | 块 | 30 | 30 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
18 | 抱箍 | ф300 | 套 | 6 | 6 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
19 | 氧化锌避雷器 | YH5WZ-17/45(W),带绝缘底座 | 只 | 6 | 6 | 乙供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
20 | 母线间隔垫 | MJG-04 | 套 | 108 | 108 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
21 | 母线平放固定金具 | MWP-404 | 套 | 24 | 24 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
22 | 20kV瓷绝缘穿墙套管 | 每套包含： | 套 | 2 | 2 |  |  |  | 数量最终以图纸为准
22.1 | 非导磁不锈钢钢板 | 1800x800x10 | 块 | 1 | 1 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
22.2 | 镀锌螺栓 | M16 l=45 | 套 | 12 | 12 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
22.3 | 穿墙套管 | CMWF1-20/6000A | 只 | 3 | 3 | 乙供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
22.4 | 镀锌螺栓 | M15 l=65 | 套 | 24 | 24 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
23 | 软铜绞线 | TJT-1×50mm2 | 米 | 6 | 6 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
24 | 设备接地引下线 | 扁钢 -50×5 | 米 | 15 | 15 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
25 | 铜排 | TMY-60x6 | 米 | 36 | 36 | 甲供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
26 | 热缩套 | 与TMY-60x10配套 | 米 | 40 | 40 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
27 | 镀锌槽钢 | [10 | 米 | 10 | 10 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
28 | 镀锌扁钢 | 80x6 | 米 | 20 | 20 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
29 | 镀锌焊接钢管 | ф150 单边开缝 | 米 | 6 | 6 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
30 | 电缆固定夹 |  | 套 | 6 | 6 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
31 | 500V低压绝缘子 | 户外 | 个 | 6 | 6 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
32 | 母线平放固定金具 | MWP-101 | 套 | 6 | 6 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
33 | 镀锌槽钢 | [10，L=3000 | 根 | 4 | 4 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
二 | 110kV配电装置 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
1 | 110kVGIS | 126kV，2000A，40kA | 间隔 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2 | GIS分支母线 |  | 米 | 15 | 15 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
3 | SF6泄漏检测装置 |  | 套 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
4 | 设备线夹 | SY-400/35B | 只 | 6 | 6 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
5 | 非导磁不锈钢 | 1000x1000x10 | 块 | 4 | 4 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
6 | 悬垂绝缘子串 | 11(FC70PL/146) | 串 | 6 | 6 |  |  |  | 数量最终以图纸为准
6.1 | U型挂环 | U-10 | 个 | 2 | 2 | 甲供 | 乙供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
6.2 | 球头挂环 | QP-10 | 个 | 1 | 1 | 甲供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
6.3 | 玻璃绝缘子 | U100BP/146D,146mm,450mm,双伞型 | 个 | 11 | 11 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
6.4 | 碗头挂板 | WS-10 | 个 | 1 | 1 | 甲供 | 乙供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
6.5 | U型联板 | LV-0712 | 个 | 1 | 1 | 甲供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
6.6 | 直角挂板 | Z-10 | 个 | 2 | 2 | 甲供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
7 | 悬垂线夹 | XGU-5A | 套 | 6 | 6 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
8 | 镀锌角钢 | -50x5 | 米 | 16 | 16 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
9 | 镀锌钢板 | 1000x1000x5 | 块 | 2 | 2 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
三 | 10kV配电装置 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
1 | 10kV中置式开关柜，进线断路器 | 12kV，4000A，40kA(4s) | 面 | 4 | 4 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2 | 10kV中置式开关柜，分段断路器柜 | 12kV，4000A，40kA(4s) | 面 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
3 | 10kV中置式开关柜，分段隔离柜 | 12kV，4000A，40kA(4s) | 面 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
4 | 10kV中置式开关柜，电容器柜 | 12kV，1250A，31.5kA(4s) | 面 | 4 | 4 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
5 | 10kV中置式开关柜，并联电抗器柜 | 12kV，4000A，40kA(4s) | 面 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
6 | 10kV中置式开关柜，站用变柜 | 12kV，1250A，31.5kA(4s) | 面 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
7 | 10kV中置式开关柜，馈线柜 | 12kV，1250A，31.5kA(4s) | 面 | 32 | 32 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
8 | 10kV中置式开关柜，PT柜 | 12kV，1250A，31.5kA(4s) | 面 | 4 | 4 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
9 | 封闭母线桥 | 12kV，5000A，31.5kA(4s) | 米 | 38 | 38 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
10 | 封闭母线桥 | 12kV，4000A，31.5kA(4s) | 米 | 15 | 15 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
四 | 无功补充装置 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
1 | 干式铁芯串联电抗器 | CKSC-300-10-5 | 台 | 4 | 4 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2 | 串联电力电容器组 | TBB10-6012/334AK型 | 套 | 4 | 4 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| 每套包含： | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
2.1 | 支柱绝缘子 | ZSWR-24/4-3 | 套 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2.2 | 铜母线 | TMY-50×4(附热缩套) | 套 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2.3 | 复合外套金属氧化物避雷器 | YH5WR-17/45G，600A | 台 | 3 | 3 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2.4 | 电容器 | BAM11/√3-334-1W,带内熔丝 | 台 | 18 | 18 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2.5 | 放电线圈 | FDGE-11/√3-3.4-1W | 台 | 3 | 3 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2.6 | 隔离开关 | GN19-12D/1250A-4 | 套 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2.7 | 在线监测仪 |  | 只 | 3 | 3 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2.8 | 围栏 |  | 套 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2.9 | 户内端子箱 | 不锈钢 | 套 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
3 | 铜排 | TMY-60×6 | 米 | 8 | 8 | 甲供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
4 | 10kV热缩套 | 适合TMY-60×6 | 米 | 8 | 8 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
5 | 热镀锌槽盒 | 200×100 | 米 | 40 | 40 | 乙供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
6 | 热镀锌槽钢 | [10 | 米 | 5 | 5 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
7 | 热镀锌角钢 | 50×5 | 米 | 100 | 100 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
8 | 并联电抗器 | BKSC-6000/10.5，6000kvar | 组 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
9 | 铜母线 | TMY-50x5 | 米 | 12 | 12 | 甲供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
10 | 热缩绝缘护套 | 适合TMY-50×5铜母线 | 米 | 15 | 15 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
11 | 母线固定金具 | MNP-101 | 套 | 6 | 6 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
12 | 氧化锌避雷器 | HY5WR-17/45 | 只 | 6 | 6 | 乙供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
13 | 户内支柱绝缘子 | ZC-10F | 只 | 6 | 6 | 甲供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
14 | 热镀锌角钢 | ∠50×50×5，L=200mm | 根 | 6 | 6 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
15 | 热镀锌扁钢 | -100×5，L=600mm | 根 | 6 | 6 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
16 | 热镀锌槽钢 | [10，L=600mm | 根 | 4 | 4 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
17 | 热镀锌槽钢 | [10，L=1300mm | 根 | 8 | 8 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
18 | 热镀锌槽钢 | [10，L=2300mm | 根 | 4 | 4 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
19 | 热镀锌扁钢 | -40×4 | 块 | 4 | 4 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
20 | 铜绞线 | BVR-50 | 米 | 2 | 2 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
21 | 铜母线伸缩节 | MST-50×5 | 套 | 6 | 6 | 甲供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
22 | 热镀锌钢管 | Φ150 | 米 | 2.6 | 2.6 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
23 | 不锈钢护栏 | 详见"围栏制作要求" | 组 | 2 | 2 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
24 | 温控端子箱 |  | 只 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
25 | 热镀锌槽盒 | 200×100 | 米 | 15 | 15 | 乙供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
五 | 站用电、接地变 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
1 | 10kV站用变压器 | SC11-400/10.5，10.5±2×2.5%/0.4kV | 台 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2 | 小电阻接地成套装置 | 每套包括： | 套 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
|  | 接地变压器：DKSC-420/10.5 | 台 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
|  | 接地电阻柜：TK-BJ-10.5/10,600A,10S | 台 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
|  | 零序CT： 150/1A 5P10/5P10/5P10 10VA | 只 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
3 | 站用交流屏 | 智能型 | 面 | 7 | 7 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
4 | 零序电流互感器 | LMZ-0.5，400/1A，5P30，5VA，整体穿芯式 | 套 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
5 | 蓄电池组 | 阀控式密封铅酸蓄电池（贫液）500AH，2V，54只 | 套 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
6 | 低压配电箱 | 外壳防护等级IP33;150x600x600mm | 只 | 4 | 4 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
7 | 热镀锌网门 | 详见大样图（2.2m长/1套+3.05m长/1套） | 套 | 2 | 2 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
8 | 镀锌圆钢 | Φ16 | 米 | 40 | 40 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
9 | 电缆抱箍 | 镀锌扁钢40x4,L=300mm | 只 | 8 | 8 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
10 | 镀锌扁钢 | 40x4mm | 米 | 50 | 50 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
11 | 镀锌槽盒 | 100x75 | 米 | 5 | 5 | 乙供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
12 | 发电车开关箱 | 770x460x1400mm | 只 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
六 | 防雷接地 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
1 | 接地线 | 热镀锌圆钢Φ16 | 米 | 860 | 860 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
2 | 接地线 | 热镀锌扁钢 -50×5 | 米 | 90 | 90 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
3 | 二次专用接地线 | 紫铜排 -30×4 | 米 | 550 | 550 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
4 | 铜缆 | 120m2 | 米 | 100 | 100 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
5 | 铜缆 | 50mm2 | 米 | 430 | 430 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
6 | 绝缘子 | 500V | 只 | 750 | 750 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
7 | 铜线耳 | 配套120mm2 | 套 | 10 | 10 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
8 | 铜线耳 | 配套50mm2 | 套 | 300 | 300 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
七 | 电力电缆 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
1 | 10kV电缆 | FYZA-YJV22-8.7/15-3x300 | 米 | 255 | 255 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2 | 10kV户外电缆终端头 | 与FYZA-YJV22-8.7/15-3x300配套 | 套 | 12 | 12 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
3 | 10kV电缆 | FYZA-YJV22-8.7/15-3x120 | 米 | 110 | 110 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
4 | 10kV户外电缆终端头 | 与FYZA-YJV22-8.7/15-3x120配套 | 套 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
5 | 10kV户内电缆终端头 | 与FYZA-YJV22-8.7/15-3x120配套 | 套 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
6 | 10kV电缆 | FYZA-YJV22-8.7/15-3x120 | 米 | 110 | 110 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
7 | 10kV电缆终端 | 与FYZA-YJV22-8.7/15-3x120配套 | 套 | 4 | 4 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
8 | 1kV电缆 | ZRA-YJV-1-1X240mm2 | 米 | 120 | 120 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
9 | 铜线耳 | 与ZRA-YJV-1-1X240mm2配套 | 个 | 8 | 8 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
10 | 1kV电缆 | ZRA-VV22-1-3x240+1x120 | 米 | 310 | 310 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
11 | 1kV电缆 | ZRA-VV22-1-3x35+1x16 | 米 | 230 | 230 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
12 | 1kV电缆 | ZRA-VV22-1-4x16 | 米 | 825 | 825 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
13 | 1kV电缆 | ZRA-VV22-1-4x4 | 米 | 80 | 80 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
14 | 铜线耳 | 与ZRA-VV22-1-3x240+1x120匹配,含热缩套 | 套 | 12 | 12 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
八 | 电缆敷设及防火封堵 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
1 | 热镀锌钢支架 | 托臂L=350mm | 套 | 2246 | 2246 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2 | 热镀锌钢立柱 | 层间距250mm,L=1100mm | 套 | 701 | 701 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
3 | 水平直通槽盒(防火型) | 250×150mm | 米 | 330 | 330 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
4 | 水平弯通槽盒(防火型) | 250×150mm | 件 | 10 | 10 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
5 | 水平三通槽盒(防火型) | 250×150mm | 件 | 15 | 15 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
6 | 槽盒垂直弯通(防火型) | 250×150mm | 件 | 4 | 4 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
7 | 水平直通槽盒 | 500×150mm | 米 | 300 | 300 | 乙供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
8 | 水平直通槽盒 | 100×75mm | 米 | 50 | 50 | 乙供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
9 | 水平弯通槽盒 | 500×150mm，等径 | 件 | 7 | 7 | 乙供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
10 | 水平三通槽盒 | 500×150mm，等径 | 件 | 15 | 15 | 乙供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
11 | 水平四通槽盒 | 500×150mm，等径 | 件 | 5 | 5 | 乙供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
12 | 热镀锌槽盒垂直弯通 | 500x150 | 件 | 6 | 6 | 乙供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
13 | 热镀锌槽盒异径垂直弯通 | 200x150 | 件 | 100 | 100 | 乙供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
14 | 水平直通槽盒 | 200x150 | 米 | 100 | 100 | 乙供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
15 | 工字钢立柱 | L≈3000mm | 件 | 140 | 140 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
16 | 吊架 | 热镀锌角钢L50x50x5 L=1250 | 件 | 60 | 60 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
17 | 吊架 | 热镀锌角钢L50x50x5 L=800 | 件 | 40 | 40 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
18 | 吊架 | 热镀锌角钢L50x50x5 L=1000 | 件 | 65 | 65 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
19 | 托臂 | 热镀锌角钢L50x50x5 L=550 | 件 | 1245 | 1245 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
20 | 托臂 | 热镀锌角钢L50x50x5 L=250 | 件 | 25 | 25 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
21 | 绝缘铜导线 | BVV-0.5-16 | 米 | 150 | 150 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
22 | 接线铜鼻子 | DT-16 | 只 | 400 | 400 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
23 | 热镀锌钢板 | 150x150x10 | 块 | 440 | 440 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
24 | 防火二次电缆箱 | LXWXH=800x600x5000 | 套 | 5 | 5 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
25 | 防火隔板 |  | 平米 | 5 | 5 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
26 | 热镀锌角钢 | 50x50x5 | 米 | 80 | 80 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
27 | 圆钢 | 热镀锌,φ16 | 米 | 30 | 30 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
28 | 热镀锌槽盒 | 100x75 | 米 | 20 | 20 | 乙供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
29 | 水平直通槽盒 | 200*150 | 米 | 60 | 60 | 乙供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
30 | 水平直通槽盒(防火型) | 150*100 | 米 | 50 | 50 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
31 | 绝缘铜导线 | BVV-0.5-16 | 米 | 10 | 10 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
32 | 接线铜鼻子 | DT-16 | 只 | 80 | 80 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
33 | 水平直通槽盒 | 800×150mm | 米 | 40 | 40 | 乙供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
34 | 水平直通槽盒 | 600×150mm | 米 | 70 | 70 | 乙供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
35 | 水平直通槽盒 | 400×150mm | 米 | 40 | 40 | 乙供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
36 | 水平弯通槽盒 | 800×150mm | 件 | 7 | 7 | 乙供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
37 | 水平弯通槽盒 | 600×150mm | 件 | 2 | 2 | 乙供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
38 | 水平三通槽盒 | 800×150mm | 件 | 12 | 12 | 乙供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
39 | 水平直通槽盒 | 200×100mm | 米 | 80 | 80 | 乙供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
40 | 水平弯通槽盒 | 200×100mm | 件 | 3 | 3 | 乙供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
41 | 水平三通槽盒 | 200×100mm | 件 | 4 | 4 | 乙供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
42 | 水平直通槽盒 | 400×150mm | 米 | 15 | 15 | 乙供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
43 | 水平直通槽盒 | 200×100mm | 米 | 30 | 30 | 乙供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
44 | 水平直通槽盒 | 100×100mm | 米 | 60 | 60 | 乙供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
45 | 水平三通槽盒 | 400×150mm | 件 | 2 | 2 | 乙供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
46 | 水平弯通槽盒 | 200×100mm | 件 | 6 | 6 | 乙供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
47 | 水平三通槽盒 | 200×100mm | 件 | 4 | 4 | 乙供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
48 | 绝缘铜导线 | BVV-0.5-16 | 米 | 150 | 150 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
49 | 接线铜鼻子 | DT-16 | 只 | 200 | 200 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
50 | 热镀锌钢管 | Ф50 | 米 | 100 | 100 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
51 | 热镀锌扁钢 | 40*40*4 | 米 | 50 | 50 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
52 | 阻火包 |  | 包 | 3000 | 3000 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
53 | 电缆防火涂料 |  | 公斤 | 300 | 300 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
54 | 无机防火堵料 |  | 公斤 | 400 | 400 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
55 | 有机防火堵料 |  | 公斤 | 1600 | 1600 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
56 | 防火隔板 | 12mm | 平米 | 200 | 200 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
57 | 镀锌角钢 | -50x50x5 | 米 | 100 | 100 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
58 | 铁网 | 20x20 | 平米 | 50 | 50 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
59 | 镀锌花纹钢板 | D=5mm | 平米 | 50 | 50 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
60 | 耐火砖 |  | 块 | 300 | 300 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
61 | 高分子封堵材料 |  | 公斤 | 50 | 50 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
62 | 抗震支架 |  | 个 | 100 | 100 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
九 | 视频监控 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
1 | 视频监控设备 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
1.1 | 高清白光灯一体化云台网络摄像机 |  | 只 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
1.2 | 红外网络高清球机 |  | 只 | 41 | 41 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
1.3 | 固定高清红外摄像机 |  | 只 | 34 | 34 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
1.4 | 热成像双光谱球型摄像机 |  | 只 | 8 | 8 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
1.5 | 防爆固定红外摄像机 |  | 只 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
1.6 | 高清夜视灯微型卡片摄像机（自动补光） |  | 只 | 18 | 18 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2 | 环境信息采集设备 |  |  |  |  | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2.1 | 温湿度传感器 |  | 套 | 14 | 14 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2.2 | 防爆温湿度传感器 |  | 套 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2.3 | 水浸探头 |  | 个 | 14 | 14 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2.4 | 人脸门禁一体机 |  | 套 | 6 | 6 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2.5 | 六要素气象监测器 |  | 套 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2.6 | 远方水泵控制器 |  | 套 | 6 | 6 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2.7 | 远方灯光控制器 |  | 套 | 12 | 12 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2.8 | 远方风机控制器 |  | 套 | 30 | 30 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2.9 | 远方空调控制器 |  | 套 | 15 | 15 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2.1 | 广播音柱 |  | 套 | 5 | 5 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
3 | 智能门禁系统主机 |  | 套 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
4 | 壁挂式汇聚箱 |  | 套 | 3 | 3 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
5 | φ25PVC管 |  | 米 | 1600 | 1600 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
6 | 吊杆 |  | 支 | 16 | 16 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
7 | 立杆 |  | 套 | 2 | 2 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
8 | 设备接地线(6mm2) |  | 米 | 400 | 400 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
9 | 预埋不锈钢钢管DN50 |  | 米 | 25 | 25 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
十 | 光伏部分 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
1 | 组件部分 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
1.1 | 光伏组件 | 580Wp | 块 | 60 | 60 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
1.2 | 0.4kV光伏并网计量柜 |  | 面 | 2 | 2 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
2 | 逆变器部分 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
2.1 | 逆变器 | 15kW，额定输出电压为380V | 台 | 2 | 2 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
2.2 | 逆变器GPRS模块 | GPRS | 套 | 2 | 2 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
2.3 | 逆变器支架 | 带防雨挡板 | 套 | 2 | 2 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
3 | 电力电缆 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
3.1 | 直流电缆 | PV1-F-1×4mm2，光伏电缆 | 米 | 250 | 250 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
3.2 | 直流电缆接头 | MC4接头 | 套 | 14 | 14 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
3.3 | 0.6/1kV电力电缆 | ZRA-YJV22-4*10 | 米 | 100 | 100 | 乙供 | 乙供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
3.4 | 接线铜鼻子 | DT-4 | 个 | 8 | 8 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
3.5 | 接线铜鼻子 | DT-6 | 个 | 32 | 32 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
4 | 电缆桥架 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
4.1 | 直流桥架 | 50×50×1.5 | 米 | 15 | 15 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
4.2 | 交流桥架 | 100×50×1.5 | 米 | 15 | 15 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
4.3 | 直流穿线管 | PVC管 Φ40 | 米 | 60 | 60 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
4.4 | 波纹管 | Φ50，防水防晒专用 | 米 | 10 | 10 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
5 | 防雷接地 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
5.1 | 组件接地线 | BVR-1×4mm2黄绿线，150mm/根 | 根 | 65 | 65 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
5.2 | 构架接地线 | BVR-1×16mm2黄绿线 | 米 | 30 | 30 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
5.3 | 设备接地线 | BVR-1×25mm2黄绿线 | 米 | 10 | 10 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
5.4 | 接地扁钢 | 热镀锌扁钢 -40×4 | 米 | 100 | 100 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
5.5 | 热镀锌螺栓 | M12 | 套 | 20 | 20 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
6 | 清洗系统 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
6.1 | PP-R热水管 | De25，S3.2等级 | 米 | 50 | 50 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
6.2 | 截止阀 | DN40，J11T-1.0 | 个 | 1 | 1 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
6.3 | 快速取水阀 | DN25 | 个 | 1 | 1 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
6.4 | 清洗软管 | DN20,L=25m | 根 | 1 | 1 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
7 | 红外网络高清球机 |  | 台 | 1 | 1 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
8 | 环境监测仪 |  | 套 | 1 | 1 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
9 | 防水及防火封堵 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
9.1 | 防尘导水夹 |  | 套 | 70 | 70 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
9.2 | 翻盖式灭火箱 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器5kg，2具装 | 套 | 2 | 2 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
9.3 | 防火隔板 | 12mm | m2 | 2 | 2 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
9.4 | 防火包 |  | 只 | 5 | 5 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
9.5 | 防火涂料 |  | kg | 10 | 10 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
9.6 | 有机堵料 |  | kg | 10 | 10 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
9.7 | 无机堵料 |  | kg | 10 | 10 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
数量最终以图纸为准
C | 电气二次部分 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
一 | 站内自动化系统 | 站级层采用双以太网，主机/操作员工作站双套配置，智能远动主机按双套配置，测控装置按间隔配置，含网络安全防护设备、二次防雷设备。屏柜前后开门，尺寸：2260×800×600mm，颜色RAL7035。 | 套 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
1 | 监控系统软件 | 采用DL/T860标准的通信规约；具有远程浏览、源端维护、数据质量识别、顺序控制、电子标示牌；含后台智能告警+远动告警直传功能； VQC功能及与视频及环境监控系统、直流系统系统、站用低压系统、逆变电源系统、消防系统、开关柜大电流测温系统、开关柜接地刀控制器接口及软件；能与具备检修隔离功能的微机五防系统配合使用软件模块；含智能运维系统接口及配合使用软件模块（智能巡视、智能操作、智能安全配合等高级应功能）。 | 套 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2 | 主机/操作员工作站 |  | 套 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
3 | 五防工作站 |  | 台 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
4 | 五防系统含软件 |  | 套 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
4.1 | 五防锁具 |  | 把 | 500 | 500 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
4.2 | 电脑钥匙 |  | 套 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
4.3 | 电脑钥匙通讯适配器 | 用于电脑钥匙充电、通讯 | 套 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
4.4 | 通用解锁工具 |  | 套 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
4.5 | 智能解锁钥匙管理机 | 含智能解锁软件及远端授权功能 | 台 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
4.6 | 智能解锁（检修）钥匙通讯适配器 |  | 台 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
4.7 | 智能解锁（检修）钥匙 | 智能解锁、检修管理功能共用 | 把 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
4.8 | 检修临时挂锁 | 检修隔离附件配套锁具 | 把 | 50 | 50 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
4.9 | 检修隔离附件 | 用于不同型号的空开、压板、端子等二次设备的布防。 | 个 | 50 | 50 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
4.1 | 检修隔离工具箱 | 用于存放、携带检修临时挂锁及检修隔离附件，每个工具箱可容纳30把锁具。 | 个 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
5 | 智能远动柜 | 双套智能远动装置，协议转换器2台，规约转转器1台 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
6 | 公用测控柜 | 含3套常规测控装置 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
7 | #1主变测控柜 | 功能或配置：高压侧测控装置1台，低压侧测控装置2台，本体测控装置1台。 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
8 | #2主变测控柜 | 功能或配置：含高压侧测控装置1台，低压侧测控装置2台，本体测控装置1台。 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
9 | 110kV过程层公用测控柜 | 含2套数字化测控装置 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
10 | 10kV母线PT测控柜 | 含4台常规测控装置 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
11 | 10kV PT并列柜 | 常规装置，按本期规模配置，含2台装置 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
12 | 10kV 备自投柜 | 配置：2台10kV备自投装置，1台打印机，24口ODF架4台 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
13 | 10kV线路保护测控装置 | 保护、测控、智能终端一体化装置 | 套 | 32 | 32 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
14 | 10kV电容器保护测控装置 | 保护、测控、智能终端一体化装置 | 套 | 4 | 4 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
15 | 10kV 电抗器保护测控装置 | 保护、测控、智能终端一体化装置 | 套 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
16 | 10kV站用变保护测控装置 | 保护、测控、智能终端一体化装置 | 套 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
17 | 10kV分段保护测控装置 | 保护、测控、智能终端一体化装置 | 套 | 4 | 4 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
18 | 站控层MMS (A、B、C)网交换机柜 | 配置8台24电口2光口交换机。2台12口机架式ODF熔接盒 (需获得KEMA：IEC61850认证) 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准 | -1
19 | 10kV高压室 MMS (A、B)网交换机柜 | 配置6台24电口2光口交换机。3台12口机架式ODF熔接盒 (需获得KEMA：IEC61850认证) | 面 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
20 | 10kV高压室 MMS C1网交换机柜 | 配置3台24电口2光口交换机 (需获得KEMA：IEC61850认证) | 面 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
21 | 光缆 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
21.1 | 4芯多模铠装光缆(ST-ST) |  | km | 5 | 5 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
22.1 | 4芯多模尾缆(LC-LC、LC-ST)) |  | km | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
22 | 屏蔽以太网线 |  | km | 9 | 9 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
23 | 屏蔽双绞线 |  | km | 5 | 5 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
24 | 音响报警装置 |  | 套 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
25 | 网络激光打印机A3/A4 |  | 台 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
26 | 二次安防集成 |  | 项 | 3 | 3 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
二 | 过程层交换机 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
1 | 110kV GOOSE A1网交换机柜 | 配置1台III型交换机（每台含16个1000M光口）、2台II型交换机（每台含16个100M光口、4个1000光口）(需获得KEMA：IEC61850认证)，24口光纤配线架3台 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2 | 110kV GOOSE A2网交换机柜 | 配置1台III型交换机（每台含16个1000M光口）、2台II型交换机（每台含16个100M光口、4个1000光口）(需获得KEMA：IEC61850认证)，24口光纤配线架3台 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
3 | 110kV GOOSE B1、B2网交换机柜 | 配置2台III型交换机（每台含16个1000M光口）、4台II型交换机（每台含16个100M光口、4个1000光口）(需获得KEMA：IEC61850认证)，24口光纤配线架2台 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
三 | 保护设备及智能终端 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
1 | #1主变压器保护柜 | 配置：采用主后一体化保护装置（集成了差动保护、各侧后备保护及接地变保护），1台打印机。 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2 | #2主变压器保护柜 | 配置：采用主后一体化保护装置（集成了差动保护、各侧后备保护及接地变保护），1台打印机。 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
3 | 主变高压侧智能终端柜 | 配置：采用主后一体化保护装置（集成了差动保护、各侧后备保护及接地变保护），1台打印机。 | 面 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
4 | 主变低压侧智能终端 |  | 套 | 8 | 8 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
5 | 主变本体智能终端柜 | 功能或配置：1台非电量与主变本体智能终端一体化装置，1台主变本体智能终端，24口ODF架2台 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
四 | 智能录波 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
1 | 智能录波管理柜 | 功能或配置：包含2台管理单元，管理单元集成保信子站、录波文件分析、网络报文分析及结果展示、二次系统可视化、智能运维功能。 液晶显示器、打印机1台，C2网交换机1台 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×1000mm | 面 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2 | 主变智能录波采集柜 | 功能或装置：1台主变录波采集单元，与显示器合并。通过电缆采集96路模拟量，通过GOOSE网络记录事件。 打印机1台，传感器机箱1台。 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
五 | 计量系统 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
1 | 主变电能表柜 | 6只主变电度表，电度表采用三相四线型双方向复费率电子表，带RS-485通信口，有功C级，无功2级。 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2 | 电能采集柜 | 2只站用变电度表，1套电能采集装置。电度表采用三相四线型双方向复费率电子表，带RS-485通信口，有功C级，无功2级。 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
3 | 10kV线路电能表 | 带RS-485通信口，有功C级，无功2级。 | 只 | 32 | 32 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
4 | 10kV电容器电能表 | 带RS-485通信口，无功2级。 | 只 | 4 | 4 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
5 | 10kV电抗器电能表 | 带RS-485通信口，无功2级。 | 只 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
六 | 直流系统及交流不停电系统 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
1 | 直流系统 | DC：110V；AC：～380V； 单母刀闸分段接线，双充双蓄； 配置与变电站自动化系统的通信接口； 高频开关电源双套，每套含模块20A，7+2配置，组成直流充电柜2面；直流馈线柜4面； 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 套 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2 | 蓄电池 | 阀控式密封铅酸蓄电池，贫液，500AH，2V，54只/组，2组 | 组 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
3 | 蓄电池远程核容柜 | 含1套远程核容装置，能监测2组蓄电池 | 面 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
4 | 交流不间断电源系统 | 2x5kVA，组2面屏 | 套 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
七 | 其他设备 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
1 | 时间同步系统 | 配置4台北斗标准的同步钟，满足站内电B码与光纤B码对时与同步接口需求。 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2 | 二次安全防护系统 | A平面：2台互联交换机、2台纵向加密认证装置、1台横向防火墙 B平面：2台互联交换机、2台纵向加密认证装置、1台横向防火墙 安全态势感知终端2套，三区防火墙1台，三区交换机1台 共组3面屏,屏体颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 套 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
3 | 110kV站频率电压紧急控制装置（低频低压减载装置） | 1）低频低压减载装置1台，24路跳闸输出； 2）打印机1台。 | 面 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
4 | 电能质量监测屏 | 含4台电能质量监测装置，1台路由器 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
5 | 母线电压质量监测表 | 10kV每段母线配一只，安装于10kV PT并列柜 | 只 | 4 | 4 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
6 | 交直流端子箱 | 冷轧钢板喷塑，嵌墙安装，600mm600mm150mm | 只 | 4 | 4 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
7 | 站用变本体端子箱 | 冷轧钢板喷塑，挂墙（网门）安装，400mm350mm200(250)mm | 只 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
八 | 智能辅助系统 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
1 | 站端设备 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
1.1 | 站端监控工作站主机 |  | 套 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
1.2 | 警传室监控主机 |  | 套 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
1.3 | 23寸宽屏液晶显示器 |  | 台 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
1.4 | 环境采集单元 |  | 台 | 3 | 3 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
1.5 | 存储单元（普通硬盘录像机） |  | 台 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
1.6 | 硬盘（10T） |  | 个 | 23 | 23 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
1.7 | 三层网络交换机（24电口，8光口） |  | 台 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
1.8 | 二层网络交换机（24电口，4光口） |  | 台 | 3 | 3 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
1.9 | 二层网络交换机（24光口，4电口） |  | 米 | 3 | 3 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
1.1 | 光缆 | 4芯单模，铠装、阻燃、防鼠咬。 | 米 | 8000 | 8000 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
1.11 | 控制电缆 | ZRA-RVVP-4*1.0 | 米 | 7000 | 7000 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
1.12 | 电源电缆 | ZR-RVV-3*1.5 | 米 | 12000 | 12000 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
1.13 | 屏蔽双绞线 | FTP Cat5E屏蔽双绞线 | 米 | 5000 | 5000 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
1.14 | 门禁专用控制电缆 | ZR-RVVP-6*0.75 | 米 | 500 | 500 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
1.15 | KVM切换及延长器 |  | 套 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
1.16 | 屏柜 | 前后开门，尺寸2260x800x600mm，颜色RAL7035 | 面 | 3 | 3 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
1.17 | 24口光纤配线架 | 配套尾纤及储纤盒 | 个 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
1.18 | 48口光纤配线架 | 配套尾纤及储纤盒 | 个 | 6 | 6 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2 | 在线监测系统 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
2.1 | 主变铁芯夹件综合监测装置 |  | 套 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2.2 | 变电站PT N600监测装置 |  | 套 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2.3 | 主变油中溶解气体在线监测 |  | 套 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2.4 | SF6泄漏检测装置 |  | 套 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
3 | 智能锁控系统 |  | 套 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
4 | 智能网关柜 |  | 套 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
九 | 二次线线缆及辅材 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
1 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2/22 0.45/0.75kV | 千米 | 17.9 | 17.9 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
|  | ZRA-KVVP2/22-4×2.5 | 米 | 5500 | 5500 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
|  | ZRA-KVVP2/22-4×4 | 米 | 5300 | 5300 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
|  | ZRA-KVVP2/22-4×6 | 米 | 500 | 500 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
|  | ZRA-KVVP2/22-7×2.5 | 米 | 2000 | 2000 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
|  | ZRA-KVVP2/22-7×4 | 米 | 1500 | 1500 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
|  | ZRA-KVVP2/22-10×2.5 | 米 | 1500 | 1500 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
|  | ZRA-KVVP2/22-14×2.5 | 米 | 1300 | 1300 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
|  | ZRA-KVVP2/22-19×2.5 | 米 | 300 | 300 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2 | 阻燃耐火电缆 | ZAN-KVVP2/22 0.45/0.75kV | 千米 | 5.7 | 5.7 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
|  | ZAN-KVVP2/22-2×4 | 米 | 4500 | 4500 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
|  | ZAN-KVVP2/22-2×10 | 米 | 1200 | 1200 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
3 | 动力电缆 | ZRA-YJV22 0.6/1kV | 千米 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
|  | ZRA-YJV22-4×4 | 米 | 500 | 500 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
|  | ZRA-YJV22-4×10 | 米 | 500 | 500 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
|  | ZRA-YJV22-1×70 | 米 | 60 | 60 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
|  | ZRA-YJV22-1×240 | 米 | 150 | 150 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
4 | 绝缘阻燃铜导线 | ZRA-BVR-1×50 | 千米 | 0.8 | 0.8 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
5 | 绝缘阻燃铜导线 | ZRA-BVR-1×4 | 千米 | 1 | 1 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
6 | 绝缘阻燃铜导线 | ZRA-BVR-1×120 | 千米 | 0.2 | 0.2 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
7 | 热镀锌金属线槽 | 200mm×50mm | 千米 | 1.2 | 1.2 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
8 | 硬塑管 | Φ25mm | 千米 | 1 | 1 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
9 | 保护网线用槽盒 | 100*60阻燃PVC槽盒 | 千米 | 3 | 3 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
10 | 光纤专用保护管 | Φ25mm PE管 | 千米 | 5 | 5 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
11 | 自动化系统入网安全测试费用 |  | 项 | 1 | 1 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
12 | 广州调度二次系统扩容费 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
12.1 | 广州调度主站系统扩容费 |  | 项 | 1 | 1 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
12.2 | 广州计量主站系统扩容费 |  | 项 | 1 | 1 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
12.3 | 广州故障录波系统主站扩容费 |  | 项 | 1 | 1 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
12.4 | 广州调度继电保护系统扩容费 |  | 项 | 1 | 1 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
13 | 广东省计量主站系统扩容费 |  | 项 | 1 | 1 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
数量最终以图纸为准
数量最终以图纸为准
贰 | 110千伏桃园站扩建(东漖对侧)工程 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
A | 建筑部分 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
1 | 镀锌钢管构架（成品） |  | t | 0.3754 | 0.3754 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
数量最终以图纸为准
B | 电气一次部分 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
1 | 设备线夹 | SY-400/35C | 只 | 6 | 6 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
2 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-400/35 | 米 | 10 | 10 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
3 | 热镀锌圆钢 | Φ16 | 米 | 20 | 20 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
数量最终以图纸为准
叁 | 站内通信 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
一 | 东漖站 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
1 | 传输网设备 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
1.1 | 2.5G-SDH光端机（基础框） | 基础框应包含设备子框、主控、交叉、二次电源、公务、告警等基本功 能；主控、交叉、二次电源、时钟等采用1+1配置 | 个 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| 2.5G-SDH光端机（2.5G板卡） | 4路STM-16光线路板 OL16x4(L-16.2,LC,ASON) | 块 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| 2.5G-SDH光端机（2.5G光模块） | 2.5G SFP单模光模块（1550nm,80km,LC） | 块 | 8 | 8 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| 2.5G-SDH光端机（2M电配件） | 电接口倒换板ESE1 | 块 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
|  | 电接口桥接板BIE1 | 块 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
|  | 63路E1电处理板（75欧姆） | 块 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
|  | 同轴电缆（含设备侧接头，满足63xE1成端）（20米） | 条 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| 2.5G-SDH光端机（2M光配件） | STM-1e/E3/T3/FE接口桥接板 BIE3 | 块 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
|  | 8路2M光接口倒换接口板 OISE1x8 | 块 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
|  | C型光接口2M支路板（不含光模块） OPE1C | 块 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
|  | 2M SFP 光收发一体模块 RTXM139-230 | 块 | 8 | 8 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| 2.5G-SDH光端机（以太网配件） | 以太网电接口倒换板 ESFE×8 | 块 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
|  | 增强型智能以太网处理板 SEE | 块 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
|  | STM-1e/E3/T3/FE接口桥接板 BIE3 | 块 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
1.2 | ASON设备 | STM-64传输设备，10Gb/s | 套 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| 10G设备子架（含双主控、双交叉、双电源、设备电源线、接地线） | 子架含双电源 | 个 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| 交叉主控时钟处理板（10G设备子架） | 交叉主控时钟处理板 | 块 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| 10G线路板卡（4口） | SDH光板或混合线卡（4口或以上，含4个80km光模块） | 块 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| 以太网卡（8端口及以上） | 以太网处理板，含不少于6个FE电口，不少于2个GE光口（每板实配6*FE 电模块+2*GE短距光模块） | 块 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| 2M电卡（32端口及以上） | E1/T1支路板，含保护板 | 块 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| 2M光卡（8端口及以上） | 2M光接口板含满配光模块，含保护板 | 块 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| 满配同轴电缆 | 每条16×E1，20m，中继电缆-10m-75ohm-16E1-1.6mm-(Anea 96母-III)- (SYFVZP75-1.1/0.26*32(S))-负45度 | 条 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2 | 调度数据网设备 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
| 调度数据网接入路由器 | 接入层路由器（含机箱、风扇、主机软件、设备网管线（软件包含整机 软件使用许可）、设备含双直流电源） | 台 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| 千兆以太网接口板 | 不少于8端口 | 块 | 4 | 4 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| E1接口功能板 | 4端口部分通道化E1 WAN接口卡 | 块 | 4 | 4 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| E1电缆 | SYV-75-2-1x8，20m，含两侧接头 | 条 | 4 | 4 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
3 | 生产综合业务网设备 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
| 子架 | 接入设备，含风扇插箱背板等公共单元 | 个 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| 系统板 | 含主控板、交换板、直流电源板 | 个 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| 50GE光线路板 | 50GE光线路板，单板≥1端口 | 块 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| 50GE光模块 | 50GE光模块，80km | 块 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| 以太网光电接口板 | 单板≥8端口 | 块 | 3 | 3 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| GE光模块 | GE光模块，10km | 块 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| GE光模块 | GE光模块，40km | 块 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| GE电模块 | GE电模块 | 块 | 12 | 12 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
4 | 配网交换机 | 配网生产类业务用交换机 | [6 empty] | 数量最终以图纸为准
| 配网交换机 | 低端三层交换机主机，含软件，>=16千兆光口、>=4千兆电口，支持三层 路由功能，双直流电源（含5m电源线）。 | 台 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| 千兆以太网光接口模块 | 单模长距(大于40km)，(数量1个) | 块 | 4 | 4 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| 千兆以太网光接口模块 | 单模短距(小于10km)，(数量1个) | 块 | 12 | 12 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
5 | 配网交换机 | 配网综合类业务用交换机 | [6 empty] | 数量最终以图纸为准
| 配网交换机 | 低端三层交换机主机，含软件，>=16千兆光口、>=4千兆电口，支持三层 路由功能，双直流电源（含5m电源线）。 | 台 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| 千兆以太网光接口模块 | 单模长距(大于40km)，(数量1个) | 块 | 4 | 4 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| 千兆以太网光接口模块 | 单模短距(小于10km)，(数量1个) | 块 | 12 | 12 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
6 | 配线设备及安装材料 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
| 设备机柜 | 2200*800*600，19英寸/21英寸，标准机柜安装，机柜正面两侧含盘纤 单元 | 个 | 4 | 4 | 甲供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| 设备机柜 | 2200*800*600，19英寸标准机柜安装 | 个 | 2 | 2 | 甲供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| 光纤配线柜 | 2200*800*600，机柜正面两侧含盘纤单元 | 个 | 1 | 1 | 甲供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| 数字配线柜 | 2200*800*600 | 个 | 2 | 2 | 甲供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| 网络配线柜 | 2200*800*600 | 个 | 1 | 1 | 甲供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| 光纤配线柜 | 2200*800*600，机柜正面两侧含盘纤单元 | 个 | 1 | 1 | 甲供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| 电源分配单元 | 2路63A输入，6路32A输出 | 个 | 2 | 2 | 甲供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| 电源分配单元 | 2路32A输入，6路25A输出 | 个 | 5 | 5 | 甲供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| ODF单元 | 48芯 | 个 | 3 | 3 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| ODF单元 | 48芯 | 个 | 4 | 4 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| ODF单元 | 12芯 | 个 | 12 | 12 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| DDF单元 | 16回 | 个 | 12 | 12 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| IDF单元 | 24口 | 个 | 5 | 5 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| 网线理线架 | 24口 | 个 | 5 | 5 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| 12芯非金属管道光缆 | GYFTZY63-12B1 | 米 | 120 | 120 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| 48芯非金属管道光缆 | GYFTZY63-48B1 | 米 | 300 | 300 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| 同轴电缆 | SYV-75-2-1x2，3m，含双接头 | 条 | 10 | 10 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| 网络电缆 | 超五类线，305m/箱 | 箱 | 5 | 5 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| 网络电缆 | 单条90m，带水晶头 | 条 | 2 | 2 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| 尾纤 | FC-FC/3mm/2m | 条 | 16 | 16 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| 尾纤 | LC-FC/3mm/2m | 条 | 32 | 32 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| 电源线 | ZR-BVV-2x16mm2，20m | 条 | 12 | 12 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| 电源线 | ZR-BVV-2x10mm2，2m | 条 | 14 | 14 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| 接地电缆 | ZR-BVV-1x50mm2，5m | 条 | 2 | 2 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| 接地电缆 | ZR-BVV-1x35mm2，5m | 条 | 12 | 12 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| 接地电缆 | ZR-BVV-1x10mm2，2m | 条 | 7 | 7 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| 阻燃PE塑料管 | Φ32mm，阻燃性能不低于GB8624-2012中规定的V1级别 | 米 | 420 | 420 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| 波纹管 | Φ25mm | 米 | 200 | 200 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| 防火泥 |  | kg | 10 | 10 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| 水晶头 |  | 个 | 300 | 300 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
7 | 专用工具、仪表 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
| IP电话 | 带录音功能，录音时间不少于6个月 | 部 | 1 | 1 | 甲供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| IP电话 |  | 部 | 2 | 2 | 甲供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| 市话 |  | 部 | 1 | 1 | 甲供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
8 | 通信电源 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
| 一体化通信电源屏 | 通信DC/DC直流电源柜2面（每面包括DC/DC模块4x30A，61850监控模块） ，颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 套 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| 干接点告警信号线 | ZR-KVVP2P/22-4x1.5mm2 | 米 | 200 | 200 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| 电源电缆 | ZR-BVV-2x35mm2，15m | 条 | 2 | 2 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
9 | 一键报警系统 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
| 一键报警主机 | 1、一键触发，电话线或者4G拨号，语音跟110接警台对讲 2、机子自带大键红色醒目按钮，可扩展有线/无线紧急按钮 3、内置高敏度拾音和喇叭，可外扩 4、带测试按钮，定时测试设备运行情况 5、一路联动输出，一路12V输出，可外接警号、闪灯等警示装置 6、公安蓝和110醒目外观带专业提示，方便识别 7、可设置5组以上语音接警号码，语音号码支持双向对讲 8、支持免维护电池，智能充放电保护电路，停电可维持工作24小时 9、4G LTE上传报警信息到接警平台，双通道自动切换 | 台 | 1 | 1 | 甲供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| 蓄电池 | 12V7AH | 个 | 1 | 1 | 甲供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| 4G物联卡 | 含1年通讯费 | 套 | 1 | 1 | 甲供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| 遥控器 | SK-A10-1 | 个 | 1 | 1 | 甲供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| 110报警中心接入费 | 1年 | 点 | 1 | 1 | 甲供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| 安全防范系统联调（200点以内） |  | 套 | 1 | 1 | 甲供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| 安全防范系统工程试运行 |  | 套 | 1 | 1 | 甲供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
10 | WAPI网络设备 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
| 三层千兆接入交换机 | 4光48电设备主机（POE+） | 台 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| 光模块 | 千兆以太网光接口模块（标准SFP接口）-单模短距 | 个 | 4 | 4 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| 主控楼室内AP | 发射功率不低于23dBm，支持POE供电，支持2.4G/5.8G双模工作方式 | 个 | 10 | 10 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
11 | 光路调试 | / | 条 | 6 | 6 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
12 | 电路调试 | / | 条 | 41 | 41 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
二 | 桃园站 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
| 光接口板 | 2.5Gb/s，L-16.2，4口，满配光模块 | 块 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| 10G线路板卡（4口） | SDH光板或混合线卡（4口或以上，含4个80km光模块） | 块 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| 50GE光线路板 | 50GE光线路板，单板≥1端口 | 块 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| 50GE光模块 | 50GE光模块，80km | 块 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| 光纤配线柜 | 2200*800*600，机柜正面两侧含盘纤单元 | 个 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| ODF单元 | 48芯 | 个 | 2 | 2 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| 尾纤 | FC-FC/3mm/2m | 条 | 8 | 8 | 甲供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| 尾纤 | LC-FC/3mm/2m | 条 | 6 | 6 | 甲供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
三 | 增窖站 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
| 光接口板 | 2.5Gb/s，L-16.2，4口，满配光模块 | 块 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| 10G线路板卡（4口） | SDH光板或混合线卡（4口或以上，含4个80km光模块） | 块 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| 50GE光线路板 | 50GE光线路板，单板≥1端口 | 块 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| 50GE光模块 | 50GE光模块，80km | 块 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
| ODF单元 | 48芯 | 个 | 1 | 1 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| 尾纤 | FC-FC/3mm/2m | 条 | 8 | 8 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
| 尾纤 | LC-FC/3mm/2m | 条 | 6 | 6 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
数量最终以图纸为准
肆 | 110千伏东漖T接花桃乙线单回电缆线路工程 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
1 | XLPE 绝缘单铜芯电力电缆 | FY-YJLW03-Z 64/110 1×1200 | km | 5.844 | 5.844 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2 | 接地线 | ZRA-YJV 8.7/10 1×240 | km | 0.12 | 0.12 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2 | 无感同轴电缆 | ZRA-YJOV 8.7/10 1×240 | km | 0.12 | 0.12 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
3 | GIS 电缆终端（干式绝缘装配式） | YJZGG 64/110 1×1200 | 套 | 3 | 3 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
4 | 户外电缆终端（瓷套式） | YJZWY4 64/110 1×1200 | 套 | 3 | 3 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
4 | 绝缘接头 | YJJJI1 64/110kV 1×1200 | 套 | 6 | 6 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
6 | 交叉互联接地箱 | 三相-240 | 套 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
8 | 智能直接接地箱 | 含环流监测功能，实时数据可接入输电自动化平台 | 套 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
9 | 电缆故障定位监测装置 | 实时数据可无线传输后台，实现精确故障定位实时监测功能（一套为三相） | 套 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
10 | 铜线耳 | DT-240 | 个 | 25 | 50 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
11 | 单相电缆抱箍 | JGW-C（配套橡胶垫） | 个 | 180 | 180 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
11 | 单相电缆接头抱箍 | JGW-C（配套橡胶垫） | 个 | 2 | 12 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
12 | 橡胶垫 | 320mm×63mm×10mm | 条 | 4500 | 4500 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
13 | 阻燃尼龙绳 | Φ8mm×3000mm | 条 | 4500 | 4500 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
14 | 电缆终端位置线路名称牌 |  | 套 | 6 | 6 | 乙供 | 乙供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
15 | 电缆路径标志牌 | Φ100mm | 个 | 280 | 280 | 乙供 | 乙供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
16 | 电缆线路名称牌 | 80mm×120mm | 个 | 160 | 160 | 乙供 | 乙供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
17 | 电缆相序牌 | Φ160mm | 个 | 480 | 480 | 乙供 | 乙供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
18 | 接地箱标志牌 | 70mm×200mm | 个 | 4 | 4 | 乙供 | 乙供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
19 | 工作井号牌 | 70mm×200mm | 个 | 5 | 5 | 乙供 | 乙供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
21 | 电缆警示带 | 18cm×300m/卷 | 卷 | 6 | 6 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
22 | 防火封堵材料 | 有机 YFD | t | 1.056 | 1.056 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
23 | 防火封堵材料 | 无机 WFD | t | 0.075 | 0.075 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
24 | 防火包带 | 0.7mm×5m×60mm/卷 | 卷 | 400 | 400 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
27 | 电缆保护管 | HDPE管 Φ110×6Φ110×5 | m | 48 | 48 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
27 | 电缆保护管 | HDPE管 Φ110×5 | m | 908 | 906 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
28 | 电缆保护管 | HDPE管 Φ225×12.5 | m | 3624 | 3624 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
27 | 电缆保护管 | MPP管 Ф116×8 | m | 528 | 528 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
28 | 电缆保护管 | MPP管 Ф232×16 | m | 2640 | 2640 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
29 | 电缆保护管 管堵 | 与Φ110×5配套 | 个 | 180 | 188 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
30 | 电缆保护管 管堵 | 与Φ225×15配套 | 个 | 720 | 940 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
数量最终以图纸为准
伍 | 110千伏东漖T接规划芳村~增窖~冲口单回电缆线路工程 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
1 | XLPE 绝缘单铜芯电力电缆 | FY-YJLW03-Z 64/110 1×1200 | km | 2.121 | 2.121 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2 | 接地线和回流线 | ZRA-YJV 8.7/10 1×240 | km | 0.767 | 0.767 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
3 | GIS 电缆终端（干式绝缘装配式） | YJZGG 64/110 1×1200 | 套 | 3 | 3 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
4 | 户外电缆终端（复合式） | YJZWFY4 64/110 1×1200 | 套 | 3 | 3 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
5 | 保护接地箱 | 三 相 | 套 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
6 | 110kV 避雷器 | YH10WZ-108/281W | 套 | 3 | 3 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
7 | 红外测温功能的双光型图像视频监测装置 | 双光型、具备红外测温功能 | 套 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
8 | 智能直接接地箱 | 含环流监测功能，实时数据可接入输电自动化平台 | 套 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
9 | 电缆故障定位监测装置 | 实时数据可无线传输后台，实现精确故障定位实时监测功能（一套为三相） | 套 | 2 | 2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
10 | 铜线耳 | DT-240 | 个 | 25 | 25 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
11 | 单相电缆抱箍 | JGW-C（配套橡胶垫） | 个 | 90 | 90 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
12 | 橡胶垫 | 320mm×63mm×10mm | 条 | 150 | 230 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
13 | 阻燃尼龙绳 | Φ8mm×3000mm | 条 | 230 | 150 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
14 | 电缆终端位置线路名称牌 |  | 套 | 6 | 6 | 乙供 | 乙供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
15 | 电缆路径标志牌 | Φ100mm | 个 | 130 | 130 | 乙供 | 乙供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
16 | 电缆线路名称牌 | 80mm×120mm | 个 | 70 | 70 | 乙供 | 乙供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
17 | 电缆相序牌 | Φ160mm | 个 | 234 | 234 | 乙供 | 乙供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
18 | 接地箱标志牌 | 70mm×200mm | 个 | 2 | 2 | 乙供 | 乙供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
19 | 工作井号牌 | 70mm×200mm | 个 | 4 | 4 | 乙供 | 乙供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
20 | 保护接地位置编号牌 |  | 套 | 3 | 3 | 乙供 | 乙供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
21 | 电缆警示带 | 18cm×300m/卷 | 卷 | 2 | 2 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
22 | 防火封堵材料 | 有机 YFD | t | 0.239 | 0.239 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
23 | 防火封堵材料 | 无机 WFD | t | 0.017 | 0.017 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
24 | 防火包带 | 0.7mm×5m×60mm/卷 | 卷 | 200 | 200 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
25 | 电缆引上保护管 | CPVC-d 200×11 管 | 根 | 3 | 3 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
26 | 电缆抱箍 | JJD-1 | 套 | 9 | 9 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
27 | 电缆保护管 | HDPE管 Φ110×5 | m | 356 | 356 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
28 | 电缆保护管 | HDPE管 Φ225×12.5 | m | 712 | 712 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
29 | 电缆保护管 | MPP管 Φ116×8 | m | 250 | 250 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
30 | 电缆保护管 | MPP管 Φ232×16 | m | 625 | 625 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
31 | 电缆保护管 管堵 | 与Φ110×5配套 | 个 | 32 | 36 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
32 | 电缆保护管 管堵 | 与Φ225×15配套 | 个 | 64 | 74 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
陆 | 110千伏T接规划芳村~增窖~冲口架空线路工程
1 | 铝包钢芯铝绞线 | JL/LB20A 240/40 | t | 0.091 | 0.091 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2 | 支撑复合绝缘子 | FZ-220-3 | 只 | 14 | 14/型号：FZ-110-2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
3 | 电缆终端头构架 |  | t | 1.062 | 1.224 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 含地脚螺栓
4 | 地脚螺栓 |  | t | 0.162 | 0 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
5 | 铝板警示牌 | 3mm,450*600 | 个 | 16 | 16 | 乙供 | 乙供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
6 | 铝板警示牌 | 3mm,1500*1200 | 个 | 4 | 4 | 乙供 | 乙供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
7 | 直升机巡视牌 |  | 个 | 19 | 19 | 乙供 | 乙供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
8 | 杆号牌 |  | 个 | 19 | 19 | 乙供 | 乙供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
9 | Ｔ形线夹 | TY-240/40B | 件 | 3 | 3 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
10 | 设备线夹 | SY-240/40B | 件 | 3 | 3 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
11 | 铜铝过渡设备线夹 | SYG-240/40B | 件 | 3 | 3 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
12 | 铜铝过渡设备线夹 | SYG-240/40A | 件 | 3 | 3 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
13 | 电缆防火堵料 | 有机 | t | 0.5 | 0.5 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
14 | 图像视频监测装置 | 双光型、具备红外测温功能 | 套 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
15 | 分布式故障定位监测装置 | 1 套三相 | 套 | 1 | 1 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
数量最终以图纸为准
柒 | 110千伏东漖T接花桃乙线单回电缆线路管道光缆 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
1 | 管道光缆 | 48芯GYFTZY63 | km | 5.2 | 5.2 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2 | PE阻燃管 | DN32，厚度3mm | m | 5200 | 5200 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
3 | 光缆金具及附件 | 接头盒 金属帽式 | 件 | 2 | 2 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
4 | 光缆标示牌 | 80mm×120mm | 个 | 158 | 158 | 乙供 | 乙供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
5 | 盘缆架 |  | 个 | 2 | 2 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
6 | 光缆绑扎带 |  | 条 | 9000 | 9000 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
数量最终以图纸为准
捌 | 110千伏东漖T接规划芳村~增窖~冲口单回电缆线路管道光缆 | [7 empty] | 数量最终以图纸为准
1 | 管道光缆 | 48芯GYFTZY63 | km | 3 | 3 | 甲供 | 甲供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
2 | PVC管 | Φ32 | m | 42 | 42 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
3 | HDPE管 | Φ110×5 | m | 42 | 42 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
4 | PE阻燃管 | DN32，厚度3mm | m | 3000 | 3000 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
5 | 光缆金具及附件 | 接头盒 金属帽式 | 件 | 1 | 1 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
6 | 警示带 |  | m | 42 | 42 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
7 | 光缆标示牌 | 80mm×120mm | 个 | 70 | 70 | 乙供 | 乙供 | 甲供 | 数量最终以图纸为准
8 | 盘缆架 |  | 个 | 1 | 1 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准
9 | 光缆绑扎带 |  | 条 | 1000 | 1000 | 乙供 | 乙供 | 乙供 | 数量最终以图纸为准

## 甲供设备材料明细表（最终版）
110千伏东漖变电站工程（电气分册）
甲供设备材料明细表
序号 | 材料、设备名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注
壹 | 110千伏东漖变电站工程（电气分册）
A | 建筑部分
1 | 镀锌钢管构架（成品） |  | t | 1.3113
2 | 防腐防爆挂变频壁式商用分体空调 | Q=2.6kW,N=0.95kW/220V 不低于二级能效 | 台 | 2
B | 电气一次部分
一 | 主变压器部分
1 | 电力变压器 | SZ□-63000/110 | 台 | 2
2 | 中性点放电间隙 | 每套包含： | 套 | 2
2.1 | 支柱绝缘子 | ZSW1-72.5/4L | 只 | 1
3 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-400/35 | 米 | 120
4 | 端子箱 |  | 个 | 2
5 | 风冷箱 |  | 个 | 2
6 | 油色谱在线监测装置 |  | 套 | 2
7 | 铁芯监测装置 |  | 套 | 2
8 | 支柱绝缘子 | ZS2-24/20 | 只 | 32
9 | 氧化锌避雷器 | YH5WZ-17/45(W),带绝缘底座 | 只 | 6
10 | 20kV瓷绝缘穿墙套管 | 每套包含： | 套 | 2
10.1 | 穿墙套管 | CMWF1-20/6000A | 只 | 3
二 | 110kV配电装置
1 | 110kVGIS | 126kV，2000A，40kA | 间隔 | 2
2 | GIS分支母线 |  | 米 | 15
3 | SF6泄漏检测装置 |  | 套 | 1
4 | 悬垂绝缘子串 | 11(FC70PL/146)，每串包含： | 串 | 6
4.1 | U型挂环 | U-10 | 个 | 2
4.2 | 玻璃绝缘子 | U100BP/146D,146mm,450mm,双伞型 | 个 | 11
4.3 | 碗头挂板 | WS-10 | 个 | 1
三 | 10kV配电装置
1 | 10kV中置式开关柜，进线断路器 | 12kV，4000A，40kA(4s) | 面 | 4
2 | 10kV中置式开关柜，分段断路器柜 | 12kV，4000A，40kA(4s) | 面 | 2
3 | 10kV中置式开关柜，分段隔离柜 | 12kV，4000A，40kA(4s) | 面 | 2
4 | 10kV中置式开关柜，电容器柜 | 12kV，1250A，31.5kA(4s) | 面 | 4
5 | 10kV中置式开关柜，并联电抗器柜 | 12kV，4000A，40kA(4s) | 面 | 2
6 | 10kV中置式开关柜，站用变柜 | 12kV，1250A，31.5kA(4s) | 面 | 2
7 | 10kV中置式开关柜，馈线柜 | 12kV，1250A，31.5kA(4s) | 面 | 32
8 | 10kV中置式开关柜，PT柜 | 12kV，1250A，31.5kA(4s) | 面 | 4
9 | 封闭母线桥 | 12kV，5000A，31.5kA(4s) | 米 | 38
10 | 封闭母线桥 | 12kV，4000A，31.5kA(4s) | 米 | 15
四 | 无功补充装置
1 | 干式铁芯串联电抗器 | CKSC-300-10-5 | 台 | 4
2 | 串联电力电容器组 | TBB10-6012/334AK型 | 套 | 4
每套包含：
2.1 | 支柱绝缘子 | ZSWR-24/4-3 | 套 | 1
2.2 | 铜母线 | TMY-50×4(附热缩套) | 套 | 1
2.3 | 复合外套金属氧化物避雷器 | YH5WR-17/45G，600A | 台 | 3
2.4 | 电容器 | BAM11/√3-334-1W,带内熔丝 | 台 | 18
2.5 | 放电线圈 | FDGE-11/√3-3.4-1W | 台 | 3
2.6 | 隔离开关 | GN19-12D/1250A-4 | 套 | 1
2.7 | 在线监测仪 |  | 只 | 3
2.8 | 围栏 |  | 套 | 1
2.9 | 户内端子箱 | 不锈钢 | 套 | 1
3 | 热镀锌槽盒 | 200×100 | 米 | 40
4 | 并联电抗器 | BKSC-6000/10.5，6000kvar | 组 | 2
5 | 氧化锌避雷器 | HY5WR-17/45 | 只 | 6
6 | 温控端子箱 |  | 只 | 2
7 | 热镀锌槽盒 | 200×100 | 米 | 15
五 | 站用电、接地变
1 | 10kV站用变压器 | SC11-400/10.5，10.5±2×2.5%/0.4kV | 台 | 2
2 | 小电阻接地成套装置 | 每套包括： | 套 | 2
|  | 接地变压器：DKSC-420/10.5 | 台 | 1
|  | 接地电阻柜：TK-BJ-10.5/10,600A,10S | 台 | 1
|  | 零序CT： 150/1A 5P10/5P10/5P10 10VA | 只 | 1
3 | 站用交流屏 | 智能型 | 面 | 7
4 | 零序电流互感器 | LMZ-0.5，400/1A，5P30，5VA，整体穿芯式 | 套 | 2
5 | 蓄电池组 | 阀控式密封铅酸蓄电池（贫液）500AH，2V，54只 | 套 | 2
6 | 低压配电箱 | 外壳防护等级IP33;150x600x600mm | 只 | 4
7 | 镀锌槽盒 | 100x75 | 米 | 5
8 | 发电车开关箱 | 770x460x1400mm | 只 | 1
六 | 电力电缆
1 | 10kV电缆 | FYZA-YJV22-8.7/15-3x300 | 米 | 255
2 | 10kV户外电缆终端头 | 与FYZA-YJV22-8.7/15-3x300配套 | 套 | 12
3 | 10kV电缆 | FYZA-YJV22-8.7/15-3x120 | 米 | 110
4 | 10kV户外电缆终端头 | 与FYZA-YJV22-8.7/15-3x120配套 | 套 | 2
5 | 10kV户内电缆终端头 | 与FYZA-YJV22-8.7/15-3x120配套 | 套 | 2
6 | 10kV电缆 | FYZA-YJV22-8.7/15-3x120 | 米 | 110
7 | 10kV电缆终端 | 与FYZA-YJV22-8.7/15-3x120配套 | 套 | 4
8 | 1kV电缆 | ZRA-YJV-1-1X240mm2 | 米 | 120
9 | 1kV电缆 | ZRA-VV22-1-3x240+1x120 | 米 | 310
10 | 1kV电缆 | ZRA-VV22-1-3x35+1x16 | 米 | 230
11 | 1kV电缆 | ZRA-VV22-1-4x16 | 米 | 825
12 | 1kV电缆 | ZRA-VV22-1-4x4 | 米 | 80
七 | 电缆敷设及防火封堵
1 | 热镀锌钢支架 | 托臂L=350mm | 套 | 2246
2 | 热镀锌钢立柱 | 层间距250mm,L=1100mm | 套 | 701
3 | 水平直通槽盒 | 500×150mm | 米 | 300
4 | 水平直通槽盒 | 100×75mm | 米 | 50
5 | 水平弯通槽盒 | 500×150mm，等径 | 件 | 7
6 | 水平三通槽盒 | 500×150mm，等径 | 件 | 15
7 | 水平四通槽盒 | 500×150mm，等径 | 件 | 5
8 | 热镀锌槽盒垂直弯通 | 500x150 | 件 | 6
9 | 热镀锌槽盒异径垂直弯通 | 200x150 | 件 | 100
10 | 水平直通槽盒 | 200x150 | 米 | 100
11 | 工字钢立柱 | L≈3000mm | 件 | 140
12 | 吊架 | 热镀锌角钢L50x50x5 L=1250 | 件 | 60
13 | 吊架 | 热镀锌角钢L50x50x5 L=800 | 件 | 40
14 | 吊架 | 热镀锌角钢L50x50x5 L=1000 | 件 | 65
15 | 托臂 | 热镀锌角钢L50x50x5 L=550 | 件 | 1245
16 | 托臂 | 热镀锌角钢L50x50x5 L=250 | 件 | 25
17 | 热镀锌槽盒 | 100x75 | 米 | 20
18 | 水平直通槽盒 | 200*150 | 米 | 60
19 | 水平直通槽盒 | 800×150mm | 米 | 40
20 | 水平直通槽盒 | 600×150mm | 米 | 70
21 | 水平直通槽盒 | 400×150mm | 米 | 40
22 | 水平弯通槽盒 | 800×150mm | 件 | 7
23 | 水平弯通槽盒 | 600×150mm | 件 | 2
24 | 水平三通槽盒 | 800×150mm | 件 | 12
25 | 水平直通槽盒 | 200×100mm | 米 | 80
26 | 水平弯通槽盒 | 200×100mm | 件 | 3
27 | 水平三通槽盒 | 200×100mm | 件 | 4
28 | 水平直通槽盒 | 400×150mm | 米 | 15
29 | 水平直通槽盒 | 200×100mm | 米 | 30
30 | 水平直通槽盒 | 100×100mm | 米 | 60
31 | 水平三通槽盒 | 400×150mm | 件 | 2
32 | 水平弯通槽盒 | 200×100mm | 件 | 6
33 | 水平三通槽盒 | 200×100mm | 件 | 4
八 | 视频监控
1 | 视频监控设备
1.1 | 高清白光灯一体化云台网络摄像机 |  | 只 | 2
1.2 | 红外网络高清球机 |  | 只 | 41
1.3 | 固定高清红外摄像机 |  | 只 | 34
1.4 | 热成像双光谱球型摄像机 |  | 只 | 8
1.5 | 防爆固定红外摄像机 |  | 只 | 2
1.6 | 高清夜视灯微型卡片摄像机（自动补光） |  | 只 | 18
2 | 环境信息采集设备
2.1 | 温湿度传感器 |  | 套 | 14
2.2 | 防爆温湿度传感器 |  | 套 | 2
2.3 | 水浸探头 |  | 个 | 14
2.4 | 人脸门禁一体机 |  | 套 | 6
2.5 | 六要素气象监测器 |  | 套 | 1
2.6 | 远方水泵控制器 |  | 套 | 6
2.7 | 远方灯光控制器 |  | 套 | 12
2.8 | 远方风机控制器 |  | 套 | 30
2.9 | 远方空调控制器 |  | 套 | 15
2.1 | 广播音柱 |  | 套 | 5
3 | 智能门禁系统主机 |  | 套 | 1
4 | 壁挂式汇聚箱 |  | 套 | 3
九 | 光伏部分
3 | 电力电缆
3.3 | 0.6/1kV电力电缆 | ZRA-YJV22-4*10 | 米 | 100
C | 电气二次部分
一 | 站内自动化系统 | 站级层采用双以太网，主机/操作员工作站双套配置，智能远动主机按双套配置，测控装置按间隔配置，含网络安全防护设备、二次防雷设备。屏柜前后开门，尺寸：2260×800×600mm，颜色RAL7035。 | 套 | 1
1 | 监控系统软件 | 采用DL/T860标准的通信规约；具有远程浏览、源端维护、数据质量识别、顺序控制、电子标示牌；含后台智能告警+远动告警直传功能； VQC功能及与视频及环境监控系统、直流系统系统、站用低压系统、逆变电源系统、消防系统、开关柜大电流测温系统、开关柜接地刀控制器接口及软件；能与具备检修隔离功能的微机五防系统配合使用软件模块；含智能运维系统接口及配合使用软件模块（智能巡视、智能操作、智能安全配合等高级应功能）。 | 套 | 1
2 | 主机/操作员工作站 |  | 套 | 2
3 | 五防工作站 |  | 台 | 1
4 | 五防系统含软件 |  | 套 | 1
4.1 | 五防锁具 |  | 把 | 500
4.2 | 电脑钥匙 |  | 套 | 2
4.3 | 电脑钥匙通讯适配器 | 用于电脑钥匙充电、通讯 | 套 | 2
4.4 | 通用解锁工具 |  | 套 | 2
4.5 | 智能解锁钥匙管理机 | 含智能解锁软件及远端授权功能 | 台 | 1
4.6 | 智能解锁（检修）钥匙通讯适配器 |  | 台 | 1
4.7 | 智能解锁（检修）钥匙 | 智能解锁、检修管理功能共用 | 把 | 2
4.8 | 检修临时挂锁 | 检修隔离附件配套锁具 | 把 | 50
4.9 | 检修隔离附件 | 用于不同型号的空开、压板、端子等二次设备的布防。 | 个 | 50
4.1 | 检修隔离工具箱 | 用于存放、携带检修临时挂锁及检修隔离附件，每个工具箱可容纳30把锁具。 | 个 | 2
5 | 智能远动柜 | 双套智能远动装置，协议转换器2台，规约转转器1台 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 1
6 | 公用测控柜 | 含3套常规测控装置 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 1
7 | #1主变测控柜 | 功能或配置：高压侧测控装置1台，低压侧测控装置2台，本体测控装置1台。 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 1
8 | #2主变测控柜 | 功能或配置：含高压侧测控装置1台，低压侧测控装置2台，本体测控装置1台。 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 1
9 | 110kV过程层公用测控柜 | 含2套数字化测控装置 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 1
10 | 10kV母线PT测控柜 | 含4台常规测控装置 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 1
11 | 10kV PT并列柜 | 常规装置，按本期规模配置，含2台装置 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 2
12 | 10kV 备自投柜 | 配置：2台10kV备自投装置，1台打印机，24口ODF架4台 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 1
13 | 10kV线路保护测控装置 | 保护、测控、智能终端一体化装置 | 套 | 32
14 | 10kV电容器保护测控装置 | 保护、测控、智能终端一体化装置 | 套 | 4
15 | 10kV 电抗器保护测控装置 | 保护、测控、智能终端一体化装置 | 套 | 2
16 | 10kV站用变保护测控装置 | 保护、测控、智能终端一体化装置 | 套 | 2
17 | 10kV分段保护测控装置 | 保护、测控、智能终端一体化装置 | 套 | 4
18 | 站控层MMS (A、B、C)网交换机柜 | 配置8台24电口2光口交换机。2台12口机架式ODF熔接盒 (需获得KEMA：IEC61850认证) 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 1
19 | 10kV高压室 MMS (A、B)网交换机柜 | 配置6台24电口2光口交换机。3台12口机架式ODF熔接盒 (需获得KEMA：IEC61850认证) | 面 | 1
20 | 10kV高压室 MMS C1网交换机柜 | 配置3台24电口2光口交换机 (需获得KEMA：IEC61850认证) | 面 | 1
21 | 光缆
21.1 | 4芯多模铠装光缆(ST-ST) |  | km | 5
22.1 | 4芯多模尾缆(LC-LC、LC-ST)) |  | km | 2
22 | 屏蔽以太网线 |  | km | 9
23 | 屏蔽双绞线 |  | km | 5
24 | 音响报警装置 |  | 套 | 2
25 | 网络激光打印机A3/A4 |  | 台 | 1
26 | 二次安防集成 |  | 项 | 3
二 | 过程层交换机
1 | 110kV GOOSE A1网交换机柜 | 配置1台III型交换机（每台含16个1000M光口）、2台II型交换机（每台含16个100M光口、4个1000光口）(需获得KEMA：IEC61850认证)，24口光纤配线架3台 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 1
2 | 110kV GOOSE A2网交换机柜 | 配置1台III型交换机（每台含16个1000M光口）、2台II型交换机（每台含16个100M光口、4个1000光口）(需获得KEMA：IEC61850认证)，24口光纤配线架3台 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 1
3 | 110kV GOOSE B1、B2网交换机柜 | 配置2台III型交换机（每台含16个1000M光口）、4台II型交换机（每台含16个100M光口、4个1000光口）(需获得KEMA：IEC61850认证)，24口光纤配线架2台 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 1
三 | 保护设备及智能终端
1 | #1主变压器保护柜 | 配置：采用主后一体化保护装置（集成了差动保护、各侧后备保护及接地变保护），1台打印机。 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 2
2 | #2主变压器保护柜 | 配置：采用主后一体化保护装置（集成了差动保护、各侧后备保护及接地变保护），1台打印机。 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 2
3 | 主变高压侧智能终端柜 | 配置：采用主后一体化保护装置（集成了差动保护、各侧后备保护及接地变保护），1台打印机。 | 面 | 2
4 | 主变低压侧智能终端 |  | 套 | 8
5 | 主变本体智能终端柜 | 功能或配置：1台非电量与主变本体智能终端一体化装置，1台主变本体智能终端，24口ODF架2台 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 2
四 | 智能录波
1 | 智能录波管理柜 | 功能或配置：包含2台管理单元，管理单元集成保信子站、录波文件分析、网络报文分析及结果展示、二次系统可视化、智能运维功能。 液晶显示器、打印机1台，C2网交换机1台 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×1000mm | 面 | 1
2 | 主变智能录波采集柜 | 功能或装置：1台主变录波采集单元，与显示器合并。通过电缆采集96路模拟量，通过GOOSE网络记录事件。 打印机1台，传感器机箱1台。 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 2
五 | 计量系统
1 | 主变电能表柜 | 6只主变电度表，电度表采用三相四线型双方向复费率电子表，带RS-485通信口，有功C级，无功2级。 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 1
2 | 电能采集柜 | 2只站用变电度表，1套电能采集装置。电度表采用三相四线型双方向复费率电子表，带RS-485通信口，有功C级，无功2级。 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 1
3 | 10kV线路电能表 | 带RS-485通信口，有功C级，无功2级。 | 只 | 32
4 | 10kV电容器电能表 | 带RS-485通信口，无功2级。 | 只 | 4
5 | 10kV电抗器电能表 | 带RS-485通信口，无功2级。 | 只 | 2
六 | 直流系统及交流不停电系统
1 | 直流系统 | DC：110V；AC：～380V； 单母刀闸分段接线，双充双蓄； 配置与变电站自动化系统的通信接口； 高频开关电源双套，每套含模块20A，7+2配置，组成直流充电柜2面；直流馈线柜4面； 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 套 | 1
2 | 蓄电池 | 阀控式密封铅酸蓄电池，贫液，500AH，2V，54只/组，2组 | 组 | 2
3 | 蓄电池远程核容柜 | 含1套远程核容装置，能监测2组蓄电池 | 面 | 1
4 | 交流不间断电源系统 | 2x5kVA，组2面屏 | 套 | 1
七 | 其他设备
1 | 时间同步系统 | 配置4台北斗标准的同步钟，满足站内电B码与光纤B码对时与同步接口需求。 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 2
2 | 二次安全防护系统 | A平面：2台互联交换机、2台纵向加密认证装置、1台横向防火墙 B平面：2台互联交换机、2台纵向加密认证装置、1台横向防火墙 安全态势感知终端2套，三区防火墙1台，三区交换机1台 共组3面屏,屏体颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 套 | 1
3 | 110kV站频率电压紧急控制装置（低频低压减载装置） | 1）低频低压减载装置1台，24路跳闸输出； 2）打印机1台。 | 面 | 1
4 | 电能质量监测屏 | 含4台电能质量监测装置，1台路由器 颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 面 | 1
5 | 母线电压质量监测表 | 10kV每段母线配一只，安装于10kV PT并列柜 | 只 | 4
6 | 交直流端子箱 | 冷轧钢板喷塑，嵌墙安装，600mm600mm150mm | 只 | 4
7 | 站用变本体端子箱 | 冷轧钢板喷塑，挂墙（网门）安装，400mm350mm200(250)mm | 只 | 2
八 | 智能辅助系统
1 | 站端设备
1.1 | 站端监控工作站主机 |  | 套 | 1
1.2 | 警传室监控主机 |  | 套 | 1
1.3 | 23寸宽屏液晶显示器 |  | 台 | 2
1.4 | 环境采集单元 |  | 台 | 3
1.5 | 存储单元（普通硬盘录像机） |  | 台 | 2
1.6 | 硬盘（10T） |  | 个 | 23
1.7 | 三层网络交换机（24电口，8光口） |  | 台 | 1
1.8 | 二层网络交换机（24电口，4光口） |  | 台 | 3
1.9 | 二层网络交换机（24光口，4电口） |  | 米 | 3
1.1 | 光缆 | 4芯单模，铠装、阻燃、防鼠咬。 | 米 | 8000
1.11 | 控制电缆 | ZRA-RVVP-4*1.0 | 米 | 7000
1.12 | 电源电缆 | ZR-RVV-3*1.5 | 米 | 12000
1.13 | 屏蔽双绞线 | FTP Cat5E屏蔽双绞线 | 米 | 5000
1.14 | 门禁专用控制电缆 | ZR-RVVP-6*0.75 | 米 | 500
1.15 | KVM切换及延长器 |  | 套 | 1
1.16 | 屏柜 | 前后开门，尺寸2260x800x600mm，颜色RAL7035 | 面 | 3
1.17 | 24口光纤配线架 | 配套尾纤及储纤盒 | 个 | 1
1.18 | 48口光纤配线架 | 配套尾纤及储纤盒 | 个 | 6
2 | 在线监测系统
2.1 | 主变铁芯夹件综合监测装置 |  | 套 | 2
2.2 | 变电站PT N600监测装置 |  | 套 | 1
2.3 | 主变油中溶解气体在线监测 |  | 套 | 2
2.4 | SF6泄漏检测装置 |  | 套 | 1
3 | 智能锁控系统 |  | 套 | 1
4 | 智能网关柜 |  | 套 | 1
九 | 二次线线缆及辅材
1 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2/22 0.45/0.75kV | 千米 | 17.9
|  | ZRA-KVVP2/22-4×2.5 | 米 | 5500
|  | ZRA-KVVP2/22-4×4 | 米 | 5300
|  | ZRA-KVVP2/22-4×6 | 米 | 500
|  | ZRA-KVVP2/22-7×2.5 | 米 | 2000
|  | ZRA-KVVP2/22-7×4 | 米 | 1500
|  | ZRA-KVVP2/22-10×2.5 | 米 | 1500
|  | ZRA-KVVP2/22-14×2.5 | 米 | 1300
|  | ZRA-KVVP2/22-19×2.5 | 米 | 300
2 | 阻燃耐火电缆 | ZAN-KVVP2/22 0.45/0.75kV | 千米 | 5.7
|  | ZAN-KVVP2/22-2×4 | 米 | 4500
|  | ZAN-KVVP2/22-2×10 | 米 | 1200
3 | 动力电缆 | ZRA-YJV22 0.6/1kV | 千米 | 1
|  | ZRA-YJV22-4×4 | 米 | 500
|  | ZRA-YJV22-4×10 | 米 | 500
|  | ZRA-YJV22-1×70 | 米 | 60
|  | ZRA-YJV22-1×240 | 米 | 150
贰 | 110千伏桃园站扩建(东漖对侧)工程
A | 建筑部分
1 | 镀锌钢管构架（成品） |  | t | 0.3754
B | 电气一次部分
2 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-400/35 | 米 | 10
叁 | 站内通信
一 | 东漖站
1 | 传输网设备
1.1 | 2.5G-SDH光端机（基础框） | 基础框应包含设备子框、主控、交叉、二次电源、公务、告警等基本功 能；主控、交叉、二次电源、时钟等采用1+1配置 | 个 | 1
| 2.5G-SDH光端机（2.5G板卡） | 4路STM-16光线路板 OL16x4(L-16.2,LC,ASON) | 块 | 2
| 2.5G-SDH光端机（2.5G光模块） | 2.5G SFP单模光模块（1550nm,80km,LC） | 块 | 8
| 2.5G-SDH光端机（2M电配件） | 电接口倒换板ESE1 | 块 | 1
|  | 电接口桥接板BIE1 | 块 | 1
|  | 63路E1电处理板（75欧姆） | 块 | 2
|  | 同轴电缆（含设备侧接头，满足63xE1成端）（20米） | 条 | 1
| 2.5G-SDH光端机（2M光配件） | STM-1e/E3/T3/FE接口桥接板 BIE3 | 块 | 1
|  | 8路2M光接口倒换接口板 OISE1x8 | 块 | 1
|  | C型光接口2M支路板（不含光模块） OPE1C | 块 | 2
|  | 2M SFP 光收发一体模块 RTXM139-230 | 块 | 8
| 2.5G-SDH光端机（以太网配件） | 以太网电接口倒换板 ESFE×8 | 块 | 1
|  | 增强型智能以太网处理板 SEE | 块 | 2
|  | STM-1e/E3/T3/FE接口桥接板 BIE3 | 块 | 1
1.2 | ASON设备 | STM-64传输设备，10Gb/s | 套 | 1
| 10G设备子架（含双主控、双交叉、双电源、设备电源线、接地线） | 子架含双电源 | 个 | 1
| 交叉主控时钟处理板（10G设备子架） | 交叉主控时钟处理板 | 块 | 2
| 10G线路板卡（4口） | SDH光板或混合线卡（4口或以上，含4个80km光模块） | 块 | 2
| 以太网卡（8端口及以上） | 以太网处理板，含不少于6个FE电口，不少于2个GE光口（每板实配6*FE 电模块+2*GE短距光模块） | 块 | 2
| 2M电卡（32端口及以上） | E1/T1支路板，含保护板 | 块 | 2
| 2M光卡（8端口及以上） | 2M光接口板含满配光模块，含保护板 | 块 | 1
| 满配同轴电缆 | 每条16×E1，20m，中继电缆-10m-75ohm-16E1-1.6mm-(Anea 96母-III)- (SYFVZP75-1.1/0.26*32(S))-负45度 | 条 | 2
2 | 调度数据网设备
| 调度数据网接入路由器 | 接入层路由器（含机箱、风扇、主机软件、设备网管线（软件包含整机 软件使用许可）、设备含双直流电源） | 台 | 2
| 千兆以太网接口板 | 不少于8端口 | 块 | 4
| E1接口功能板 | 4端口部分通道化E1 WAN接口卡 | 块 | 4
| E1电缆 | SYV-75-2-1x8，20m，含两侧接头 | 条 | 4
3 | 生产综合业务网设备
| 子架 | 接入设备，含风扇插箱背板等公共单元 | 个 | 1
| 系统板 | 含主控板、交换板、直流电源板 | 个 | 2
| 50GE光线路板 | 50GE光线路板，单板≥1端口 | 块 | 2
| 50GE光模块 | 50GE光模块，80km | 块 | 2
| 以太网光电接口板 | 单板≥8端口 | 块 | 3
| GE光模块 | GE光模块，10km | 块 | 2
| GE光模块 | GE光模块，40km | 块 | 2
| GE电模块 | GE电模块 | 块 | 12
4 | 配网交换机 | 配网生产类业务用交换机
| 配网交换机 | 低端三层交换机主机，含软件，>=16千兆光口、>=4千兆电口，支持三层路由功能，双直流电源（含5m电源线）。 | 台 | 1
| 千兆以太网光接口模块 | 单模长距(大于40km)，(数量1个) | 块 | 4
| 千兆以太网光接口模块 | 单模短距(小于10km)，(数量1个) | 块 | 12
5 | 配网交换机 | 配网综合类业务用交换机
| 配网交换机 | 低端三层交换机主机，含软件，>=16千兆光口、>=4千兆电口，支持三层路由功能，双直流电源（含5m电源线）。 | 台 | 1
| 千兆以太网光接口模块 | 单模长距(大于40km)，(数量1个) | 块 | 4
| 千兆以太网光接口模块 | 单模短距(小于10km)，(数量1个) | 块 | 12
6 | 配线设备及安装材料
| 12芯非金属管道光缆 | GYFTZY63-12B1 | 米 | 120
| 48芯非金属管道光缆 | GYFTZY63-48B1 | 米 | 300
7 | 通信电源
| 一体化通信电源屏 | 通信DC/DC直流电源柜2面（每面包括DC/DC模块4x30A，61850监控模块），颜色：RAL7035 尺寸：2260×800×600mm | 套 | 2
8 | WAPI网络设备
| 三层千兆接入交换机 | 4光48电设备主机（POE+） | 台 | 1
| 光模块 | 千兆以太网光接口模块（标准SFP接口）-单模短距 | 个 | 4
| 主控楼室内AP | 发射功率不低于23dBm，支持POE供电，支持2.4G/5.8G双模工作方式 | 个 | 10
二 | 桃园站
| 光接口板 | 2.5Gb/s，L-16.2，4口，满配光模块 | 块 | 1
| 10G线路板卡（4口） | SDH光板或混合线卡（4口或以上，含4个80km光模块） | 块 | 1
| 50GE光线路板 | 50GE光线路板，单板≥1端口 | 块 | 1
| 50GE光模块 | 50GE光模块，80km | 块 | 1
| 光纤配线柜 | 2200*800*600，机柜正面两侧含盘纤单元 | 个 | 1
三 | 增窖站
| 光接口板 | 2.5Gb/s，L-16.2，4口，满配光模块 | 块 | 1
| 10G线路板卡（4口） | SDH光板或混合线卡（4口或以上，含4个80km光模块） | 块 | 1
| 50GE光线路板 | 50GE光线路板，单板≥1端口 | 块 | 1
| 50GE光模块 | 50GE光模块，80km | 块 | 1
肆 | 110千伏东漖T接花桃乙线单回电缆线路工程
1 | XLPE 绝缘单铜芯电力电缆 | FY-YJLW03-Z 64/110 1×1200 | km | 5.844
2 | 接地线 | ZRA-YJV 8.7/10 1×240 | km | 0.12
3 | 无感同轴电缆 | ZRA-YJOV 8.7/10 1×240 | km | 0.12
4 | GIS 电缆终端（干式绝缘装配式） | YJZGG 64/110 1×1200 | 套 | 3
5 | 户外电缆终端（瓷套式） | YJZWY4 64/110 1×1200 | 套 | 3
6 | 绝缘接头 | YJJJI1 64/110kV 1×1200 | 套 | 6
7 | 交叉互联接地箱 | 三相-240 | 套 | 2
8 | 智能直接接地箱 | 含环流监测功能，实时数据可接入输电自动化平台 | 套 | 2
9 | 电缆故障定位监测装置 | 实时数据可无线传输后台，实现精确故障定位实时监测功能（一套为三相） | 套 | 2
伍 | 110千伏东漖T接规划芳村~增窖~冲口单回电缆线路工程
1 | XLPE 绝缘单铜芯电力电缆 | FY-YJLW03-Z 64/110 1×1200 | km | 2.121
2 | 接地线和回流线 | ZRA-YJV 8.7/10 1×240 | km | 0.767
3 | GIS 电缆终端（干式绝缘装配式） | YJZGG 64/110 1×1200 | 套 | 3
4 | 户外电缆终端（复合式） | YJZWFY4 64/110 1×1200 | 套 | 3
5 | 保护接地箱 | 三 相 | 套 | 1
6 | 110kV 避雷器 | YH10WZ-108/281W | 套 | 3 | 配动作及泄露电流检测器
7 | 红外测温功能的双光型图像视频监测装置 | 双光型、具备红外测温功能 | 套 | 1
8 | 智能直接接地箱 | 含环流监测功能，实时数据可接入输电自动化平台 | 套 | 1
9 | 电缆故障定位监测装置 | 实时数据可无线传输后台，实现精确故障定位实时监测功能（一套为三相） | 套 | 2
陆 | 110千伏T接规划芳村~增窖~冲口架空线路工程
1 | 铝包钢芯铝绞线 | JL/LB20A 240/40 | t | 0.091
2 | 支撑复合绝缘子 | FZ-220-2 | 只 | 14
3 | 图像视频监测装置 | 双光型、具备红外测温功能 | 套 | 1
4 | 分布式故障定位监测装置 | 1 套三相 | 套 | 1
5 | 铝板警示牌 | 3mm,450*600 | 个 | 16 | 由VI框招单位负责制作，安装由施工单位负责
6 | 铝板警示牌 | 3mm,1500*1200 | 个 | 4 | 由VI框招单位负责制作，安装由施工单位负责
7 | 直升机巡视牌 |  | 个 | 19 | 由VI框招单位负责制作，安装由施工单位负责
8 | 杆号牌 |  | 个 | 19 | 由VI框招单位负责制作，安装由施工单位负责
柒 | 110千伏东漖T接花桃乙线单回电缆线路管道光缆
1 | 管道光缆 | 48芯GYFTZY63 | km | 5.2
捌 | 110千伏东漖T接规划芳村~增窖~冲口单回电缆线路管道光缆
1 | 管道光缆 | 48芯GYFTZY63 | km | 3