## 封面
| 110千伏东漖T接规划芳村~增窖~冲口单回电缆线路工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招标人：
（盖章）
编制人：
（造价专业人员签字或盖章）
2026年3月23日

## 总说明
总说明
工程名称:110千伏东漖T接规划芳村~增窖~冲口单回电缆线路工程
工 程 概 况 | 工程名称 | 110千伏东漖T接规划芳村~增窖~冲口单回电缆线路工程 | 建设性质 | 新建
| 设计单位 | 广州电力设计院有限公司 | 建设地点 | 荔湾区
1、新建110千伏东漖T接规划芳村~增窖~冲口单回电缆线路路径长为0.696km，新建站外电缆土建通道长度0.635km（东漖站GIS-110kV芳花增甲线冲口甲支线#10塔户外终端通道长度），电缆线路长（订货长度）为0.707km。新建电缆导体截面均采用1200mm²。 2、资金来源:项目资金来自自筹资金出资比例为100%，资金已落实。 3、计划工期:详见附件A-项目信息清单。(实际工期以开工报告、竣工报告为准)
其 他 说 明 | 1、工程招标和分包范围:详见招标文件。 2、工程里清单编制依据:《电力建设工程工程里清单计价规范》(DLT5745-2021)、《电力建设工程工程里清单计算规范输电线路工程》(DL/T 5205-2021)。 3、健康环境保护和安全文明施工:详见招标文件。 4、工程质里要求:详见招标文件。 5、工程材料要求:详见招标文件。 6、交通运输情况:详见招标文件。 7、《投标人采购材料及设备表》仅计列材料与设备数里。 8、《招标人采购材料及设备表》计列材料和设备,计列价格均为含税价格。具体以《招标人采购材料及设备表》为准。 9、招投标人采购材料数里均含材料损耗里。 10、安全文明施工费、临时设施费计入全费用综合单价并单独汇总，总金额按照招标文件给定的金额计算。 11、增值税税率按9%计算。

## 建筑分部分项工程量清单
建筑分部分项工程量清单
工程名称：110千伏东漖T接规划芳村~增窖~冲口单回电缆线路工程 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价
| 3B | 电缆输电线路建筑工程
| 3BAA | 1 土石方工程
| 3BAAAA | 1.1 土石方开挖及回填
1 | 3BAAAASA0101 | 土石方开挖 | 1.名称:土方开挖 2.地质类别:土方 3.开挖深度:详见图纸 4.挖方类别:综合考虑 5.其他:包括为满足图纸、技术标准、图集及规范等要求施工所需的一切工序、材料 | m³ | 2368.698 | 18.3
2 | 3BAAAASA0102 | 回填（碎石粉） | 1.名称:电缆通道回填 2.地质类别:土方 3.开挖深度:详见图纸 4.挖方类别:综合考虑 5.回填类别:碎石粉回填 6.其他:包括为满足图纸、技术标准、图集及规范等要求施工所需的一切工序、材料 | m³ | 1178.655 | 184.22
3 | 3BAAAASJ0301 | 余方外运及处置 | 1.名称:土方外运 2.余方品种:土方 3.运距:运距按设计图纸20KM 4.其他:包括为满足图纸、技术标准、图集及规范等要求施工所需的一切工序、材料 | m³ | 2368.698 | 55
4 | (补)3BAAAAB1001 | 余土消纳费 | 1.:执行《关于明确广州供电局电力建筑工程余泥渣土消纳费计价要求的通知 广供电基(2023)18号)，荔湾区按28元/m³计列，松散系数单独考虑 | m³ | 3168.244 | 28
5 | 3BAAAASA0103 | 土石方开挖及回填 终端场内单回电缆沟 | 1.名称:终端场内单回电缆沟土方开挖及回填 2.地质类别:土方 3.开挖深度:详见图纸 4.挖方类别:综合考虑 5.回填类别:原状土回填 6.其他:包括为满足图纸、技术标准、图集及规范等要求施工所需的一切工序、材料 | m³ | 22.2 | 18.3
6 | 3BAAAASJ0302 | 余方外运及处置 终端场内单回电缆沟 | 1.名称:终端场内单回电缆沟土方外运 2.余方品种:土方 3.运距:运距按设计图纸20KM 4.其他:包括为满足图纸、技术标准、图集及规范等要求施工所需的一切工序、材料 | m³ | 13.44 | 55
| 3BAABA | 1.2 开挖路面
7 | 3BAABASA0201 | 开挖路面（沥青混凝土路面） | 1.路面类型:沥青混凝土路面 2.路面厚度:50mm 3.路面结构型式:4cm 沥青玛蹄脂碎石(SMA-13)(辉绿岩)+1cm 粘层 4.开挖方式:机械开挖 | m² | 211.69 | 29.3
8 | 3BAABASA0202 | 开挖路面（沥青混凝土路面） | 1.路面类型:沥青混凝土路面 2.路面厚度:210mm 3.路面结构型式:4cm 沥青玛蹄脂碎石(SMA-13)(辉绿岩)+6cm 中粒式改性沥青混凝土(AC-20C)+8cm 粗粒式沥青混凝土(AC-25C)+3cm 粘层 4.开挖方式:机械开挖 | m² | 1212.81 | 77.04
9 | 3BAABASA0203 | 开挖路面（混凝土路面） | 1.路面类型:混凝土路面 2.路面厚度:250mm 3.路面结构型式:25cm C35水泥混凝土板 4.开挖方式:机械开挖 | m² | 1212.81 | 97.43
10 | 3BAABASA0204 | 开挖路面（水泥稳定石屑） | 1.路面类型:水泥稳定石屑 2.路面厚度:300mm 3.路面结构型式:30cm 5%水泥稳定石屑 4.开挖方式:机械开挖 | m² | 1212.81 | 78.96
11 | 3BAABASA0205 | 开挖路面（人行道路面） | 1.路面类型:人行道路面 2.路面厚度:280mm 3.路面结构型式:6cm 人行道透水砖+2cm M10水泥砂浆+20cm C20水泥混凝土 4.开挖方式:机械开挖 | m² | 191.1 | 16.32
12 | 3BAABASJ0301 | 余方外运及处置 | 1.名称:石方外运 2.余方品种:石方 3.运距:运距按设计图纸20KM 4.其他:包括为满足图纸、技术标准、图集及规范等要求施工所需的一切工序、材料 | m³ | 986.242 | 100.28
13 | (补)3BAABAB1001 | 余土消纳费 | 1.:执行《关于明确广州供电局电力建筑工程余泥渣土消纳费计价要求的通知 广供电基(2023)18号)，荔湾区按28元/m³计列，松散系数单独考虑 | m³ | 1508.951 | 28
| 3BAB | 2 构筑物
| 3BABAA | 2.1 电缆沟、浅槽
| 3BABAAA | 2.1.1 双回路电缆沟
14 | 3BABAASC0201 | 垫层 | 1.垫层部位及类型:双回路电缆沟垫层 2.垫层尺寸、厚度、材质:2.12m宽、0.1m厚混凝土 3.混凝土强度等级:C20 | m³ | 70.384 | 682.06
15 | 3BABAASC0101 | 混凝土浇筑 | 1.浇筑部位:双回路电缆沟主体 2.断面尺寸:净空宽1420mm×高1200mm 3.混凝土强度等级:C30 4.其它:其它详见图纸T0101-02 | m³ | 355.904 | 861.92
16 | 3BABAASD0101 | 钢筋 | 1.部位:双回路电缆沟主体 2.材质、规格:普通圆钢 3.钢筋强度等级:HPB300,HRB400 | t | 49.952 | 5851.91
17 | 3BABAASJ0201 | 回（换）填 | 1.回填部位:双回路电缆沟 2.回(换)填材质要求:细河沙 3.密实度要求:按图纸及设计规范要求 | m³ | 565.728 | 282.85
18 | 3BABAASH0601 | 电力井盖 | 1.名称:双回路电缆沟盖板 1660mm*415mm*200mm 2.材质及尺寸:钢筋混凝土盖板 3.混凝土强度等级:C30 4.铁构件规格、型号:详见图纸 | 套 | 800 | 532.62
19 | 3BABAASH0401 | 渗水井 | 1.名称:双回路电缆沟渗水井 2.回填材料:排水管+鹅卵石渗水层 3.尺寸:鹅卵石渗水层500mm厚 | 座 | 7 | 115.58
20 | 3BABAASD0201 | 预埋铁件 | 1.名称:双回路电缆沟接地 2.材质及规格:扁钢 3.防腐形式及要求:镀锌 | m | 664 | 45.72
| 3BABAAB | 2.1.2 单回路电缆沟
21 | 3BABAASC0202 | 垫层 | 1.垫层部位及类型:单回路电缆沟垫层 2.垫层尺寸、厚度、材质:1.4m宽、0.1m厚混凝土 3.混凝土强度等级:C20 | m³ | 0.84 | 682.06
22 | 3BABAASC0102 | 混凝土浇筑 | 1.浇筑部位:单回路电缆沟主体 2.断面尺寸:净空宽1200mm×高1400mm 3.混凝土强度等级:C30 4.其它:其它详见图纸T0101-08 | m³ | 4.98 | 861.92
23 | 3BABAASD0102 | 钢筋 | 1.部位:单回路电缆沟主体 2.材质、规格:普通圆钢 3.钢筋强度等级:HPB300,HRB400 | t | 0.933 | 5851.3
24 | 3BABAASJ0202 | 回（换）填 | 1.回填部位:单回路电缆沟 2.回(换)填材质要求:细河沙 3.密实度要求:按图纸及设计规范要求 | m³ | 6.72 | 282.85
25 | 3BABAASH0602 | 电力井盖 | 1.名称:单回路电缆沟 盖板 990mm*350mm*150mm 2.材质及尺寸:型钢包边钢筋混凝土盖板 3.混凝土强度等级:C30 4.铁构件规格、型号:详见图纸 | 套 | 17 | 327.07
| 3BABAAC | 2.1.3 站内沟填沙
26 | 3BABAASH0603 | 电力井盖 站内电缆沟 | 1.名称:揭、盖站内电缆沟盖板 2.材质及尺寸:钢筋混凝土盖板 3.混凝土强度等级:C30 4.铁构件规格、型号:详见图纸 | 套 | 203 | 9.07
27 | 3BABAASJ0203 | 回（换）填 站内通道填沙 | 1.回填部位:站内通道填沙 2.回(换)填材质要求:细河沙 3.密实度要求:按图纸及设计规范要求 | m³ | 104 | 282.85
28 | 3BABAASJ0204 | 回（换）填 终端场内通道填沙 | 1.回填部位:终端场内通道填沙 2.回(换)填材质要求:细河沙 3.密实度要求:按图纸及设计规范要求 | m³ | 10 | 282.85
| 3BABBA | 2.2 工作井
| 3BABBAA | 2.2.1 顶管检查井
29 | 3BABBASH0201 | 顶管检查井 | 1.检查井名称及尺寸:顶管检查井，净空宽1300mm×长1540mm×高1300mm 2.垫层类型:100mm厚碎石粉垫层 3.盖板类型:基础底板及井壁C30 4.盖板类型及厚度:包边盖板 1530mm*350mm*150mm 5.渗水井:200mm粗砂层+200mm碎石垫层 6.其它:其它详见图纸T0101-07 | 座 | 4 | 9686.31
| 3BABCA | 2.3 电缆埋管
| 3BABCAA | 2.3.1 新建单回路电缆埋管
30 | 3BABCASC0201 | 垫层 | 1.垫层部位及类型:单回路电缆埋管垫层 2.垫层尺寸、厚度、材质:100mm厚碎石粉垫层、埋管上方覆150mm厚碎石粉层 | m³ | 54.29 | 221.75
31 | 3BABCASC0101 | 排管浇制 | 1.浇筑部位:单回路电缆埋管 埋管及底板 2.断面尺寸:1.3m宽×0.5m高 3.混凝土强度等级:C30 4.特殊要求:详见图纸 | m³ | 85.737 | 622.12
32 | 3BABCASD0101 | 钢筋 | 1.部位:单回路电缆埋管 2.材质、规格:普通圆钢 3.钢筋强度等级:HRB400 | t | 9.731 | 5850.95
33 | 3BABCASE0101 | 排管敷设 | 1.名称:单回路电缆埋管 电缆管敷设 2.材质:HDPE管 3.规格:4Φ225×12.5(外径)，配套Φ225×12.5管堵 | m | 712 | 126.11
34 | 3BABCASE0102 | 排管敷设 | 1.名称:单回路电缆埋管 电缆管敷设 2.材质:HDPE管 3.规格:2Φ110×5(外径)，配套Φ110×5管堵 | m | 356 | 32.74
35 | 3BABCASD0201 | 预埋铁件 | 1.材质、规格、部位:1300m宽，10mm厚钢板，埋管顶部 2.防腐形式及要求:镀锌 | t | 11.838 | 6499.4
| 3BABCAB | 2.3.2 新建单回路定向牵引管
36 | 3BABCASE0201 | 水平导向钻进 | 1.型式:单回路定向牵引管 2.管材材质及规格:MPP管 3.孔数:4Ф200×16(内径),1Ф200×16(内径),2Ф100×8(内径) 4.其他:定向钻专用膨润土 | m | 125 | 2117.7
37 | 3BABCASJ0301 | 余方外运及处置 单回路定向牵引管 | 1.名称:单回路定向牵引管余方外运及处置 2.余方品种:淤泥、泥浆 3.运距:运距按设计图纸20KM 4.其他:包括为满足图纸、技术标准、图集及规范等要求施工所需的一切工序、材料 | m³ | 62.8 | 87.79
38 | (补)3BABCAB1001 | 余土消纳费 | 1.:执行《关于明确广州供电局电力建筑工程余泥渣土消纳费计价要求的通知 广供电基(2023)18号)，荔湾区按28元/m³计列，松散系数单独考虑 | m³ | 83.524 | 28
| 3BAC | 3 辅助工程
| 3BACFA | 3.6 地基处理
39 | (补)3BACFAB0002 | 挡土板支护 | 1.规格:挡土板(30mm厚胶合木板)，两侧支护 2.支护方式:两侧支护 3.其它:其它详见图纸T0101-14 | m | 100 | 92.06
40 | (补)3BACFAB0003 | 槽钢支撑 | 1.规格:竖向钢支撑(16#槽钢,纵向间距2m,长5m) 2.支护方式:两侧支护 3.其它:其它详见图纸T0101-14 | m | 100 | 214.01
41 | (补)3BACFAB0004 | 钢围檩、钢支撑 | 1.规格:两侧采用钢围檩(16#槽钢,纵向贯通)，横向钢支撑(16#槽钢,纵向间距2m) 2.其它:其它详见图纸T0101-14 | m | 100 | 104.96
42 | 3BACFASJ0201 | 回（换）填 | 1.回填部位:槽钢支护拆除后回填 2.回(换)填材质要求:细河沙 3.密实度要求:按图纸及设计规范要求 | m³ | 13.2 | 282.85

## 安装分部分项工程量清单
安装分部分项工程量清单
工程名称：110千伏东漖T接规划芳村~增窖~冲口单回电缆线路工程 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价
| 3C | 电缆输电线路安装工程
| 3CAA | 1 电缆桥、支架制作安装
| 3CAABA | 1.2 电缆支架
1 | 3CAABASA0501 | 电缆钢支架 | 1.名称:电缆钢支架 2.规格、尺寸:详见图纸 3.布置位置:站内安装、固定抱箍、爬墙 4.防腐类别:热镀锌钢材 | t | 1 | 12584.3
2 | 3CAABASA0502 | 电缆钢支架 | 1.名称:电缆沟支架 2.规格、尺寸:详见图纸 3.材质:型钢 4.防腐类别:镀锌 | t | 8.941 | 12584.3
| 3CAB | 2 电缆敷设
| 3CABBA | 2.2 电缆沟、浅槽敷设
3 | 3CABBASB0301 | 电缆沟、浅槽敷设 | 1.电压等级:110kV 2.型号、规格:FY-YJLW03-Z 64/110 1×1200mm² 3.固定方式、间距及材质:阻燃尼龙绳 Φ8mm×3000mm 4.垫板材质、规格:橡胶垫 320mm×63mm×10mm | m/三相 | 380.45 | 97.66
4 | 3CABBASB0302 | 阻燃尼龙绳 | 1.名称:阻燃尼龙绳 2.型号、规格:Φ8mm×3000mm | 条 | 150 | 7.53
5 | 3CABBASB0303 | 橡胶垫 | 1.名称:阻燃尼龙绳 2.型号、规格:320mm×63mm×10mm | 条 | 230 | 3.84
6 | 3CABBASB0304 | 电缆警示带 | 1.名称:电缆警示带 2.规格尺寸:18cm×300m/卷 | 卷 | 2 | 315.83
| 3CABCA | 2.3 埋管内敷设
7 | 3CABCASB0401 | 埋管内敷设 | 1.电压等级:110kV 2.型号、规格:FY-YJLW03-Z 64/110 1×1200mm² | m/三相 | 318.15 | 114.59
| 3CABDA | 2.4 电缆隧道敷设
8 | 3CABDASB0501 | 隧道内敷设 | 1.电压等级:110kV 2.型号、规格:FY-YJLW03-Z 64/110 1×1200mm² | m/三相 | 8.4 | 201.61
9 | 3CABDASB0301 | 单相电缆抱箍 | 1.名称:电缆抱箍 2.型号、规格:JGW-C(配套橡胶垫) | 个 | 90 | 157.03
| 3CAC | 3 电缆附件
| 3CACAA | 3.1 终端制作、安装
10 | 3CACAASC0101 | 电缆终端 | 1.电压等级:110kV 2.规格型号:户外电缆终端(复合式)YJZWY4 64/110 1X1200 | 套/三相 | 1 | 16636.96
11 | 3CACAASC0102 | 电缆终端 | 1.电压等级:110kV 2.规格型号:GIS电缆终端(干式绝缘装配式)YJZGG 64/110 1×1200 | 套/三相 | 1 | 15647.99
12 | 3CACAASH0501 | 临时支架（终端塔平台）搭、拆 | 1.名称:临时支架(终端塔平台)搭、拆 | 处 | 1 | 15280.15
| 3CACCA | 3.3 接地装置安装
13 | 3CACCASC0401 | 接地电缆敷设 | 1.名称:接地线和回流线 2.型号、规格:ZRA-YJV 8.7/10 1×240mm² | m | 767 | 22.61
14 | 3CACCASC0301 | 接地装置 | 1.名称:铜线耳 2.型号:DT-240 | 套 | 25 | 28.42
15 | 3CACCASC0302 | 接地装置 | 1.接地装置名称:智能直接接地箱 2.材质:智能直接接地箱 含环流监测功能 3.规格:三相 | 套/三相 | 1 | 1571.87
16 | 3CACCASF0101 | 环流检测装置安装及调试 | 1.名称:智能直接接地箱(含环流监测功能) 2.监测内容、形式:接地环流检测装置安装及调试 | 套 | 1 | 3471.47
17 | 3CACCASC0303 | 接地装置 | 1.接地装置名称:保护接地箱 2.规格:三相 | 套 | 1 | 1670.75
18 | 3CACCASC0501 | 接地极 | 1.名称:电缆沟垂直接地 2.材质:镀锌角钢 3.规格:垂直接地体 | 根 | 11 | 96.84
19 | 3CACCASC0601 | 接地体敷设 | 1.名称:电缆沟垂直接地 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:水平接地体 | m | 16.5 | 36.04
| 3CACDA | 3.4 设备安装及试验
20 | 3CACDASC0701 | 避雷器 | 1.电压等级:110kV，避雷器 2.型号、规格:YH10WZ-108/281W | 组/三相 | 1 | 2680.46
21 | 3CACDASF0101 | 在线监测 | 1.名称:红外测温功能的双光型图像视频监测装置 2.型号、规格:双光型、具备红外测温功能 | 套 | 1 | 3592.82
| 3CAD | 4 电缆防火及防护
| 3CADAA | 4.1 防火及防护
22 | 3CADAASD0101 | 电缆防护 | 1.名称:防火包带 2.规格:0.7mm×5m×60mm/卷 | m | 1000 | 11.05
23 | 3CADAASD0102 | 电缆防护 | 1.名称:电缆防火堵料 2.规格:无机 WFD型 | t | 0.017 | 27835.44
24 | 3CADAASD0103 | 电缆防护 | 1.名称:电缆防火堵料 2.规格:有机 YFD型 | t | 0.239 | 27916.11
25 | 3CADAASD0201 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆引上保护管 2.材质:CPVC管 3.规格:0.5 米/根 4.管径:D200×11 | m | 1.5 | 135.81
26 | 3CADAASB0301 | 电缆抱箍 | 1.名称:电缆抱箍 2.型号、规格:JJD-1 3.其他:用于电缆终端头构架引上 | 个 | 9 | 157.03
| 3CAE | 5 调试及试验
| 3CAEAA | 5.1 电缆试验
27 | 3CAEAASE0101 | 电缆护层试验 | 1.电压等级:110kV 2.试验项目:摇测、耐压试验、交叉互联系统试验 | 互联段/三相 | 1 | 968.06
28 | 3CAEAASE0201 | 电缆耐压试验 | 1.电压等级:110kV 2.试验项目:电缆主绝缘交流耐压试验 3.单回线路长度:10km以内 | 回路 | 1 | 64723.95
29 | 3CAEAASE0501 | 电缆局部放电试验 | 1.电压等级:110kV 2.试验项目:高频分布式局部放电试验 | 套/三相 | 2 | 11461.18
30 | 3CAEAASE0301 | 电缆参数试验 | 1.电压等级:110kV 2.试验项目:电缆参数试验 | 回路 | 1 | 4437.4
31 | 3CAEAASE0601 | 输电线路试运 | 1.电压等级:110kV 2.线路长度:50km以内 3.回路数:1 | 回路 | 1 | 19912.76
| 3CAF | 6 电缆监测(控)系统
| 3CAFAA | 6.1 在线监测
32 | 3CAFAASF0101 | 在线监测 | 1.名称:电缆故障定位监测装置 | 套 | 2 | 3592.82

## 措施项目清单
措施项目清单
工程名称：110千伏东漖T接规划芳村~增窖~冲口单回电缆线路工程 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
建筑措施项目
1 |  | 单价措施项目
招标人已列项目
| (补)B1001 | 白蚁防治费 | 1.名称:白蚁防治费 2.其他:详见图纸 | m | 393
2 |  | 总价措施项目
一 | YLXM | 招标人已列项目
安装措施项目
1 |  | 总价措施项目
一 | YLXM | 招标人已列项目

## 其他项目清单
其他项目清单
工程名称：110千伏东漖T接规划芳村~增窖~冲口单回电缆线路工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价 |  | 15000
2.1 | 材料、工程设备暂估单价
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 15000 | 三维陀螺仪检测费
3 | 计日工
4 | 施工总承包服务费计价
5 | 其他
5.1 | 拆除工程项目清单
5.2 | 招标人供应设备、材料卸车保管费 |  |  | 包干使用，请投标人自行测算费用，结算时不予调整
5.2.1 | 设备卸车保管费
5.2.2 | 材料卸车保管费
5.3 | 交通疏解费 |  |  | 详见交通疏解附件
5.4 | 道路修复费 |  |  | 详见道路修复附件

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：110千伏东漖T接规划芳村~增窖~冲口单回电缆线路工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额 | 备注
1 | 暂列金额

## 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：110千伏东漖T接规划芳村~增窖~冲口单回电缆线路工程
序号 | 项目名称 | 主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | 备注
1 | 暂估价 |  |  |  | 15000
1.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 15000 | 三维陀螺仪检测费
合计 |  |  |  |  | 15000

## 计日工表
计日工表
工程名称：110千伏东漖T接规划芳村~增窖~冲口单回电缆线路工程
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 备注
一 | 人工
二 | 材料
三 | 施工机械

## 施工总承包服务项目表
施工总承包服务项目表
工程名称：110千伏东漖T接规划芳村~增窖~冲口单回电缆线路工程
序号 | 项目名称 | 主要服务内容 | 金额(元) | 备注
一 | 招标人发包专业工程
1 | 施工总承包服务费计价

## 投标人采购材料及设备表
投标人采购材料及设备表
工程名称：110千伏东漖T接规划芳村~增窖~冲口单回电缆线路工程
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 备注
一 | 投标人采购材料
主材
| 单相电缆抱箍 | JGW-C（配套橡胶垫） | 个 | 90
| 电缆保护管 | HDPE管 Φ110×5（外径） | m | 356
| 电缆保护管 | HDPE管 Φ225×12.5（外径） | m | 712
| 电缆抱箍 | JJD-1 | 个 | 9
<录入编码> | 阻燃尼龙绳 | Φ8mm×3000mm | 条 | 150
<录入编码> | 橡胶垫 | 320mm×63mm×10mm | 条 | 230
<录入编码> | 铜线耳 | DT-240 | 个 | 25
<录入编码> | 鹅卵石 |  | m³ | 0.11
<录入编码> | 电缆警示带 | 18cm×300m/卷 | 卷 | 2
<录入编码> | 电缆保护管 管堵 | 与Φ110×5配套 | 个 | 36
<录入编码> | 电缆保护管 管堵 | 与Φ225×15配套 | 个 | 74
C10010101 | 细河沙 |  | m³ | 804.5952
C10020101 | 碎石粉 |  | m³ | 1357.8609
H05010101 | 扁钢 | 综合 | t | 1.302
H05020101 | 镀锌型钢 | 综合 | t | 10.5872
H05020101 | 镀锌型钢 | 综合 | t | 1.206
H06010101 | 角钢 | 综合 | t | 0.1071
H09010101 | 普通圆钢 | 综合 | t | 0.0276
H09010101 | 钢筋 Φ10以外 |  | t | 138.5267
H09010101 | 钢筋 Φ10以内 |  | t | 3.5678
H15010101 | 镀锌费 |  | t | 1.432
N03010108 | 防火包带 | 0.7mm×5m×60mm/卷 | m | 1000
N03030105 | 电缆防火堵料 | 无机 WFB(D)型 | t | 0.017
N03030108 | 电缆防火堵料 | 有机柔性 YFD型 | t | 0.239
S04010107 | 电缆保护管 | CPVC管 D200×11 | m | 1.5
S04010701 | 电缆保护管 | MPP管 Ф100×8（内径） | m | 250
S04010702 | 电缆保护管 | MPP管 Ф200×16（内径） | m | 625
SP1003 | 商品混凝土 | C20 | m³ | 72.2924
SP1005 | 商品混凝土 | C30 | m³ | 576.6875
自定义主材 | 定向钻专用膨润土 |  | kg | 11304

## 招标人采购材料及设备表
招标人采购材料及设备表
工程名称：110千伏东漖T接规划芳村~增窖~冲口单回电缆线路工程
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 交货地点及方式 | 备注
一 | 招标人采购材料
主材
36 | 接地线和回流线 | ZRA-YJV 8.7/10 1×240mm | m | 767 | 201
二 | 招标人采购设备
设备
| 智能直接接地箱 含环流监测功能 |  | 套 | 1 | 37546.8
| XLPE绝缘单铜芯电力电缆 | FY-YJLW03-Z 64/110 1×1200 | m | 2121 | 1164.76
| 户外电缆终端（复合式） | YJZWY4 64/110 1X1200 | 套 | 3 | 15979.5
| 红外测温功能的双光型图像视频监测装置 |  | 套 | 1 | 35175
| GIS电缆终端（干式绝缘装配式） | YJZGG 64/110 1×1200 | 套 | 3 | 15544.34
| 电缆故障定位监测装置 |  | 套 | 2 | 85425
| 保护接地箱 | 三相 | 套 | 1 | 4522.5
| 110kV 避雷器 | YH10WZ-108/281W | 套 | 3 | 3316.5