设计变更通知单

编号：  SJ50-DY02

| 项目名称 | 务川500kV变电站新建工程 |  | 项目编码 |  | 50-B04701S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项工程 | 电一部分 |  | 建设单位 |  | 贵州电网有限责任公司建设分公司 |
| 单位工程 | SYG铜铝过渡线夹 |  | 提出单位 |  | 贵州送变电有限责任公司 |
| 变更性质 | R小型设计变更 □一般设计变更 □重大设计变更： |  | 时 间 |  | 年 月 日 |
|  |  |  | 变更费用 |  | 增加7.396万元 |
| 变更事由 | □设计错误 □设计漏项 □专业配合 □设计改进 R设备材料变化 □材料代用 □其它： |  |  |  |  |
| 修改内容 | 1、务川站新建工程一次图纸中，将SYG铜铝过渡线夹修改为SY设备线夹加过渡锡板，同时增加相应导线工程量，详见设计变更单附表1。 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 意见 |  |  |  |  |  |
| 业主项目部 意见 |  |  |  |  |  |
| 业主项目 经理 |  |  |  |  |  |
| 项目管理部负责人 |  |  |  |  |  |
| 完工工程量确认 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 业主项目部 |  |  |  |

设计变更联系单

编号：  SJ50-DY02

| 项目名称 | 务川500kV变电站新建工程 |  | 项目编码 | 50-B04701S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项工程 | 电一部分 |  | 建设单位 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 |
| 单位工程 | SYG铜铝过渡线夹 |  | 施工单位 | 贵州送变电有限责任公司 |
| 变更性质 | R小型设计变更 □一般设计变更 □重大设计变更 |  | 时 间 | 年 月 日 |
|  |  |  | 估算费用 | 增加7.396万元 |
| 申请原因 | 详见工作联系单: BD-WCB-003 |  | 变更提出单位 | 贵州送变电有限责任公司 |
| 申请修改内容 | 1、详见工作联系单BD-WCB-003，根据《中国南方电网有限责任公司部门纪要公司变电专业2026年2月份月度工作协调会议纪要》，要求“针对贵州电网SYG铜铝过渡线夹隐患，研究制定存量线夹的风险评估及整改方案，把好增量线夹质量管控关口，研究提出相关反措要求”。务川站新建工程一次图纸中，将SYG铜铝过渡线夹修改为SY设备线夹加过渡锡板，同时增加相应导线工程量，详见设计变更单附表1。 |  |  |  |
| 施工单位 项目经理意见 |  |  |  |  |
| 设计单位 项目设总意见 |  |  |  |  |
| 监理单位意见 |  |  |  |  |
| 项目总监 |  |  |  |  |
| 建设管理单位/业主项目部意见 |  |  |  |  |
| 业主项目部经理 |  | 项目管理部负责人 |  |  |